СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МО «Город Сарапул» Удмуртской Республики на период 2026 – 2035 гг.

Книга 1

Схема водоснабжения

РЕФЕРАТ

Отчет – 259 стр., 82 рисунка, 63 таблицы.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ НА НИХ, ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА, НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ, БАЛАНСЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Объект исследования: централизованные системы водоснабжения МО

«Город Сарапул» Удмуртской Республики.

Цель работы: оценка существующего состояния системы водоснабжения, удовлетворение перспективного спроса на горячую и питьевую воду, обеспечение надежного водоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедре-нии энергосберегающих технологий.

Метод исследования: обобщение и анализ представленных исходных данных и документов по развитию города, разработка на их основе глав и разделов обосновывающих материалов к схеме водоснабжения, в том числе, формирование электронной модели существующей и перспективной систем водоснабжения города.

Новизна работы: схема водоснабжения города на перспективу до 2035 года в соответствии с актуализированными требованиями законодательства и электронная модель являются актуализированной версией работ, проведенных в 2024 году.

Результат работы: совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо-и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и направлений их развития до 2035 г.

Практическое	применение:	схема	водоснабжения	является

основополагающим документом для всех включенных в нее субъектов, при осуществлении регулируемой деятельности в сфере водоснабжения. Реализация мероприятий, указанных в составе схемы водоснабжения, позволит повысить качество и надежность снабжения потребителей водой, обосновать процесс принятия решений за счет использования электронной модели, прогнозировать объем и необходимость мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению и новому строительству источников системы водоснабжения, водопроводных сетей и сооружения на них.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РЕФЕРАТ	3

ОГЛАВЛЕНИЕ	5

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	11

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	15

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	21

ВВЕДЕНИЕ	27

- Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения	30

  - Общие сведения о МО «Город Сарапул»	30

  - Описание системы и структуры водоснабжения МО «Город Сарапул» и деление территории на эксплуатационные зоны	32

  - Описание территорий МО «Город Сарапул» не охваченных централизованными системами водоснабжения	39

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и не централизованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	40

  - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	43

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	43

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	44

    - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды	66

    - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	92

    - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении МО «Город Сарапул», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	103

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	109

  - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	111

  - Перечень лиц владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	114

- Направления развития централизованных систем

водоснабжения	115

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	115

  - Сценарии развития централизованной системы водоснабжения в зависимости от сценария развития МО «Город Сарапул»	118

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	120

  - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	120

  - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	125

  - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды города	126

  - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления

коммунальных услуг	129

  - Описание существующее системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета		140

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей

системы водоснабжения г. Сарапула	143

  - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой воды на срок до 2035 г. с учетом развития г. Сарапула, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СП 31.13330.2025 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и

структуры застройки	146

  - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	158

  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей и питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	159

  - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжения по типам абонентов, в том числе на водоснабжения жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном

потреблении воды абонентами	162

  - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей и питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)		163

  - Перспективные балансы водоснабжения (общий баланс подачи и реализации воды, территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам, структурный баланс реализации воды по группам абонентов)		165

  - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой воды и величины потерь горячей, питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по

технологическим зонам с разбивкой по годам	171

  - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	172

- Предложения по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	172

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	173

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	180

    - Модернизация и реконструкция насосных станций	180

    - Модернизация и реконструкция сооружений системы водоснабжения на ОСВ	183

    - Замена и капитальный ремонт участков водопроводных сетей

184

    - Установка автоматических регуляторов давления воды на участках водопроводных сетей	202

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

.	219

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение	221

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применение при осуществлении расчетов за

потребленную воду	225

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО «Город Сарапул» и их обоснование	227

  - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров.	234

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	235

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	235

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	236

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	237

  - Общие положения	237

    - Сроки реализации	237

    - Официальные источники	238

    - Основные предпосылки и допущения, использованные для определения потребности в инвестициях	239

    - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения	241

  - Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	251

  - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения	252

- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	253

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	256

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	258

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Сведения по химическим показателям воды РЧВ за 2021 год. 54 Таблица 2 – Сведения по химическим показателям воды РЧВ за 2022 год. 55 Таблица 3 – Сведения по химическим показателям воды РЧВ за 2023 год. 57 Таблица 4 – Сведения по химическим показателям воды РЧВ за 2025 год. 59 Таблица 5 – Сведения по бактериологическим показателям ОСВ за 2021 год

.	61

Таблица 6 – Сведения по бактериологическим показателям ОСВ за 2022 год

.	62

Таблица 7 – Сведения по бактериологическим показателям ОСВ за 2023 год

.	64

Таблица 8 – Сведения по бактериологическим показателям ОСВ за 2025 год

.	65

Таблица 9 – Режимы работы насосных агрегатов ВНС-1	69

Таблица 10 – Технические характеристики основных насосных агрегатов ВНС-2	74

Таблица 11 – Технические характеристики основных насосных агрегатов ВНС-3	79

Таблица 12 – Технические характеристики основных насосных агрегатов ВНС-Элеконд	82

Таблица 13 – Технические характеристики основных насосных агрегатов ВНС-Южная (ВНС-5)	86

Таблица 15 – Технические характеристики основных насосных агрегатов ВНС-Гончарова.	90

Таблица 16 – Сведения о балансовой принадлежности водопроводных сетей г. Сарапула	92

Таблица 17 – Сведения по водопроводным сетям МУП г. Сарапула

«Сарапульский водоканал»	94

Таблица 18 – Сведения по бактериологическим показателям питьевой воды в сетях водоснабжения за 2021 год	99

Таблица 19 – Сведения по бактериологическим показателям питьевой воды в сетях водоснабжения за 2022 год	100

Таблица 20 – Сведения по бактериологическим показателям питьевой воды в сетях водоснабжения за 2023 год	101

Таблица 21 – Сведения по бактериологическим показателям питьевой воды в сетях водоснабжения за 2025 год	102

Таблица 22 – Характеристика сетей горячего водоснабжения в разрезе предприятий, обслуживающих данные сети	110

Таблица 23 – Среднемесячная температура почвы (оС) для различных глубин	113

Таблица 24 – Целевые показатели развития системы водоснабжения МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал»	117

Таблица 25 – Общий баланс подачи и реализации воды за период с 2021 по 2025 гг:	120

Таблица 26 – Баланс подачи и реализации воды жилого района Котово за период с 2021 по 2025 гг	124

Таблица 27 – Годовые территориальные балансы подачи воды в г. Сарапуле за период с 2021 по 2025 гг:	125

Таблица 28 – Структурный баланс реализации воды по группам абонентов

.	127

Таблица 29 – Объем потребления воды группами абонентов по приборному учету и расчетно-нормативной величине	130

Таблица 30 – Фактический объем потребления горячей воды населением131 Таблица 31 – Фактический объем подачи горячей воды объектами систем

ГВС	131

Таблица 32 – Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в УР	132

Таблица 33 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек140

Таблица 34 – Сведения о существующей системе коммерческого учета воды в системе водоснабжения г. Сарапула по данным МУП «Сарапульский водоканал»	141

Таблица 35 – Приборный учет объемов подаваемой воды на источниках водоснабжения	142

Таблица 36 – Приборный учет в системе ГВС	142

Таблица 37 – Сравнение проектной и фактической производительности сооружений централизованной системы водоснабжения г. Сарапула	143

Таблица 38 – Сведения о перспективной численности населения в соответствии с генеральным планом г. Сарапула, чел.	146

Таблица 39 – Прогноз потребления воды по МО «Город Сарапул» в соответствии со СП 31.13330.2021	150

Таблица 40 – Сведения о перспективной численности населения в соответствии с перспективой численности городского населения УР по данным Удмуртстата, чел	152

Таблица 41 – Прогноз потребления воды по МО «Город Сарапул» в соответствии со СП 31.13330.2021	152

Таблица 42 – Исходные данные для расчета водопотребления районов перспективной застройки	154

Таблица 43 – Расчетные расходы согласно СП 30.13300. 2020, таблица А.2

.	154

Таблица 44 – Максимальные значения расходов воды для микрорайонов перспективной застройки	155

Таблица 45 – Средние значения расходов воды для микрорайонов перспективной застройки	156

Таблица 46 – Средние значения расходов воды для объектов образования, культуры и спорта	157

Таблица 47 – Сведения о месте расположения источников горячего водоснабжения	158

Таблица 48 – Сведения о фактическом потреблении воды	160

Таблица 49 – Сведения об ожидаемом потреблении воды	160

Таблица 50 – Прогноз распределения воды по типам абонентов	162

Таблица 51 – Сведения о фактических годовых и среднесуточных потерях вод	163

Таблица 52 – Планируемые потери воды в водопроводных сетях при различных вариантах развития системы водоснабжения	164

Таблица 53 – Перспективный баланс подачи и реализации воды, в т.ч. структурный баланс реализации воды по группам абонентов	166

Таблица 54 – Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам, с учетом потерь в сетях	170

Таблица 55 – Сведения о перспективных объемах подачи воды	171

Таблица 56 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам (ОСВ и ВНС).	173

Таблица 57 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам (водопроводные сети)	175

Таблица 58 – Сравнительный анализ работы ВНС-1	181

Таблица 59 – Магистральные и квартальные сети водоснабжения имеющие сверхнормативный износ и заниженные скорости движения воды на участке, а также подобранные трубопроводы для их замены	199

Таблица 60 – Перечень вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения	219

Таблица 61 – Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы-дефляторы, принятые в расчетах эффективности инвестиций и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы водоснабжения к ценам соответствующих лет, %	239

Таблица 62 – Финансовые потребности в реализацию проектов по строительству, реконструкции и модернизации очистных сооружений водопровода и водопроводных насосных станций	243

Таблица 63 – Финансовые потребности в реализацию проектов по строительству, реконструкции и модернизации сетей водоснабжения	245

Таблица 64 – Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	255

Таблица 65 – Перечень выявленных участков водопроводной сети являющихся бесхозными	256

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1 – Схема административных районов г. Сарапула	31

Рисунок 2 – Структурная схема системы водоснабжения МО «Город Сарапул»	34

Рисунок 3 – Зоны эксплуатационной ответственности водопроводных сетей г. Сарапула	38

Рисунок 4 – Территории МО «Город Сарапул» не охваченные централизованными системами водоснабжения	40

Рисунок 5 – Технологические зоны водоснабжения МО «Город Сарапул» 42

Рисунок 6 – Технологическая схема очистных сооружений водопровода	53

Рисунок 7 – Напорная характеристика насосных агрегатов ВНС-1	68

Рисунок 8 – Время работы каждого режима в течение года	70

Рисунок 9 – Доля работы каждого режима в течение года	70

Рисунок 10 – Исполнительная съемка насосной станции	71

Рисунок 11 – Динамика изменения показателя энергоэффективности ВНС-1 за период с 2021 по 2025 гг.	72

Рисунок 12 – Сезонное изменение показателя энергоэффективности ВНС-1 в 2025 г	73

Рисунок 13 – Динамика изменения показателя энергоэффективности ОСВ за период с 2021 по 2025 гг.	76

Рисунок 14 – Сезонное изменение показателя энергоэффективности ОСВ в 2025г	77

Рисунок 15 – Напорная характеристика насосного агрегата ВНС-3	80

Рисунок 16 – Динамика изменения показателя энергоэффективности ВНС-3 за период с 2021 по 2025 гг.	81

Рисунок 17 – Напорная характеристика насосного агрегата ВНС-Элеконд 83

Рисунок 18 – Динамика изменения показателя энергоэффективности ВНС-4 за период с 2021 по 2025 гг.	84

Рисунок 19 – Напорная характеристика насосных агрегатов ЦНС 180-85 насосной станции ВНС-Южная	87

Рисунок 20 – Напорная характеристика насосных агрегатов Д320-50 насосной станции ВНС-Южная	88

Рисунок 21 – Напорная характеристика насосного агрегата ВНС- Гончарова

.	91

Рисунок 22 – Доля балансовой принадлежности водопроводных сетей	93

Рисунок 23 – Структура водопроводных сетей МУП г. Сарапула

«Сарапульский водоканал»	95

Рисунок 24 – Динамика изменения состава водопроводных сетей МУП г.

Сарапула «Сарапульский водоканал»	95

Рисунок 25 – Протяженность водопроводных сетей МУП г. Сарапула

«Сарапульский водоканал» по диаметрам	97

Рисунок 26 – Схематическая карта распространения вечномерзлых грунтов и сейсмики	112

Рисунок 27 – Структурные составляющие распределения воды в сетях водоснабжения за период с 2021 по 2025 гг.	123

Рисунок 28 – Доли распределения воды в сетях водоснабжения за период с 2021 по 2025 гг.	123

Рисунок 29 – Доли распределения воды в системе водоснабжения по технологическим зонам за отчетный 2025 г.	126

Рсунок 30 – График структурного баланса реализации воды по группам абонентов	128

Рисунок 31 – График структурного распределения воды по группам абонентов в 2025 г.	129

Рисунок 32 – Динамика изменения объемов потребления воды по фактическим и расчетным данным за период с 2021 по 2025 гг.	130

Рисунок 33 – Долевая диаграмма потребляемой воды по приборному учету и расчетно-нормативной величине за период с 2021 по 2025 гг.	141

Рисунок 34 – Динамика загрузки технологических сооружений ВНС-1 за период с 2021 по 2025 гг.	144

Рисунок 35 – Динамика загрузки технологических сооружений ОСВ за период с 2021 по 2025 гг.	144

Рисунок 36 – Динамика загрузки технологических сооружений ВНС-3 за период с 2021 по 2025 гг.	145

Рисунок 37 – Динамика загрузки технологических сооружений ВНС-Элеконд за период с 2021 по 2025 гг.	145

Рисунок 38 – Суточный график водопотребления определенный по средствам инструментальных замеров	148

Рисунок 39 – Диаграмма перспективного баланса подачи и реализации воды по структурным составляющим	168

Рисунок 40 – Диаграмма перспективного баланса подачи и реализации воды по структурным составляющим на 2035 г.	169

Рисунок 41 – Диаграмма территориального баланса подачи воды по технологическим зонам (с учетом потерь).	170

Рисунок 42 – Участок водопроводной сети Д=100мм по ул. Набережная р.

Сарапулка от ул. Набережная р. Сарапулка, 18б до ул. Азина	185

Рисунок 43 – Участок водопроводной сети по ул. Комсомольская от ул.

Железнодорожная до водоотводного канала (в т.ч. ПИР)	185

Рисунок 44 – Участок водопроводной сети Д=500мм по ул. Амурская – ул.

Кирова (от ул. Азина до ул. П. Баржевиков)	186

Рисунок 45 – Участок водопроводной сети по ул. Раскольникова (от ул.

Балканская до ул. Седельникова)	187

Рисунок 46 – Участок водопроводной сети Д=125мм по ул. Горького (от ул. Азина до ул. К. Маркса)	188

Рисунок 47 – Участок водопроводной сети по ул. Азина (от ул. Горького до ул. Гагарина)	189

Рисунок 48 – Участок водопроводной сети по ул. Советская (от ул. Гоголя до ул. Раскольникова)	190

Рисунок 49 – Участок водопроводной сети по ул. Горького (от ул. Гоголя до ул. Азина)	190

Рисунок 50 – Участок водопроводной сети по ул. Горького (от ВК у ж.д.

№66 по ул.Горького до ВК у ж.д. №55 по ул. Горького)	191

Рисунок 51 – Участок водопроводной сети по ул. Полевая (от ВК/ПГ у ж.д.

№35 по ул. Полевая до ВК/ПГ у ж.д. №1а по пр. Пионерский)	191

Рисунок 52 – Участок водопроводной сети по ул. Советская (от ул. 1-я Дачная до ул. Некрасова)	192

Рисунок 53 – Участок водопроводной сети Д=100мм от ВК у ж.д. №5 по ул. Фрунзе до ВК у ж.д. №1 по ул. Жуковского	192

Рисунок 54 – Участок водопроводной сети по ул. Пугачева (от ул. Еф.

Колчина до ВК у ж.д. №81 по ул. Пугачева) протяженностью 221 м	193

Рисунок 55 – Участок водопроводной сети по ул. Первомайская (от ул. Еф. Колчина до ул. К. Маркса)	193

Рисунок 56 – Участок водопроводной сети по ул. К. Маркса (от ул.

Первомайская до ул.Седельникова)	194

Рисунок 57 – Участок водопроводной сети по ул. Первомайская (от ул.

Некрасова до ул. Еф. Колчина)	195

Рисунок 58 – Участок водопроводной сети по ул. Седельникова (от ул. Еф. Колчина до ул. Азина)	195

Рисунок 59 – Участок водопроводной сети по ул. Вокзальная, 18 на объекте

«Водопровод от ж.д. Путейская, 3 до Вокзальная, 18» в г. Сарапуле УР (в том числе ПИР)	196

Рисунок 60 – Цветовая гамма распределения давления для участков водопроводной сети г. Сарапула	203

Рисунок 61 – Распределение давления в магистральных и квартальных участках водопроводной сети верхней зоны водоснабжения г. Сарапула	204

Рисунок 62 – Распределение давления в магистральных и квартальных участках водопроводной сети нижней зоны водоснабжения г. Сарапула	205

Рисунок 63 – Распределение давления в магистральных и квартальных участках водопроводной сети зоны водоснабжения ВНС-3 г. Сарапула	206

Рисунок 64 – Распределение давления в магистральных и квартальных участках водопроводной сети зоны водоснабжения ВНС-Элеконд г. Сарапула. 207

Рисунок 65 – Распределение давления в магистральных и квартальных участках водопроводной сети зоны водоснабжения ВНС-Южный г. Сарапула . 208

Рисунок 66 – Участок сравнения пьезометрических графиков до и после установки регулятора давления в колодце ВК 4-7 (перекресток ул. Азина и Интернациональная)	210

Рисунок 67 – Сравнительный анализ пьезометрических графиков до и после установки регулятора давления в колодце ВК4-7 (перекресток ул. Азина и Интернациональная)	211

Рисунок 68 – Участок сравнения пьезометрических графиков до и после установки регулятора давления в колодце ВК 3-78-11 (перекресток ул. Пугачева и 1-я Дачная)	212

Рисунок 69 – Сравнительный анализ пьезометрических графиков до и после установки регулятора давления в колодце ВК 3-78-11 (перекресток ул. Пугачева и 1-я Дачная)	213

Рисунок 70 – Участок сравнения пьезометрических графиков до и после установки регулятора давления в колодце ВК 3-55-39 (перекресток ул.

Первомайская и Ефима Колчина)	214

Рисунок 71 – Сравнительный анализ пьезометрических графиков до и после установки регулятора давления в колодце ВК 3-55-39 (перекресток ул.

Первомайская и Ефима Колчина)	215

Рисунок 72 – Участок сравнения пьезометрических графиков до и после установки регулятора давления в колодце ВК 3-101 (перекресток ул. Некрасова и Гагарина)	216

Рисунок 73 – Сравнительный анализ пьезометрических графиков до и после установки регулятора давления в колодце ВК 3-101 (перекресток ул. Некрасова и Гагарина)	217

Рисунок 74 – Распределение давления в магистральных и квартальных участках водопроводной сети нижней зоны водоснабжения г. Сарапула, после выполнения предлагаемых мероприятий по установке регуляторов давления	218

Рисунок 75 – Схема автоматизации, диспетчеризации и управления	223

Рисунок 76 – Схема уровней системы АСУ ТП	225

Рисунок 77 – Участок планируемого подключения микрорайона Дубровка к централизованной системе водоснабжения г. Сарапула	228

Рисунок 78 – Участок планируемого подключения территории перспективного строительства «Радужный» к централизованной системе водоснабжения г. Сарапула	229

Рисунок 79 – Участок планируемого подключения территории перспективного строительства «Дубровка-2» к централизованной системе водоснабжения г. Сарапула	231

Рисунок 80 – Участок планируемого подключения территории перспективного строительства «Гудок» к централизованной системе водоснабжения г. Сарапула	232

Рисунок 81 – Участок планируемого подключения территории перспективного строительства «Гудок-2» к централизованной системе водоснабжения г. Сарапула	234

Рисунок 82 – Место размещения предлагаемой к строительству повысительной насосной станции микрорайона Южный (ВНС-Южная)	234

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Схема водоснабжения – совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения и направлений их развития.

Электронная модель систем водоснабжения – информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем водоснабжения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в этих системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов.

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее или холодное водоснабжение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения.

Абонент – физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения.

Источник водоснабжения – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод.

Водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды.

Водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

Водовод – сооружение для подачи воды к месту ее потребления.

Водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Расчетные расходы воды – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов.

Гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения.

Горячая вода – вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой.

Качество и безопасность воды (качество воды) – совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру.

Коммерческий учет воды – определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, с помощью средств измерений (приборы учета) или расчетным способом.

Централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения).

Нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

Объект централизованной системы горячего или холодного водоснабжения – инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение (водоснабжающая организация) – юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем.

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, – юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы.

Питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции.

Техническая вода – вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции.

Приготовление горячей воды – нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой.

Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Транспортировка воды – перемещение воды, осуществляемое с использованием водопроводных сетей.

Чистая приведённая стоимость (NPV) – величина, которая определяется как дисконтированная разница между всеми годовыми притоками и оттоками реальных денег, накопленными в течение жизни проекта и приведенными к моменту начала осуществления проекта.

Простой срок окупаемости (РР) – минимальный временной интервал от начала проекта до момента полной окупаемости капитальных затрат.

Дисконтированный срок окупаемости (PBP) – минимальный временной интервал от начала проекта до момента полной окупаемости капитальных затрат, рассчитанный с учетом дисконтирования.

Внутренняя норма рентабельности (IRR) – величина ставки сравнения, при которой сумма дисконтированных притоков денежных средств равна сумме дисконтированных оттоков.

Норма доходности полных инвестиционных затрат (PI) – частное от деления дисконтированных притоков на дисконтированные оттоки.

Дисконтирование – приведение будущих денежных поступлений и платежей к настоящему моменту времени.

Ставка сравнения – определяет альтернативный уровень доходности, с которым будут сравниваться результаты реализации проекта. Ставка сравнения должна учитывать темп инфляции, минимальную реальную норму доходности капитала и степень риска осуществления инвестиционного проекта.

В настоящей работе применяются следующие сокращения: ВНС – водопроводная насосная станция;

ОСВ – очистные сооружения водопровода; РЧВ – резервуары чистой воды;

СЗЗ – санитарно-защитная зона;

УФО – ультрафиолетовое обеззараживание; ХВС – холодное водоснабжения;

ГВС – горячее водоснабжения; ВК – водопроводный колодец; РД – регулятор давления;

ЦТП – центральный тепловой пункт; ЧРП – частотно-регулируемый привод; КПД – коэффициент полезного действия; ПИР - проектно-изыскательские работы; ПСД - проектно сметная документация;

СМР - строительно-монтажные и наладочные работы; ЭСД – энергосервисный договор;

НЦС – нормативы цены строительства.

ВВЕДЕНИЕ

Работа по разработке документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения муниципального образования «Город Сарапул», ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2026-2035 г.г. (далее Схема водоснабжения) выполняется во исполнение Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011, устанавливающего статус схемы водоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективности и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема водоснабжения разрабатывается на 10 лет, в том числе на начальный период в 5 лет и на последующий период с расчетным сроком до 2035 года.

Схема водоснабжения выполняется на основе:

- исходных данных и материалов, полученных от Администрации города, водоснабжающих, управляющих, других организаций и ведомств города;

- решений Генерального плана города Сарапула.

Для оценки существующего состояния водоснабжения и разработки предпроектных предложений развития системы водоснабжения г. Сарапула были использованы и проанализированы материалы следующих работ и документов:

- Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013г. №782;

- Схематичные планировочные материалы города Сарапула;

- Решение Сарапульской городской Думы от 19.11.2009г. №6-697 «Об

утверждении Генерального плана города Сарапула» (с учетом последнего решения о внесении изменений в ГП №684 от 18.11.2025);

- Проект МУ г. Сарапула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту». «Упорядочение и развитие водоснабжения г. Сарапула».

- Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Сарапула Удмуртской Республики.

- Технические условия на присоединение (подключение) к сетям инже-нерно-технического обеспечения;

- Сведения о гигиеническом контроле качества воды поверхностных, подземных источников водоснабжения населенного пункта и питьевой воды;

- Статистическая отчетность водоснабжающей организации в соответствии с опросными листами.

Целью разработки схем водоснабжения является обеспечение для абонентов доступности горячего, питьевого водоснабжения с использованием централизованных систем подачи и распределения воды, обеспечение водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- Определение технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа;

- Определение направления развития централизованных систем водоснабжения;

- Составление баланса водоснабжения и потребления воды;

- Разработка предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

- Составление экологических аспектов мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения;

- Определение целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения;

- Составление перечня выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

- Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения

  - Общие сведения о МО «Город Сарапул»

Муниципальное образование «Город Сарапул» расположен в западной части среднего Урала на правом берегу р. Кама, в 63 км к юго-востоку от столицы Удмуртской Республики города Ижевска. Площадь территории города составляет –86,01 км2. Сарапул находится на пересечении крупнейших водных (река Кама) и железнодорожных путей (Транссибирская железнодорожная магистраль).

Сарапул на протяжении своей градостроительной истории сложился как город с четко выраженной прямоугольной планировкой. В проектной планировочной структуре прямоугольная сетка основного урбанизированного ядра города получает развитие в направлении новых жилых районов. Главными структурными элементами плана города являются:

- центр города и основные градостроительные узлы (общественные центры) во всех жилых районах;

- жилые районы;

- производственные районы и локальные производственные зоны;

- природно-рекреационные территории.

Зоны концентрации общественных функций (городской центр и другие общественно-деловые зоны и комплексы), связанные системой транспортных магистра-лей, образуют урбанизированный каркас города.

Система городских рекреационных зон - парков, скверов, бульваров, особо охраняемых природных территорий, лесных и лесопарковых массивов, зон отдыха, открытых пространств и водных ландшафтов - формирует природный каркас Сарапула.

Планировочная структура города приобретает сложный характер, представляя сочетания разнообразных планировочных приемов - преимущественно прямоугольной во всех жилых районах города, радиальной - в районе Элеконд и Привок-зальном районе, ландшафтно-живописной - в районах усадебной застройки.

Город делится на 7 жилых районов разделенных реками Кама, Юрманка и Большая Сарапулка, железнодорожной линией, границей лесного массива:

  - Западный;

  - Северный;

  - Южный;

  - Элеконд;

  - Привокзальный;

  - Центральный;

На рисунке представлена схема административных районов города Сарапула

Рисунок 1 – Схема административных районов г. Сарапула

Общественно- деловые зоны в настоящее время в целом по городу составляют порядка 262 га. Жилищный фонд Сарапула сосредоточен в территориально-плани-ровочных образованиях - жилых районах. Наиболее крупные участки городских земель заняты жилыми зонами - 716 га (не включая садово-дачные участки). Микрорайоны и кварталы многоэтажной жилой застройки занимают территорию 193 га, зоны индивидуальной жилой застройки - 523 га.

В городе развивается индивидуальное жилищное строительство, что приводит к увеличению территорий усадебной застройки в плане города.

Основными районами массового индивидуального жилищного строительства являются: микрорайон Гудок, микрорайон Элеконд, микрорайон Южный поселок. Население Сарапула, в последние годы постоянно сокращается. Эта тенденция, по прогнозам, сохранится и в ближайшем будущем, чему способствуют осо-

бенности демографической ситуации города:

- Низкий современный удельный вес детей (0-15 лет) – около 17% и высокая доля лиц пенсионных возрастов – 19%;

- Стойкие	многолетние	отрицательные	показатели	естественного движения населения, а в последние годы и миграционного.

Учитывая неопределенность демографической и экономической ситуации, в данной схеме рассматривается следующий прогноз, в соответствии с генеральным планом МО г. Сарапул, с последними изменениями, утвержденными постановлением правительства Удмуртской республики 684 от 18.11.2025.

  - 2034 г. – 99 тыс. чел (первая очередь).

  - 2044 г. – 101 тыс. чел (расчетный срок).

  - Описание системы и структуры водоснабжения МО «Город Сара-пул» и деление территории на эксплуатационные зоны

Население города Сарапула снабжается водой из поверхностного источника водоснабжения – река Кама. Незначительная часть жителей (менее 1 %) снабжаются водой из подземных источников водоснабжения – артезианских скважин, в частности жилой район «Дубровка» и жилой район «Котово» при этом централизованное водоснабжение из подземных источников имеется только в жилом районе

«Дубровка».

В системе водоснабжения из поверхностного источника, вода с помощью насосных агрегатов установленных на станции первого подъема подается на станцию подготовки воды, где происходит ее подготовка (очистка и обеззараживание) в соответствии с нормами в области гигиенических требований к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Затем очищенная питьевая вода с помощью насосной станции второго подъема, либо самотеком из резервуаров чистой воды (РЧВ) подается в сети хоз-питьевого водоснабжения города. В зависимости от рельефа местности водопроводные сети разделены на три зоны: самотечную и две верхние зоны, где присутствует возможность раздельного регулирования объемов подаваемой воды и поддержания давления. При постоянном или периодическом недостатке напора в наружной водопроводной сети для отдельно стоящих или группы зданий применяются повысительные водопроводные станции, предназначенные для повышения напора во внутриквартальных сетях данных зданий.

Структурная схема системы водоснабжения МО «Город Сарапул» представлена на рисункеводы.

Рисунок 2.

1 — водозаборные сооружения; 2 — самотечные трубопроводы; 3 — береговая насосная станция I подъема; 4.5 – водоочистные сооружения; 6— резервуары чистой воды; 7 — насосная станция II подъема; 8 — водоводы; 9 — повысительные насосные станции; 10— магистральные трубопроводы; 11 — квартальные (распределительные) трубопроводы.

Рисунок 2 – Структурная схема системы водоснабжения МО «Город Сара-

пул»

Водопроводная насосная станция первого подъема (далее ВНС-I) входит в состав структурного подразделения водоподготовки. ВНС-I предназначена для подъема воды из поверхностного источника водоснабжения – реки Камы, на очистные сооружения водопровода г. Сарапула. ВНС-I расположена на правом берегу реки Камы на 1877 км. в районе села Яромаска, на расстоянии 3,8 км от очистных сооружений водоподготовки. Вспомогательные цеха и производства отсутствуют. Режим работы круглосуточный. Объект был введен в эксплуатацию в 1986 г. Проектная производительность ВНС-I составляет 70 тыс. м3/сут. Фактическая

производительность ВНС I по итогам работы за 2025 г. составила 19,86 тыс. м3/сут, что соответствует 28,37% от проектной производительности. Максимальный суточный объем подачи воды составил 25,18 тыс. м3/сут, что соответствует 35,97% от проектной производительности.

Очистные сооружения водоподготовки (далее ОСВ) являются структурным подразделением МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» и предназначены для подготовки (очистки и обеззараживания) воды поступившей из поверхностного источника водоснабжения – реки Камы и обеспечения г. Сарапула водой питьевого качества в соответствии с нормативными документами в области гигиенических требований к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения и обеспечения систем горячего водоснабжения в необходимых объемах. ОСВ расположены на северо-восточной части г. Сарапула по адресу: 427960, Удмуртская республика, г. Сарапул ул. Раскольникова 1. Режим работы круглосуточный. Ввод в эксплуатацию ОСВ произведен 1986 г. Проектная производительность ОСВ составляет – 70 тыс. м3/сут. Фактическая производительность ОСВ по итогам работы за 2025 г. составила 19,86 тыс. м3/сут, что соответствует 28,37% от проектной производительности. Максимальный суточный объем подачи воды составил 25,18 тыс. м3/сут, что соответствует 35,97% от проектной производительности.

Водопроводные насосные станции (ВНС) предназначены для повышения напора во внутренних сетях отдельно стоящих или группы зданий при постоянном или периодическом недостатке напора в наружной водопроводной сети, т.е. вода забирается из сети водопровода низкого напора и подается в сеть высокого напора. Подача воды осуществляется с помощью насосных агрегатов. На территории г. Сарапула в различных частях городской застройки числится 4 насосные станции:

- ВНС-3 предназначена для подачи питьевой воды на хоз-питьевые, коммунальные и производственные нужды комбината хлебопродуктов, населения частного сектора п. Элеконд, а также в резервуары насосной станций «Элеконд». Насосная станция расположена по адресу: ул. Максима Горького 85. Режим работы круглосуточный. Станция введена в эксплуатацию в январе 1981 г.

Проектная производительность станции – 15 тыс. м3/сут. Фактическая производительность по итогам работы за 2025 г. составила – 3,7 тыс. м3/сут, что соответствует 24,69%.

- ВНС «Элеконд» предназначена для подачи питьевой воды на хоз-питьевые, коммунальные и производственные нужды поселка «Элеконд». Насосная станция расположена по адресу: ул. Чистякова 65. Режим работы круглосуточный. Станция введена в эксплуатацию в 1969 г, в марте 1999 г. переведена в хозяйственное ведение МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал». Проектная производительность станции – 12 тыс. м3/сут. Фактическая производительность по итогам работы за 2025 г. составила – 2,51 тыс. м3/сут, что соответствует 20,92%.

- ВНС п. «Южный» передана в хозяйственное ведение МУП г. Сарапула «Сара-пульский водоканала в 2024 году и предназначена для подачи питьевой воды на хоз-питьевые, коммунальные и производственные нужды поселка «Южный». Насосная станция расположена по адресу: ул. Транспортная 1а. Режим работы круглосуточный. Станция введена в эксплуатацию в 1953 г. Данные о проектной производительности отсутствуют.

- ВНС «Гончарова 67» предназначена для подачи хоз-питьевой воды в три жилых многоэтажных здания. Насосная станция расположена по адресу: ул. Гончарова

67. Режим работы круглосуточный. Станция находится в хозяйственном ведении предприятия с 2005 г. Данные о проектной производительности отсутствуют. Фактическая производительность по итогам работы за 2025 г. составила – 0,07 тыс. м3/сут.

- ВНС «Электрозаводская, 15б». Насосная станция расположена по адресу: ул. Электрозаводская, 15б. Режим работы круглосуточный. Данные о проектной производительности отсутствуют. Фактическая производительность по итогам работы за 2025 г. составила – 1,82 тыс. м3/сут.

Услуги по водоснабжению на территории МО «Город Сарапул» оказывают два водоснабжающих предприятия: МУП г. Сарапула «Сарапульский Водоканал», МУ «Управление благоустройства» и Нижне-Камский район водных путей и

судоходства - филиал ФБУ "Администрация Камского бассейна внутренних водных путей".

Водоснабжение основной части городских потребителей обеспечивает МУП г. Сарапула «Сарапульский Водоканал». На долю предприятия приходится 99% ре-ализуемой воды. Источником водоснабжения является р. Кама. Отбор воды из поверхностного источника осуществляется на основании договора водопользования заключенного между МУП г. Сарапул «Сарапульский водоканал» и Отделом водных ресурсов по Удмуртской Республике Камского бассейнового водного управления. Общая протяженность сетей, находящихся в хозяйственном ведении организации – 189,310 км, что составляет 45,29 % от общей протяженности сетей.

МУ «Управление благоустройства» осуществляет водоснабжение из подземных источников водоснабжения – артезианских скважин. Протяженность сетей, находящихся в хозяйственном ведении организации – 6,04 км. что составляет 1,5

% от общей протяженности сетей МО «Город Сарапул».

Водопроводные сети города по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации централизованных систем водоснабжения делятся на три зоны:

- Зона эксплуатационной ответственности МУП г. Сарапула «Сарапуль-ский водоканал» – магистральные и квартальные участки водопроводных сетей;

- Зона эксплуатационной ответственности МУ «Управление благо-устройства» – водопроводные сети микрорайона Дубровка;

- Частные водопроводные сети – сети расположенные в районах индивидуальной жилой застройки (находятся в частном пользовании абонентов).

Схематически, зоны эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям представлены на рисунке :

––– МУП г. Сарапула «Сарапульский Водоканал»

––– Сети, находящиеся в частном пользовании

––– МУ «Управление благоустройства»

Рисунок 3 – Зоны эксплуатационной ответственности водопроводных сетей

г. Сарапула

  - Описание территорий МО «Город Сарапул», не охваченных централизованными системами водоснабжения

В настоящее время в административных границах МО «Город Сарапул» на 4

территориях система водоснабжения полностью отсутствует:

- Жилой район «Дубровка-2»;

- Жилой район «Радужный»;

- Жилой район «Новосельский»;

- Жилой район «КХП»;

- «Гудок 2»;

- п. Котово (частичное водоснабжение – артезианская скважина);

- ул. Набережная реки Сарапулки.

Территория ул. Набережная реки Сарапулки и жилой район «Новосельский» относится к жилому району – Центральный. «Дубровка-2» относятся к жилому району – Привокзальный. п. «КХП» относится к жилому району – Элеконд. Жилой район «Гудок-2» и п. Котово относится к Северному жилому району.

Схема расположения микрорайонов, не охваченных централизованным водоснабжением на карте города представлена на рисунке 4.

Отсутствие централизованного водоснабжения в жилых районах «Дубровка-2» и «Радужный» связано с водоснабжением данных потребителей из собственных артезианских скважин.

Централизованное водоснабжение в районе ул. Набережная реки Сарапулки отсутствует, потребители снабжаются водой из водоразборных колонок.

Рисунок 4 – Территории МО «Город Сарапул» не охваченные централизованными системами водоснабжения

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и не централизованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Водоснабжение г. Сарапула в соответствии с границами обеспечения нормативных значений напора (давления) воды при подаче ее потребителям делится на шесть технологических зон водоснабжения.

- Верхняя зона водоснабжения

- Нижняя зона водоснабжения

- Зона водоснабжения ВНС -3

- Зона водоснабжения ВНС-Элеконд

- Зона водоснабжения ВНС-Южная

- Зона водоснабжения мкр. Дубровка

Водоснабжение верхней зоны охватывает территорию Северного района, п. Западный, п. Северный и часть Центрального района в границах ул. Седельникова – ул. Еф. Колчина – ул. Пугачева – ул. Лесная – ул. Седельникова. Подача воды производится по средствам насосных агрегатов насосной станции второго подъема (ВНС-2) расположенной на очистных сооружениях водопровода (ОСВ).

Водоснабжение нижней зоны охватывает большую часть территории Центрального и Привокзального районов, а также часть территории Южного района в границах ул. Азина. Подача воды производится самотеком из резервуаров чистой воды (РЧВ) расположенных на очистных сооружениях водопровода (ОСВ).

Водоснабжение зоны ВНС-3 охватывает часть территорий Привокзального района и района Элеконд. Подача воды осуществляется с помощь насосных агрегатов насосной станции третьего подъема.

Водоснабжения зоны ВНС-Элеконд охватывает территорию района Элеконд. Подача воды осуществляется с помощь насосных агрегатов одноименной насосной станции. На территории данной зоны расположена повысительная насосная станция осуществляющая подачу воды в три многоэтажных многоквартирных жилых дома.

Водоснабжение зоны ВНС-Южная охватывает территорию района Южный за исключением ул. Азина. Подача воды осуществляется с помощь насосных агрегатов одноименной насосной станции.

Водоснабжение зоны мкр. Дубровка охватывает территорию жилого района Дубровка. Подача воды осуществляется с помощь двух артезианских скважин и водонапорных башен.

Схематическое деление технологических зон представлено на рисунке 5:

Рисунок 5 – Технологические зоны водоснабжения МО «Город Сарапул»

Централизованное водоснабжения МО «Город Сарапул» делится на две зоны: зона централизованного водоснабжения, охватывающая основную территорию города и зона централизованного водоснабжения мкр. Дубровка. В зоны не централизованного водоснабжения входят жилые районы «Котово» и «Радуж-ный», где водоснабжение потребителей осуществляется из собственных артезианских скважин.

  - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Сарапула является река Кама. Отбор воды из реки Кама производится при помощи водоприемного оголовка, который располагается в русле реки на расстоянии 50 м от меженного уреза воды. По периметру оголовка расположенные сорорыбозаградительные наклонные решетки общей площадью 89м2. Скорость прохождения воды через решетки составляет 0,03 м/сек. при скорости воды в реке 0,3 м/сек. Далее вода по двум стальным трубопроводам Ду 700 мм. поступает в водоприемную камеру, сов-мещенную с насосной станцией первого подъема.

Насосная станция 1-го подъема имеет форму круглого опускного колодца диаметром 18 м, в котором находится водоприемная камера и машинный зал. В машинном зале насосной станции установлены четыре основных насосных агрегата 1Д1250-125 работающих под заливом и три вспомогательных дренажных насосных агрегата для откачки дренажных и производственных стоков марки: СД160/45 – 1 шт., С569м – 1 шт. и К45-30 – 2 шт.

ВНС-I предназначена для подъема воды из поверхностного источника водоснабжения – реки Камы, на очистные сооружения водопровода г. Сарапула. Подъем воды на очистные сооружения водоподготовки производится по двум водоводам диаметром 700 мм, протяженностью 3,7 и 3,5 км. Режим работы круглосуточный. Объект был введен в эксплуатацию в 1986 г. Проектная производительность ВНС-I составляет 70 тыс. м3/сут. Фактическая производительность ВНС 1 по итогам работы за 2025 г. составила 19,86 тыс. м3/сут, что соответствует 28,37 % от проектной производительности. 25,45 тыс. м3/сут, что соответствует 36,36% от проектной производительности.

Насосная станция водозабора относятся к первой категории по степени обес-печенности  подачи  воды.  Технологические  сооружения,  механическое  и

электрическое оборудование станции находится в работоспособном состоянии. Износ основных фондов в соответствии с бухгалтерской отчетностью составляет 90,4

%.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения микрорайона Дубровка являются две артезианские скважины, осуществляющие подачу воды в водонапорные башни. Скважина №2467-1 располагается на ул. Школьная (южная часть мкр. Дубровка), скважина №45422-1 располагается на ул. Заречная (северная часть мкр. Дубровка).

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого района Котово является артезианская скважина, осуществляющая подачу воды в водонапорную башню.

Водонапорные башни представляют собой сварную листовую конструкцию с крышей и днищем. Башни закрепляются на монолитном железобетонном фунда-менте посредством закладных и соединительных деталей. Назначение водонапорных башен, это регулирование напора и расхода воды в водопроводной сети, хранения ограниченного резервного и противопожарного запасов воды и выравнива-ния графика работы насосных агрегатов артезианских скважин. Регулирующая роль водонапорной башни заключается в том, что в часы уменьшения водопотребления избыток воды, подаваемой артезианскими скважинами, накапливается в водонапорной башне и расходуется из нее в часы увеличенного водопотребления.

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Очистные сооружения водопровода (далее ОСВ) являются структурным подразделением МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал». Основные задачи ОСВ: прием,  обеззараживание,  производство  воды  питьевого  качества  согласно

требованиям СанПиН и бесперебойная подача питьевой воды в городскую распределительную сеть.

ОСВ расположены на северо-восточной части г. Сарапула по адресу: 427960, Удмуртская республика, г. Сарапул, ул. Раскольникова 1. Режим работы круглосуточный.

ОСВ построены по проекту института «Гипрокоммунводоканал», заказ № 6461/7 и введены в эксплуатацию в 1986 г. Проектная производительность 70,0 тыс. м3/сут. Фактическая производительность ОСВ по итогам работы за 2025 г. составила 19,86 тыс. м3/сут, что соответствует 28,37 % от проектной производительности. Максимальный суточный объем подачи воды составил 25,18 тыс. м3/сут, что соответствует 35,97% от проектной производительности. Износ основных фондов составляет 65,9%.

Процесс подготовки питьевой воды на очистных сооружениях водопровода производится по двухступенчатой схеме и предусматривает следующие стадии очистки воды: обеззараживание ультрафиолетовым излучением на установках УФ-обеззараживания, первичное и вторичное обеззараживание воды гипохлоритом натрия, коагулирование, осветление в горизонтальных отстойниках, фильтрование на скорых фильтрах.

Сооружения ОСВ состоят из двух параллельных секций. Между секциями установлены отсекающие задвижки, позволяющие каждой секции работать авто-номно.

В настоящее время на площадке ОСВ размещены:

- административное здание;

- станция УФО.

- блок основных сооружений (БОС);

- блок реагентного хозяйства;

- два резервуара чистой воды объемом по 3 тыс. м3 каждый;

- насосная станция 2-го подъема;

ние);

- хлораторная, выведена из эксплуатации 29.12.2014г. согласно проекта ликвидации хлорного хозяйства;

- усреднитель (резервуар, насосное отделение);

- сооружение повторного использования воды (резервуар, насосное отделе-

- Станция УФ - обеззараживания

Станция УФ-обеззараживания построена по проекту ОАО института «Ро-стовский Водоканалпроект», заказ 066/0051 и введена в эксплуатацию в 2010 году. Здание кирпичное одноэтажное, размером в плане 21х9м. Здание состоит из двух частей. В одной части расположен машинный зал с установками УФ-обеззараживания, в другой щитовое помещение, камера трансформаторов №1, №2, РУ-6кВ, тепловой пункт. Проектная производительность 96,0 тыс. м3/сут. В машинном зале установлены 5 установок УФ-обеззараживания марки УДВ 288-2В-500Б (1 рабочая, 4 резервные) производительностью каждая 1000м3 в час, 4 блока промывки с электронасосом БПР-30 фирмы «Грундфос» (1 рабочий, 1 резервный).

- Блок основных сооружений (БОС)

В состав БОС входят:

  - контактные камеры (смеситель коридорного типа) размером 20,8х4,9х6,15м., 2шт. - предназначены для контакта исходной воды с реагентами (гипохлорит натрия, коагулянт, флокулянт). Камеры оборудованы подводящими, отводящими и переливными трубопроводами. Каждая камера разделена на четыре продольных коридора, последний по ходу воды коридор разделен на три горизонтальных канала. В первый - третий коридор вводиться коагулянт, в четвертый коридор вводится флокулянт. В трубопровод перед контактными камерами вводится гипохлорит натрия для обеспечения санитарного состояния сооружений. Норма-тивное время пребывания воды в камерах 18,5 мин.

  - вихревые смесители 2 шт. - предназначены для смешения с водой и раство-рения извести, приняты из расчета подачи в них 1/4-1/6 части общего расхода исходной воды при среднем времени пребывания воды в них около 2 минут, на данное время не эксплуатируются;

  - камеры хлопьеобразования сблокированные с отстойниками размером 12х6х4,6м., 10шт. – предназначены для формирования и укрупнения хлопьев из взвеси и реагентов при медленном перемешивании.

Распределение воды по площади камеры осуществляется дырчатыми коро-бами (полутрубами). Для улучшения гидравлического режима восходящего потока днище камеры выполнено пирамидально - гребенчатым и предусмотрены две по-перечные перегородки рассекающие камеру на равные отделения. Нормативная скорость восходящего потока воды в камере хлопьеобразования 1,24мм/сек. при времени пребывания 54,3мин.

  - горизонтальные отстойники размером 30х5,7х4,6м., 10шт. – предназначены для осаждения хлопьев из взвеси и реагентов. Отстойники имеют комбини-рованную систему сбора воды: рассредоточенную (перфорированными желобами) и сосредоточенную (водосливным желобом). Удаление осадка предусмотрено гид-равлическим способом через дырчатые короба, расположенные на днище отстой-ника.

Нормативная скорость выпадения взвеси 0,75мм/сек. Секции отстойников на выходе объединены общим сборным карманом. В сборный карман подается раствор кальцинированной соды

  - скорые фильтры размером 7,2х5,5х5,0м., 12 шт. – предназначены для полного осветления воды. На дне фильтров проложены дренажные полиэтиленовые трубы большого сопротивления (щелевые). Над дренажными трубами расположены поддерживающие слои из гравия фракцией 2-20мм, толщина слоя 0,5м. Далее фильтр загружен кварцевым песком, толщина слоя 1,7м (правая секция), 1,9м (левая секция). Фильтры представляют собой прямоугольные железобетонные резервуары с боковым распределительным карманом. Вода поступает на фильтры

через воронки с разрывом струи, движется в вертикальном направлении сверху вниз, далее осветленная вода отводится через дренажную систему в резервуары чистой воды. Нормативная скорость фильтрации воды 7,8-8,5 м/час, при форсиро-ванном режиме до 9,4 м/час. Промывка фильтров производится из резервуаров чистой воды промывными насосами, установленными в насосной станции второго подъема.

- Блок реагентного хозяйства

Здание реагентного хозяйства двухэтажное, выполнено из сборных железобетонных плит, размер в плане 98,1х18м, высота этажей 3,5м.

В состав реагентного хозяйства входит:

- Отделение коагулянта, в котором находятся растворные баки коагулянта 4шт., размером 5,6х4,0х4,0м. каждый и баки хранилища 4шт., размером 5,4х8,4х4,5м. каждый.

Баки выполнены из монолитного железобетона, стены облицованы кислото-стойким кирпичом, оснащены системой воздушного барботажа. Хранение коагулянта в растворенном виде в баках-хранилищах.

- Отделение флокулянта, в котором находятся две мешалки УРП-3 (1 рабочая, 1 в ремонте) с обвязкой каждой трубопроводами и насосом перекачки коагулянта К45/30.

- Отделение соды, в котором находится 2 растворных бака (размером 3,8х1,8х2,2м.) выполненных из монолитного железобетона и 2 насосных агрегата по перекачки соды П12,5/12,5 (1 рабочий., 1 резервный) с обвязкой всасывающими и напорными трубопроводами, запорной арматурой.

- Склад реагентов. Хранение реагентов (флокулянта, соды кальцинированной) осуществляется в складских помещениях в предусмотренной заводом - изго-товителем таре (в сухом виде).

- Дозаторная соды, в которой находятся 2 насоса-дозатора соды 2ДА2,5 Р1526/10К14В (1 рабочий, 1 резервный) с обвязкой всасывающими и напорными

трубопроводами, запорной арматурой, 3 гидромешалки (1 рабочая, 2 резервные), объемом 14м3 каждая.

- Дозаторная коагулянта, флокулянта, в которой находятся 2 насоса-дозатора коагулянта 2ДА2,5 Р1526/10К14В (1 рабочий, 1 резервный), 2 насоса-дозатора флокулянта НД2,5 2500/10 (1 рабочий, 1 резервный), 2 расходных баков коагулянта размером 2,8х3,8х2,9м. каждый, 2 расходных баков флокулянта размером 1,3х3,8х2,9м. каждый, всасывающие, напорные трубопроводы, запорная арматура. Расходные баки коагулянта и флокулянта выполнены из монолитного ж/бетона, оснащены системой воздушного барботажа.

Дозирование рабочего раствора коагулянта и флокулянта осуществляется из расходных баков насосами-дозаторами с ручным регулированием производительности.

В 2020г. введена технология с применением концентрированного коагулянта. У контактной камеры №2 установлены 2 емкости объемом 1м3. На каждой емкости установлен насос - дозатор ДМЕ 150 фирмы «Грундфос».

- Воздуходувная, в которой установлены 4 насоса водокольцевых ВК-12М (1 рабочий, 3 резервных), трубопроводы обвязки насосов, запорная арматура.

В 2014 году взамен хлорирования жидким хлором внедрена система обеззараживания воды концентрированным гипохлоритом натрия. Подача раствора в четыре точки: трубопроводы перед контактными камерами №1,2, трубопроводы отвода осветленной воды в РЧВ №1,2. Дозирование раствора гипохлорита натрия производится 3 насосами-дозаторами ДДА 30-4 фирмы

«Грундфос» (3 рабочих, 1 резервный) из 3 расходных баков объемом каждый 1м3.

- Резервуары чистой воды

Резервуары чистой воды 2 шт., (размером 24х30м каждый) представляют собой квадратные железобетонные заглубленные резервуары объемом 3000м3 каждый. Для лучшей циркуляции воды в резервуарах установлены направляющие перегородки. Резервуары оборудованы подводящими, отводящими, спускными и

переливными трубопроводами. Минимальный объем воды в резервуаре поддерживается на уровне -50%, максимальный на уровне - 90%.

- Насосная станция второго подъема

Насосная станция 2-го подъема размещена в здании полузаглубленного типа. Размер в плане 12,0 х 36,0м., машинный зал 12х26м., заглублен на 2,5м. В насосной станции установлены под заливом 3 насосных агрегата 300Д-90 (1 рабочий, 2 ре-зервных) и 1 насосный агрегат 200Д-60, два промывных насоса Д3200-33 (1 рабочий, 1 резервный), подводящие и отводящие трубопроводы, запорная арматура.

- Резервуар - усреднитель

Осадок из отстойников сбрасывается в резервуар - усреднитель объемом 1000 м3 и далее поступает в городскую канализационную сеть. Данное технологическое сооружение состоит из резервуара-усреднителя и помещения насосных агрегатов. Размер резервуара-усреднителя 18х12м, размер помещения насосных агрегатов 6х6м. Резервуар-усреднитель подземного типа, выполнен из ж/бетона, об-валован землей. На данное время насосные агрегаты выведены из работы, напорный трубопровод из резервуара до пруда-шламонакопителя заглушен и выведен из работы. Все производственные и бытовые стоки сбрасываются из резервуара-усреднителя в городскую канализацию самотеком.

- Сооружение повторного использования воды

Промывные воды после промывки скорых фильтров самотеком поступают на сооружения повторного использования воды (песколовки, резервуары-усредни-тели) и далее насосным агрегатом перекачиваются в водовод с ВНС-1подъема перед станцией УФ-обеззараживания. Здание сооружения повторного использования воды заглубленное, кирпичное, размером в плане 27х12м. В состав сооружения входят 2 песколовки размером 3,8х12х4,6м. каждая, 2 резервуара-усреднителя

размером 14,2х12,0х4,6 каждый и помещение насосной станции, в котором установлены 2 насосных агрегата 300Д-70 (1 рабочий, 1 резервный).

- Технологическая схема очистки воды

По характеру движения обрабатываемой воды схема – самотечная.

Речная вода поступает с ВНС первого подъема по двум водоводам Д 700мм на станцию УФ-обеззараживания, затем самотеком в смеситель коридорного типа (контактная камера), в который подаются реагенты: коагулянт (сернокислый алюминий) и флокулянт (полимер акриламида АК-631). Далее вода поступает в камеры-хлопьеобразования сблокированные с горизонтальными отстойниками. В камерах хлопьеобразования происходит медленное перемешивание воды с реагентами, в результате взаимодействия загрязнений с реагентами образуются хлопья, которые под действием силы тяжести осаждаются на дно в горизонтальных отстойниках. Далее вода проходит фильтрацию на скорых фильтрах с кварцевой загруз-кой и поддерживающим слоем из гравия и после обработки самотеком поступает в резервуары чистой воды. Перед подачей в резервуары чистой воды вода обеззара-живается гипохлоритом натрия марки А. Для стабилизации воды, в сборные карманы перед скорыми фильтрами подается кальцинированная сода. Осадок из горизонтальных отстойников сбрасывается в резервуар-усреднитель и далее в городскую канализационную сеть. Для промывки скорых фильтров используется вода из резервуаров чистой воды, промывная вода отводится в сооружение повторного использования воды и насосным агрегатом возвращается для очистки в трубопровод перед станцией УФ - обеззараживания.

Осветленная вода после скорых фильтров поступает в резервуары чистой воды №1,2, из которых часть воды отводится в распределительную сеть города по двум самотечным водоводам Д500мм, а часть поступает на насосную станцию второго подъема. С насосной станции второго подъема насосными агрегатами № 4 или

№ 5 перекачивается по трем напорным водоводам Д400мм в водопроводную сеть города на две верхние зоны. В летний период, в связи с увеличением расхода воды

на 2 верхнюю зону дополнительно включается насосный агрегат № 3. В настоящее время ведутся работы по замене насосного агрегата № 6.

Технологические сооружения, механическое и электрическое оборудование очистных сооружений водопровода находится в работоспособном состоянии. Износ основных фондов составляет 59 %.

Необходимо отметить, что строительные конструкции отстойников имеют течи воды, оголение арматуры и закладных деталей. Система гидравлического удаления осадка не эффективна, большая часть осадка остается в отстойниках. Требуется разработка мероприятий по улучшению удаления осадка из отстойников. В связи с длительной эксплуатацией скорых фильтров требуется капитальный ремонт скорых фильтров: замена облицовочной плитки стен скорых фильтров, ремонт желобов, ремонт ж/бетонных конструкций. Более 20 лет не обновлялась фильтрующая загрузка из кварцевого песка, требуется полная замена на всех скорых фильтрах. В связи с длительным сроком эксплуатации требуется замена запорной арматуры на скорых фильтрах: на трубопроводах подачи воды на скорые фильтры, на трубопроводах отвода фильтрата. Требуется ремонт емкостных реагентных баков, в связи с нарушением химической защиты баков.

Технологическая схема очистных сооружений водопровода представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Технологическая схема очистных сооружений водопровода

Сведения по химическим и бактериологическим показателям воды в РЧВ на очистных сооружениях водопровода представлены	в таблицах 1 - 8.

Таблица 1 – Сведения по химическим показателям воды РЧВ за 2021 год

| № п/п | Наименование загрязнителя | Результаты анализов Абсолютные концентрации мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв |  |  |
|  |  | мин | макс | средн | мин | макс | средн | мин | макс | средн | мин | макс | средн |
| 1 | Ост. алюминий | 0,040 | 0,174 | 0,092 | 0,035 | 0,198 | 0,100 | 0,053 | 0,197 | 0,123 | 0,053 | 0,166 | 0,096 |
| 2 | Цветность | 4 | 9 | 6 | 3 | 12 | 6 | 3 | 11 | 6 | 3 | 11 | 6 |
| 3 | Мутность | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,89 | 0,57 | 0,58 | 0,65 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,58 |
| 4 | рН | 7,1 | 7,6 | 7,4 | 6,9 | 7,6 | 7,2 | 6,7 | 7,9 | 7,0 | 6,7 | 7,6 | 7 |
| 5 | Щелочность | 2,07 | 2415 | 2,22 | 0,66 | 7,21 | 1,77 | 0,33 | 0,99 | 0,72 | 0,33 | 1,42 | 0,97 |
| 6 | Железо | 0,100 | 0,230 | 0,129 | 0,074 | 0,170 | 0,113 | 0,071 | 0,220 | 0,147 | 0,071 | 0,22 | 0,099 |
| 7 | Хлорид-ион | 55 | 63 | 58 | 47 | 67 | 57 | 18 | 28 | 25 | 24 | 25 | 25 |
| 8 | Аммония-ион | <0,1 | 0,15 | 0,13 | <0,1 | 0,090 | 0,095 | <0,1 | 0,39 | 0,37 | 0,1 | 0,34 | 0,21 |
| 9 | Нитрат-ион | 1,21 | 2,32 | 1,83 | 0,99 | 3,13 | 1,86 | 0,98 | 1,78 | 1,27 | 1,44 | 1,78 | 1,66 |
| 10 | Нитрит-ион | <0,003 | 0,0050 | 0,004 | 0,00026 | 0,014 | 0,0057 | 0,0014 | 0,0036 | 0,0023 | 0,0034 | 0,005 | 0,0039 |
| 11 | Окисляемостъ | 2,58 | 2,95 | 2,81 | 1,90 | 3,06 | 2,42 | 1,92 | 2,24 | 2,08 | 1,86 | 2,93 | 2,42 |
| 12 | Фенольный инд. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,0004 | 0,0017 | 0,0010 | <0,002 | 0,0005 | <0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 13 | Общая жест,юсть | 2,25 | 4,75 | 3,47 | 1,73 | 4,68 | 3,48 | 1,36 | 1,77 | 1,48 | 1,88 | 2,04 | 1,97 |
| 14 | Сухой остаток | 339 | 389 | 359 | 165,00 | 362,00 | 278,75 | 91 | 432 | 259 | 198 | 234 | 219 |
| 15 | АПАВ | 0,016 | 0,025 | 0,020 | 0,0052 | 0,0231 | 0,0189 | 0,015 | 0,021 | 0,018 | 0,015 | 0,028 | 0,019 |
| 16 | Сульфат-ион | 60 | 81 | 73 | 48 | 60 | 55 | 29 | 45 | 38 | 40 | 44 | 42 |
| 17 | Фторид-ион | 0,017 | 0,065 | 0,047 | <0,05 | 0,061 | 0,040 | <0,05 | 0,095 | 0,045 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 18 | Хром | <0,025 | <0,025 | <0.025 | <0,025 | 0,0070 | 0,0038 | <0,025 | 0,0100 | 0,005 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 19 | Нефтепродукты | <0.04 | <0,04 | <0.04 | 0,015 | 0,040 | 0,024 | <0,04 | 0,021 | 0,019 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 20 | Фосфат-ион | 0,014 | 0,086 | 0,043 | 0,0010 | 0,0080 | 0,0044 | <0,01 | 0,094 | 0,062 | 0,01 | 0,023 | 0,015 |
| 21 | Кремний | 3,71 | 5,08 | 4,39 | 1,64 | 5,08 | 3,00 | 1,52 | 2,36 | 1,89 | 1,7 | 2 | 1,9 |
| 22 | Кадмий | <0,0002 | 0,0011 | 0,00065 | <0,0002 | 0,00041 | 0,00024 | <0,0002 | 0,00028 | 0,00024 | 0,00020 | 0,00030 | 0,00023 |
| 23 | Медь | <0,0006 | 0,0009 | 0,00075 | <0,0006 | 0,00088 | 0,00067 | <0,0006 | 0,00060 | 0,00060 | 0,00060 | 0,00200 | 0,00092 |
| 24 | Цинк | <0,0005 | 0,0007 | 0,0006 | <0,0005 | 0,0100 | 0,0034 | <0,0005 | 0,0054 | 0,0027 | 0,00050 | 0,00060 | 0,00052 |

| № п/п | Наименование загрязнителя | Результаты анализов Абсолютные концентрации мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв |  |  |
|  |  | мин | макс | средн | мин | макс | средн | мин | макс | средн | мин | макс | средн |
| 1 | Ост. алюминий | 0,040 | 0,174 | 0,092 | 0,035 | 0,198 | 0,100 | 0,053 | 0,197 | 0,123 | 0,053 | 0,166 | 0,096 |
| 25 | Свинец | <0,0002 | 0,00038 | 0,00029 | <0,0002 | 0,0082 | 0,0041 | <0,0002 | 0,0015 | 0,00054 | 0,00020 | 0,00030 | 0,00022 |
| 26 | ОстПАА | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 27 | Хлороформ, | <0.0006 | 0,0290 | 0,0148 | <0,0006 | 0,037 | 0,019 | 0,041 | 0,053 | 0,047 | 0,025 | 0,042 | 0,036 |
| 28 | Четыреххлористый | <0,0006 | 0,0022 | 0,00140 | <0,0006 | 0,0036 | 0,0020 | 0,0013 | 0,0023 | 0,0018 | 0,0022 | 0,0033 | 0,0029 |
| 29 | Бромдихлорметан | <0,0008 | 0,0156 | 0,0082 | <0,0008 | 0,0247 | 0,0099 | 0,0167 | 0,0241 | 0,0203 | 0,001 | 0,0012 | 0,0011 |
| 30 | Дибромхлорметан | <0.001 | 0,0074 | 0,0042 | <0,001 | 0,0113 | 0,0060 | 0,0026 | 0,0049 | 0,0036 | 0,001 | 0,0012 | 0,0012 |
| 31 | Кобальт | <0,001 | 0,0014 | 0,0012 | <0,001 | 0,001 | 0,001 | <0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0032 | 0,0017 |
| 32 | Марганец | <0,01 | 0,0169 | 0,013 | 0,011 | 0,030 | 0,023 | 0,010 | 0,012 | 0,011 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 33 | Мышьяк | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 34 | Никель | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,0091 | 0,0051 | 0,0010 | 0,0037 | 0,0028 | 0,001 | 0,0124 | 0,005 |
| 35 | Ртуть | <0,0001 | 0,00015 | 0,00013 | <0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | <0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

Таблица 2 – Сведения по химическим показателям воды РЧВ за 2022 год

| № п/п | Наименование загрязнителя | Результаты анализов Абсолютные концентрации мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв |  |  |
|  |  | мин | макс | средн | мин | макс | средн | мин | макс | средн | мин | макс | средн |
| 1 | Ост. алюминий | 0,019 | 0,11 | 0,059 | 0,004 | 0,19 | 0,058 | 0,009 | 0,19 | 0,102 | 0,04 | 0,13 | 0,058 |
| 2 | Цветность | 4 | 10 | 7 | 3 | 15 | 6 | 1 | 14 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| 3 | Мутность | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,99 | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 4 | рН | 7,2 | 8,4 | 7,37 | 6,5 | 8,5 | 7,31 | 6,6 | 7,9 | 7,29 | 7,1 | 8 | 7,43 |
| 5 | Щелочность | 1,53 | 2,1 | 1,79 | 0,35 | 2,35 | 1,39 | 0,39 | 1,03 | 0,74 | 0,9 | 1,8 | 1,38 |
| 6 | Железо | 0,032 | 0,07 | 0,044 | 0,041 | 0,17 | 0,11 | 0,1 | 0,13 | 0,107 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| № п/п | Наименование загрязнителя | Результаты анализов Абсолютные концентрации мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв |  |  |
|  |  | мин | макс | средн | мин | макс | средн | мин | макс | средн | мин | макс | средн |
| 7 | Хлорид-ион | 72 | 75 | 74 | 15 | 74 | 49 | 12 | 19 | 14 | 13 | 16 | 14 |
| 8 | Аммония-ион | 0,1 | 0,23 | 0,18 | 0,1 | 0,13 | 0,11 | 0,1 | 0,16 | 0,13 | 0,1 | 0,15 | 0,12 |
| 9 | Нитрат-ион | 1,57 | 2,12 | 1,73 | 1,38 | 2,7 | 2,25 | 0,94 | 8,4 | 3,53 | 1,02 | 1,18 | 1,1 |
| 10 | Нитрит-ион | 0,003 | 0,0098 | 0,0053 | 0,003 | 0,0062 | 0,0043 | 0,0073 | 0,026 | 0,0194 | 0,003 | 0,009 | 0,0067 |
| 11 | Окисляемостъ | 2,14 | 2,5 | 2,35 | 2,23 | 3,3 | 2,82 | 2,7 | 4,09 | 3,27 | 1,76 | 2,84 | 2,23 |
| 12 | Фенольный инд. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 13 | Общая жест,юсть | 3,33 | 4,23 | 3,69 | 1,5 | 4,3 | 3,37 | 1,54 | 2,19 | 1,75 | 2,14 | 2,53 | 2,34 |
| 14 | Сухой остаток | 335 | 566 | 485 | 279 | 324 | 309 | 1П | 320 | 263 | 140 | 200 | 169 |
| 15 | АПАВ | 0,01 | 0,03 | 0,021 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 16 | Сульфат-ион | 50 | 76 | 59 | 69 | 74 | 71 | 29 | 67 | 42 | 28 | 29 | 29 |
| 17 | Фторид-ион | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,11 | 0,1.0_ | - 0,27. | -0,16 | 0,1 | 0,18 | 0,14 |
| 18 | Хром | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 19 | Нефтепродукты | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| 20 | Фосфат-ион | 0,018 | 0,1 | 0,046 | 0,01 | 0,018 | 0,013 | 0,01 | 0,014 | 0,012 | 0,01 | 0,018 | 0.012 |
| 21 | Кремний | 1,49 | 4,17 | 2,86 | 3,58 | 6,6 | 5,51 | 1,9 | 3,75 | 2,76 | 2,8 | 3,7 | 3,36 |
| 22 | Кадмий | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 |
| 23 | Медь | 0,00060 | 0,00100 | 0,00073 | 0,00060 | 0,00280 | 0,00145 | 0,00040 | 0,00290 | 0,00115 | 0,00060 | 0,00060 | 0,00060 |
| 24 | Цинк | 0,00050 | 0,05400 | 0,00942 | 0,00050 | 0,00520 | 0,00132 | 0,00050 | 0,00410 | 0,00110 | 0,00050 | 0,00050 | 0,00050 |
| 25 | Свинец | 0,00020 | 0,00055 | 0,00032 | 0,00020 | 0,00170 | 0,00045 | 0,00020 | 0,00048 | 0,00030 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 |
| 26 | ОстПАА | 0,01000 | 0,01000 | 0,01000 | 0,01000 | 0,02000 | 0,01667 | 0,02000 | 0,02000 | 0,02000 | 0,02000 | 0,02000 | 0,02000 |
| 27 | Хлороформ, | 0,025 | 0,036 | 0,03 | 0,022 | 0,042 | 0,029 | 0,015 | 0,025 | 0,02 | 0,004 | 0,025 | 0,016 |
| 28 | Четыреххлористый | 0,0024 | 0,003 | 0,0028 | 0,002 | 0,023 | 0,0089 | 0,0006 | 0,0032 | 0,0023 | 0,0009 | 0,0074 | 0,0034 |
| 29 | Бромдихлорметан | 0,0013 | 0,0018 | 0,0016 | 0,0018 | 0,006 | 0,0034 | 0,0041 | 0,019 | 0,009 | 0.0056 | 0,0098 | 0,0075 |
| 30 | Дибромхлорметан | 0,0013 | 0,0018 | 0,0015 | 0,0016 | 0,008 | 0,0038 | 0,001 | 0,002 | 0,0014 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

| № п/п | Наименование загрязнителя | Результаты анализов Абсолютные концентрации мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв |  |  |
|  |  | мин | макс | средн | мин | макс | средн | мин | макс | средн | мин | макс | средн |
| 31 | Кобальт | 0,001 | 0,0022 | 0,0015 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 32 | Марганец | 0,05 | 0,06 | 0,052 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 33 | Мышьяк | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 34 | Никель | 0,001 | 0,0055 | 0,0039 | 0,001 | 0,01 | 0,004 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 35 | Ртуть | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

Таблица 3 – Сведения по химическим показателям воды РЧВ за 2023 год

| № п/п | Наименование загрязнителя | Результаты анализов Абсолютные концентрации мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  |
|  |  | мин | макс | средн | мин | макс | средн | мин | макс | средн |
| 1 | Ост. алюминий | 0,04 | 0,14 | 0,056 | 0,04 | 0,196 | 0,083 | 0,02 | 0,19 | 0,11 |
| 2 | Цветность | 3 | 8 | 6 | 2 | 14 | 5 | 3 | 13 | 6 |
| 3 | Мутность | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,67 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,58 |
| 4 | рН | 7,2 | 7,7 | 7,46 | 7 | 8,5 | 7,6 | 6,6 | 8 | 7,18 |
| 5 | Щелочность | 1,74 | 3,13 | 2,51 | 1,51 | 3,1 | 2,45 | 0,61 | 4,05 | 1,02 |
| 6 | Железо | 0,1 | 0,13 | 0,105 | 0,074 | 0,11 | 0,098 | 0,1 | 0,1 | 0,111 |
| 7 | Хлорид-ион | 14 | 24 | 18 | 41 | 70 | 54 | 45 | 74 | 62 |
| 8 | Аммония-ион | 0,1 | 0,21 | 0,15 | 0,1 | 0,23 | 0,14 | 0,14 | 0,19 | 0,16 |
| 9 | Нитрат-ион | 0,99 | 2,27 | 1,58 | 1,13 | 1,87 | 1,36 | 0,85 | 0,95 | 0,91 |
| 10 | Нитрит-ион | 0,0037 | 0,0071 | 0,0051 | 0,003 | 0,0649 | 0,022 | 0,0043 | 0,006 | 0,0049 |
| 11 | Окисляемостъ | 1,75 | 4,08 | 3,01 | 2,2 | 3,19 | 2,65 | 1,92 | 2,42 | 2,21 |
| 12 | Фенольный инд. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 13 | Общая жест,юсть | 2,01 | 4,79 | 3,66 | 3,5 | 4,96 | 4,3 | 1,49 | 2,06 | 1,76 |
| 14 | Сухой остаток | 153 | 202 | 175 | 203 | 266 | 227 | 176 | 205 | 191 |
| 15 | АПАВ | 0 | 0,01 | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| № п/п | Наименование загрязнителя | Результаты анализов Абсолютные концентрации мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  |
|  |  | мин | макс | средн | мин | макс | средн | мин | макс | средн |
| 16 | Сульфат-ион | 31 | 36 | 34 | 31 | 65 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| 17 | Фторид-ион | 0,16 | 0.24 | 0,19 | 0,14 | 0,39 | 0,29 | 0,27 | 0,37 | 0,32 |
| 18 | Хром | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 19 | Нефтепродукты | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 20 | Фосфат-ион | 0,01 | 0,021 | 0,013 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,016 | 0,011 |
| 21 | Кремний | 3,1 | 3,77 | 3,4 | 3 | 3,23 | 3,14 | 3,04 | 3,15 | 3,11 |
| 22 | Кадмий | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 |
| 23 | Медь | 0,00060 | 0,00280 | 0,00130 | 0,00060 | 0,00130 | 0,00070 | 0,00060 | 0,00060 | 0,00060 |
| 24 | Цинк | 0,00050 | 0,00070 | 0,00050 | 0,00010 | 0,00520 | 0,00120 | 0,00050 | 0,00050 | 0,00050 |
| 25 | Свинец | 0,00020 | 0,00030 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00170 | 0,00050 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 |
| 26 | ОстПАА | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 27 | Хлороформ, | 0,002 | 0,019 | 0,011 | 0,002 | 0,018 | 0,012 | 0,006 | 0,025 | 0,017 |
| 28 | Четыреххлористый | 0,0015 | 0,0029 | 0,0021 | 0,0016 | 0,002 | 0,0018 | 0,0051 | 0,0058 | 0,0055 |
| 29 | Бромдихлорметан | 0,0036 | 0,0116 | 0,008 | 0,0022 | 0,0091 | 0,0044 | 0,0018 | 0,0204 | 0,0133 |
| 30 | Дибромхлорметан | 0,0011 | 0,0055 | 0,0027 | 0,0019 | 0,0056 | 0,0031 | 0,002 | 0,0046 | 0,0031 |
| 31 | Кобальт | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 32 | Марганец | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 33 | Мышьяк | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,005 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 34 | Никель | 0,001 | 0,0084 | 0,0038 | 0,0018 | 0,0025 | 0,002 | 0,0005 | 0,001 | 0,0007 |
| 35 | Ртуть | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00006 | 0,00004 |

Таблица 4 – Сведения по химическим показателям воды РЧВ за 2025 год

| № п/п | Наименование загрязнителя | Результаты анализов Абсолютные концентрации мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв |  |  |
|  |  | мин | макс | средн | мин | макс | средн | мин | макс | средн | мин | макс | средн |
| 1 | Ост. алюминий | 0,015 | 0,159 | 0,069 | 0,027 | 0,184 | 0,103 | 0,013 | 0,196 | 0,07 | 0,03 | 0,157 | 0,071 |
| 2 | Цветность | 5 | 12 | 8 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | 6 | 3 | 8 | 5 |
| 3 | Мутность | 0,58 | 0,75 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,66 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 4 | рН | 7,1 | 8,2 | 7,57 | 6 | 7,1 | 6,7 | 6,6 | 8 | 7,32 | 6,5 | 8 | 7,33 |
| 5 | Щелочность | 1,82 | 2,77 | 2,29 | 0,5 | 0,97 | 0,68 | 0,49 | 2,92 | 1,81 | 0,65 | 2,33 | 1,56 |
| 6 | Железо | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7 | Хлорид-ион | 50 | 88 | 67 | 25 | 66 | 38 | 75 | 87 | 81 | 16 | 34 | 23 |
| 8 | Аммония-ион | 0,14 | 0,37 | 0,23 | 0,26 | 0,35 | 0,32 | 0,33 | 0,37 | 0,35 | 0,11 | 0,17 | 0,14 |
| 9 | Нитрат-ион | 0,74 | 1,11 | 0,94 | 0,45 | 0,79 | 0,63 | 0,45 | 0,82 | 0,66 | 0,54 | 0,85 | 0,72 |
| 10 | Нитрит-ион | 0,0032 | 0,013 | 0,0096 | 0,0042 | 0,0049 | 0,0046 | 0,003 | 0,0052 | 0,0043 | 0,0115 | 0,016 | 0,0135 |
| 11 | Окисляемостъ | 2,32 | 3,15 | 2,67 | 2,48 | 3,46 | 2,98 | 2,18 | 3,3 | 2,55 | 2,2 | 3,1 | 2,67 |
| 12 | Фенольный инд. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Общая жест,юсть | 2,26 | 4 | 3,37 | 1,2 | 1,69 | 1,41 | 1,32 | 5,29 | 3,17 | 2,22 | 3,9 | 2,91 |
| 14 | Сухой остаток | 233 | 260 | 250 | 228 | 243 | 235 | 259 | 360 | 325 | 195 | 221 | 208 |
| 15 | АПАВ | 0,025 | 0,041 | 0,032 | 0,02 | 0,04 | 0,035 | 0,034 | 0,044 | 0,039 | 0 | 0,039 | 0,027 |
| 16 | Сульфат-ион | 43 | 52 | 49 | 21 | 32 | 28 | 20 | 47 | 38 | 15 | 44 | 33 |
| 17 | Фторид-ион | 0,22 | 0,25 | 0,23 | 0,11 | 0,32 | 0,22 | 0,17 | 0,3 | 0,25 | 0,1 | 0,25 | 0,19 |
| 18 | Хром | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 19 | Нефтепродукты | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 20 | Фосфат-ион | 0,01 | 0,029 | 0,02 | 0,01 | 0,044 | 0,021 | 0,024 | 0,044 | 0,033 | 0,011 | 0,025 | 0,016 |
| 21 | Кремний | 2,3 | 3,6 | 3,17 | 2,2 | 2,32 | 2,27 | 2,2 | 2,5 | 2,33 | 2 | 2,3 | 2,13 |
| 22 | Кадмий | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 23 | Медь | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 24 | Цинк | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |

| № п/п | Наименование загрязнителя | Результаты анализов Абсолютные концентрации мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв |  |  | 2 кв |  |  | 3 кв |  |  | 4 кв |  |  |
|  |  | мин | макс | средн | мин | макс | средн | мин | макс | средн | мин | макс | средн |
| 25 | Свинец | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 26 | ОстПАА | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 27 | Хлороформ, | 0,016 | 0,022 | 0,019 | 0,01 | 0,023 | 0,016 | 0,02 | 0,024 | 0,022 | 0,015 | 0,022 | 0,019 |
| 28 | Четыреххлористый | 0,0026 | 0,0054 | 0,0042 | 0,002 | 0,0053 | 0,0033 | 0,0052 | 0,0054 | 0,0053 | 0,0019 | 0,0025 | 0,0022 |
| 29 | Бромдихлорметан | 0,005 | 0,007 | 0,006 | 0,008 | 0,01 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 30 | Дибромхлорметан | 0,0052 | 0,0071 | 0,0062 | 0,008 | 0,0085 | 0,0082 | 0,0081 | 0,0087 | 0,0086 | 0,0084 | 0,0093 | 0,009 |
| 31 | Кобальт | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 32 | Марганец | 0,05 | 0,08 | 0,068 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,054 | 0,05 | 0,06 | 0,053 |
| 33 | Мышьяк | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 34 | Никель | 0,0017 | 0,0023 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0029 | 0,0023 | 0,0014 | 0,0047 | 0,003 | 0,0028 | 0,005 | 0,0043 |
| 35 | Ртуть | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 |

| Период | Место отбора пробы | Общие колиформные бактерии и термотоле-рантные бактерии |  | Общее микробное число |  | Колифаги |  | Клостридии |  | Цисты лямблий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % |
| 1 кв. | Сборный карман | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отстойники | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | фильтры | 99 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общий фильтрат | 180 | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | резервуары | 180 | - | 180 | - | 12 | - | 180 | - | 2 | - |
| 2 кв. | Сборный карман | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отстойники | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | фильтры | 99 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общий фильтрат | 182 | - | 182 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | резервуары | 182 | - | 182 | - | 12 | - | 182 | - | 2 | - |
| 3 кв. | Сборный карман | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отстойники | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | фильтры | 99 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общий фильтрат | 182 | - | 182 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | резервуары | 182 | - | 182 | - | 12 | - | 182 | - | 2 | - |
| 4 кв. | Сборный карман | 18 |  | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отстойники | 30 |  | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | фильтры | 99 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общий фильтрат | 184 | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | резервуары | 184 | - | 184 |  | 12 | - | 182 |  | 2 | - |

Таблица 6 – Сведения по бактериологическим показателям ОСВ за 2022 год

| Период | Место отбора пробы | Общие колиформные бактерии и термото-лерантные бактерии |  | Общее микробное число |  | Колифаги |  | Клостридии |  | Цисты лямблий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % |
| 1 кв. | Сборный карман | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отстойники | 30 | - | 30 | - . | - | - | - | - | - | - |
|  | фильтры | 99 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общий фильтрат | 180 | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | резервуары | 180 | - | 180 | - | 12 | - | 178 | - | 2 | - |
| 2 кв. | Сборный карман | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отстойники | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | фильтры | 99 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общий фильтрат | 184 | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | резервуары | 184 | - | 184 | - | 12 | - | 184 | - | 2 | - |
| 3 кв. | Сборный карман | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отстойники | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | фильтры | 99 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общий фильтрат | 184 | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | резервуары | 184 | - | 184 | - | 12 | - | 184 | - | 2 | - |
| 4 кв. | Сборный карман | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отстойники | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | фильтры | 99 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - |

| Период | Место отбора пробы | Общие колиформные бактерии и термото-лерантные бактерии |  | Общее микробное число |  | Колифаги |  | Клостридии |  | Цисты лямблий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % |
|  | Общий фильтрат | 184 | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | резервуары | 184 | - | 184 | - | 12 | - | 184 | 0 | 2 | - |

| Период | Место отбора пробы | Общие колиформные бактерии и тер-мотолерантные бактерии |  | Общее микробное число |  | Колифаги |  | Клостридии |  | Цисты лямблий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % |
| 1 кв. | Сборный карман | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | отстойники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | фильтры | 99 | - | 99 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Общий фильтрат | 180 | - | 180 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | резервуары | 180 | - | 180 | - | 12 | - | 180 | - | 2 |  |
| 2 кв. | Сборный карман | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | отстойники | 53 | - | 53 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | фильтры | 128 | - | 128 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Общий фильтрат | 182 | - | 182 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | резервуары | 120 | - | 120 | - | - | - | - | - | 2 |  |
| 3 кв. | Сборный карман | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отстойники | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | фильтры | 99 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общий фильтрат | 184 | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | резервуары | 184 | - | 184 | - | 12 | - | 184 | - | 2 |  |

| Период | Место отбора пробы | Общие колиформные бактерии и термотоле-рантные бактерии |  | Общее микробное число |  | Колифаги |  | Клостридии |  | Цисты лямблий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % |
| 1 кв. | Сборный карман | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отстойники | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | фильтры | 99 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общий фильтрат | 180 | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | резервуары | 180 | - | 180 | - | 12 | - | 180 | - | 2 | - |
| 2 кв. | Сборный карман | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отстойники | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | фильтры | 99 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общий фильтрат | 182 | - | 182 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | резервуары | 182 | - | 182 | - | 12 | - | 182 | - | 2 | - |
| 3 кв. | Сборный карман | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отстойники | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | фильтры | 99 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общий фильтрат | 182 | - | 182 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | резервуары | 182 | - | 182 | - | 12 | - | 182 | - | 2 | - |
| 4 кв. | Сборный карман | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | отстойники | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | фильтры | 99 | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Общий фильтрат | 184 | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | резервуары | 184 | - | 184 | - | 12 | - | 184 | - | 2 | - |

На основании сведений по химическому и бактериологическому анализу воды можно сделать вывод, что применяемая технологическая схема водоподготовки отвечает требованиям обеспечения нормативов качества воды. Превышения допустимых норм не наблюдается, очищенная вода соответствует СанПиН 1.2.3685.

    - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды

В системе водоснабжения города участвует шесть насосных централизованных станций:

      - Насосная станция первого подъема, осуществляет подъем воды из поверхностного источника водоснабжения – реки Камы, на очистные сооружения водопровода г. Сарапула.

      - Насосная станция второго подъема (ВНС-2), осуществляет подачу очищенной питьевой воды в сети хоз-питьевого водоснабжения города.

      - Водопроводно-насосная станция третьего подъема (ВНС-3), осуществляет подачу питьевой воды на хоз-питьевые, коммунальные и производственные нужды комбината хлебопродуктов, населения частного сектора п. Элеконд, а также в резервуары насосной станций «Элеконд».

      - Водопроводно-насосная станция «Элеконд», осуществляет подачу питьевой воды на хоз-питьевые, коммунальные и производственные нужды поселка Элеконд.

      - Повысительная водопроводно-насосная станция «Южная», осуществляет подачу питьевой воды на хоз-питьевые, коммунальные и производственные нужды поселка Южный.

      - Повысительная водопроводно-насосная станция «Гончарова, 67», осуществляет подачу питьевой воды в три жилых многоэтажных здания.

Насосная станция первого подъема

Описание состояния и функционирования насосной станции первого подъема представлено в разделе 1.5.1. На ВНС-1 установлены 4 насосных агрегата типа 1Д1250-125. Номинальная производительность данных насосных агрегатов составляет 1250 м3/час, высота подъема воды – 125 м, минимальный кавитационный запас – 5м, диаметр рабочего колеса – 615мм, мощность двигателя составляет – 630 кВт, скорость вращения – 1480 об/мин. Указанные насосные агрегаты были заме-нены в 2006 году в соответствии с проектом. Проектная производительность станции составляет 70 тыс. м3/сут.

В настоящее время влияние таких факторов как: сокращение объемов производства, отсутствие прироста численности населения, внедрение приборного учета за потребляемые ресурсы, приводят к снижению общего объема потребления воды. Фактическая производительность по итогам работы за 2025 г. составила 19,86 тыс. м3/сут, что соответствует 28,37 % от проектной производительности. Максимальный суточный объем подачи воды составил 25,18 тыс. м3/сут, что соответствует 35,97% от проектной производительности. Из общего числа установленных насосных агрегатов в работе, как правило, находится только один. Износ основных фондов составляет 90,4 %.

На рисунке представлена напорная характеристика насосных агрегатов ВНС-1:

Рисунок 7 – Напорная характеристика насосных агрегатов ВНС-1

Объем поднимаемой воды с ВНС-1 в течение года меняется, в зависимости от расхода воды потребителями, в результате чего, водоснабжающее предприятие

вынуждено производить регулирование объемов подаваемой воды дросселированием напорной задвижкой расположенной после насосного агрегата. При прижа-тии задвижки снижается объем поднимаемой воды и соответственно уменьшается рабочий ток насосного агрегата. Таким образом, были разработаны следующие режимы работы насосных агрегатов и определены соотношения объемов подаваемой воды с ВНС-1 к данным режимам:

Таблица 9 – Режимы работы насосных агрегатов ВНС-1

| № п/п | Режим работы | Подача, м3/час | Напор, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50А | 600÷700 | 14 |
| 2 | 55 А | 700÷800 | 14 |
| 3 | 60 А | 800÷900 | 14 |
| 4 | 65 А | 900÷1000 | 12,75 |
| 5 | 70 А | 1000÷1100 | 11,5 |
| 6 | 72,5 А | 1100÷1200 | 11,5 |

При этом давление после дросселируемой задвижки составляет 11 кг/см2 (110 м). Необходимо отметить, что дросселирование не является эффективным способом регулирования расхода, поскольку увеличивается местное сопротивление на задвижке и соответственно теряется часть энергии, сообщенной потоку насосом. Чем больший перепад давления на задвижке, тем больше энергии теряется. Таким образом, на насосной станции первого подъема существует потенциал по энергосбережению, выраженный в экономии электроэнергии при замене насосных агрегатов и применении частотного регулирования электропривода насосного агрегата.

Далее на рисунке представлено количество часов работы данных режимов в течение года:

100%

80%

60%

40%

20%

| 0% | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2х60 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 А | 0 | 63 | 28 | 16 | 30 | 52 | 124 | 132,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 А | 67,5 | 418 | 566,5 | 421 | 371,5 | 225,5 | 303 | 101,5 | 37 | 37 | 35 | 0 |
| 60 А | 497 | 167,5 | 143,5 | 283 | 336,5 | 313 | 285 | 342 | 522,5 | 522,5 | 411 | 434,5 |
| 55 А | 179,5 | 23,5 | 6 | 0 | 6 | 87 | 28 | 159,5 | 160,5 | 160,5 | 274 | 309,5 |

Рисунок 8 – Время работы каждого режима в течение года

На основании сведений о времени работы режимов, была построена диаграмма, отображающая долю работы каждого режима в течение года:

70 А

60 А

48,9%

5,1%

2х60 А

0,3%

55 А

55 А

60 А

65 А

70 А

2х60 А

16,0%

65 А

29,7%

Рисунок 9 – Доля работы каждого режима в течение года

На представленной диаграмме видно, что самым часто применяемым является режим 60 А, поскольку при таком режиме объем поднятой воды обеспечивает среднюю потребность города. Режим работы 70 А, является менее востребованным в связи с высокой производительностью и применяется, как правило, только в летние месяцы, когда объем потребляемой воды возрастает. Режим 55 А преимущественно применяется в зимние месяцы, поскольку в зимний период расход воды потребителями сокращается.

Помимо неэффективного регулирования объемов подаваемой воды, на рабочем колесе насосного агрегата присутствует эффект кавитации, являющийся следствием не соответствия среднего уровня воды в р. Кама проектной отметке.

В соответствии с напорной характеристикой насосного агрегата, минимальный подпор воды на всасывающем патрубке насоса должен составлять 5 м. В соответствии с исполнительной съемкой станции (10) средний уровень воды в реке Кама составляет 65,8 м. Ось насосного агрегата находится на отметке 60,7м.

Рисунок 10 – Исполнительная съемка насосной станции

При понижении уровня р. Кама ниже отметки в 65,8 м создаются условия для образования кавитации на рабочем колесе насосного агрегата. Для исключения

кавитации при работе насосного агрегата этого, необходимо осуществить подбор насосного агрегата с большим кавитационным запасом.

Основным показателем энергоэффективности, характеризующим работу ВНС-1, является расход электрической энергии на подъем 1 м3 воды. Диаграмма, отражающая энергоэффективности подачи воды, в динамике за последние пять лет, представлена на рисунке 12.

8000,00

7000,00

6000,00

5000,00

4000,00

3000,00

2000,00

1000,00

0,00	2021

тыс. кВт/ч	4800,44

тыс. куб. м.	7133

кВтч/куб.м.	0,673

2022

4665,23

6974

0,669

2023

4737,99

6907

0,686

2024

4110,99

7213

0,570

2025

3509,02

7249

0,484

0,800

0,700

0,600

0,500

0,400

0,300

0,200

0,100

0,000

Рисунок 11 – Динамика изменения показателя энергоэффективности ВНС-1 за период с 2021 по 2025 гг.

Как видно из данной диаграммы, на насосной станции в последние два года наблюдается увеличение эффективности подъема воды. Так в 2024 году удельных расход электроэнергии на единицу объема воды снизился на 17%, а в последующем 2025 году ещё на 15%, таким образом суммарное снижение удельного расхода электроэнергии составило 28% в 2025 году по отношению к началу рассматриваемого периода.

Сезонное изменение показателя энергоэффективности подачи воды представлено на рисунке 12:

700,00

600,00

500,00

400,00

300,00

200,00

100,00

0,00

янв

тыс. кВт/ч	318,72

тыс. куб. м. 570,06

кВтч/куб.м.  0,559

фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек

293,79 308,70 300,27 279,21 289,05 297,08 267,05 291,68 290,90 310,07 262,50

543,99 616,69 595,28 600,33 603,95 665,32 647,02 594,86 598,60 591,12 621,65

0,540	0,501	0,504	0,465	0,479	0,447	0,413	0,490	0,486	0,525	0,422

0,600

0,500

0,400

0,300

0,200

0,100

0,000

Рисунок 12 – Сезонное изменение показателя энергоэффективности ВНС-1

в 2025 г

На примере диаграммы хорошо прослеживается изменение энергоэффективности работы насосной станции в зависимости от объемов подаваемой воды.

Снижение удельной величины (соответственно рост энергоэффективности подачи воды) в летнее время происходит из-за увеличения объема поднимаемой воды, который достигается за счет менее прижатой задвижки напорного трубопровода, следовательно, чем меньше прижимается задвижка, тем меньше местное сопротивление на задвижке и соответственно коэффициент полезного действия насосного агрегата увеличивается.

Для повышения энергоэффективности работы насосной станции и снижения удельного показателя, необходимо:

- Осуществить подбор и установку насосных агрегатов с производительностью соответствующей максимальному фактическому объему подаваемой воды и имеющих больший кавитационный запас.

- Оснастить насосные агрегаты частотно регулируемым приводом, что позволит исключить регулирование объемов подаваемой воды, дросселированием напорной задвижкой и обеспечить номинальный КПД насосного агрегата при различных объемах подаваемой воды.

- Внедрить систему автоматического контроля и регулирования работы насосных агрегатов с выводом информации на пульт диспетчера.

Насосная станция второго подъема

Насосная станция второго подъема (ВНС-2), осуществляет подачу очищенной питьевой воды в сети хоз-питьевого водоснабжения города. На насосной станции установлены четыре насосных агрегата предназначенных для подачи подго-товленной воды в верхнюю зону г. Сарапула. Сведения о технических характери-стиках насосных агрегатов второго подъема сведены в таблицу 10:

Таблица 10 – Технические характеристики основных насосных агрегатов ВНС-2

| № п/п | Тип, марка насосн ого агрегата | Назначение | Q пасп ортн ая | Q фак тич еск ая | H по мано метру | ЧРП | Мощ ность элект родви гателя | Нап ряж ение | Ток рабо чий | Ток ном ина льн ый | Скор ость вращ ения | Время работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/час | м3/ч ас | кгс/с м2 | Тип | кВт | В | А | А | об/м ин | час/ сут | сут/ год |
| 1 | Д3200 -33 | промывной насос №1 | 2500 | 250 0 | 1,7 | нет | 160 | 380 | 252 | 306 | 1350 | 4 | 182 |
| 2 | Д3200 -33 | промывной насос №2 | 2500 | 250 0 | 1,7 | нет | 160 | 380 | 250 | 306 | 1350 | 4 | 183 |
| 3 | 300Д90 | подача воды в город №4 | 900 | 900 | 4 | нет | 75 | 380 | 137 | 200 | 960 | 24 | 182 |
| 4 | 300Д90А | подача воды в город№5 | 900 | 900 | 4 | нет | 75 | 380 | 105 | 137 | 960 | 24 | 183 |
| 5 | 200Д6 0 | подача воды в город №3 | 200 | 200 | 3 | нет | 55 | 380 | 96 | 101 | 1450 | 4 | 30 |
| 6 | 300Д90 | подача воды в город №6 | 900 | 900 | 5 | нет | 160 | 380 | 140- 150 | 239 | 1000 | 0 | 0 |
| 7 | 300Д70А | повторн. использов. воды | 2500 | 2500 | 17 | нет | 160 | 380 | 100 | 137 | 1350 | 8 | 183 |

| № п/п | Тип, марка насосн ого агрегата | Назначение | Q пасп ортн ая | Q фак тич еск ая | H по мано метру | ЧРП | Мощ ность элект родви гателя | Нап ряж ение | Ток рабо чий | Ток ном ина льн ый | Скор ость вращ ения | Время работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/час | м3/ч ас | кгс/с м2 | Тип | кВт | В | А | А | об/м ин | час/ сут | сут/ год |
| 8 | 300Д70А | повторн. использов. воды | 2500 | 2500 | 17 | нет | 160 | 380 | 102 | 137 | 1350 | 8 | 182 |

На насосной станции применяются, как правило, 2 варианта подачи воды в водопроводную сеть города.

Первый вариант – в работе находится насосный агрегат №5(или №4), который обеспечивает подачу воды в первую и вторую верхнюю зону водоснабжения города. Рабочее давление 2,1 кгс/см2 для первой верхней зоны и 4,5 кгс/см2 для второй верхней зоны поддерживается за счет дросселирования напорными задвижками. На собственные нужды станции отбор воды производится со второй зоны. Особенностью этого насосного агрегата является модификация рабочего колеса выполненного работниками предприятия, в результате которого изменилась его напорная характеристика.

Второй вариант – в работе находятся 2 насосных агрегата, №3 и №5(или №4). Агрегат № 3 подает воду во вторую верхнюю зону с давлением 4,5 кгс/см2, на собственные нужды отбор воды производится так же со второй зоны. Рабочее давление в зонах поддерживается за счет дросселирования напорными задвижками соответствующих насосных агрегатов.

Необходимо отметить, что оба варианта работы насосных агрегатов являются не эффективными, а также не позволяют осуществлять надежное и эффективное регулирование объемов подаваемой воды, в водопроводную сеть города.

Основным показателем энергоэффективности, характеризующим работу ВНС-2, является расход электрической энергии на подъем 1 м3 воды. Поскольку ВНС-2 входит в структурное подразделение очистных сооружений водопровода

(ОСВ) раздельный учет электроэнергии на ВНС-2 не организован. Показатель энергоэффективности определен для ОСВ в целом:

На рисунке представлена диаграмма, отражающая энергоэффективности подачи воды с ОСВ, в динамике за последние пять лет:

8000,00

7000,00

6000,00

5000,00

4000,00

3000,00

2000,00

1000,00

0,300

0,250

0,200

0,150

0,100

0,050

|  |  | 0,00 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кВт/ч | 1469,30 | 1370,78 | 1446,03 | 1240,38 | 1193,43 |
|  |  | тыс. куб. м. | 7133 | 6974 | 6907 | 7213 | 7249 |
|  |  | кВтч/куб.м. | 0,206 | 0,197 | 0,209 | 0,172 | 0,165 |

0,000

Рисунок 13 – Динамика изменения показателя энергоэффективности ОСВ за период с 2021 по 2025 гг.

В целом на ОСВ наблюдается рост энергоэффективности, так удельное потребление электроэнергии снизилось за отчетный период на 20%. По итогам работы ОСВ в 2025 г, потребление электрической энергии сократилось на 10 %, при этом объем подаваемой воды вырос на 2%. Необходимо продолжить замену неис-правной и изношенной запорной арматуры, а также произвести реконструкцию технологических сооружений, находящихся в аварийном состоянии, что позволит не только повысить надежность системы очистки воды, но и позволит сократить долю потерь воды в технологических сооружениях, а соответственно и долю потребляемой электрической энергии, приходящуюся на данные потери.

Сезонное изменение показателя энергоэффективности подачи воды представлено на рисунке 14:

700,00

600,00

500,00

400,00

300,00

200,00

100,00

0,00

янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек

тыс. кВт/ч	105,99	92,66	105,15  104,75  103,52	86,78	84,73	80,43	121,36  103,39	99,28	105,40

тыс. куб. м.  570,06  543,99  616,69  595,28  600,33  603,95  665,32  647,02  594,86  598,60  591,12  621,65

кВтч/куб.м.  0,186	0,170	0,171	0,176	0,172	0,144	0,127	0,124	0,204	0,173	0,168	0,170

0,250

0,200

0,150

0,100

0,050

0,000

Рисунок 14 – Сезонное изменение показателя энергоэффективности ОСВ в

2025г

Как видно из диаграммы удельная величина в течение года повторяет динамику, наблюдаемую на водозаборных сооружениях первого подъема, а именно повышение энергоэффективности при увеличение объемов очистки и подачи воды в летний период.

Насосная станция третьего подъема

Из-за разнообразия рельефа г. Сарапула разница давления в водопроводной сети составляет от 2 кгс/см2 до 9 кгс/см2, в результате чего насосные станции (ВНС). Водопроводные насосные станции предназначены для повышения напора во внутренних сетях отдельно стоящих или группы зданий при постоянном или периодическом недостатке напора в наружной водопроводной сети, т.е. вода забирается из сети водопровода низкого напора и подается в сеть высокого напора. Подача  воды  осуществляется  с  помощью  насосных  агрегатов.  В  системе

водоснабжения г. Сарапула применяются две повысительные насосные станции, расположенные в различных частях городской застройки:

- ВНС «Южная» - расположена по адресу: ул. Транспортная 1а

- ВНС «Гончарова 67» – расположена по адресу: ул. Гончарова 67. Подготовленная на ОСВ вода, по самотечным трубопроводам городской водо-

проводной сети поступает в резервуары чистой воды (РЧВ) ВНС-3. Далее из резервуаров по трем трубопроводам поступает в машзал на всасывающие патрубки насосных агрегатов, которые подают воду в водопроводную сеть высокого давления. В работе находится два насосных агрегата, остальные в резерве. На насосной станции расположен дежурный персонал, который ведет контроль уровня воды в РЧВ и контроль работы насосных агрегатов. Регулирование объемов подаваемой воды с ВНС-3 осуществляется за счет частотно-регулируемого привода установленного в машинном зале и осуществляющим поддержание заданного давления в напорном трубопроводе за счет датчика обратной связи. Давление поддерживаемое в напорном трубопроводе составляет 2 кгс/см2. Износ основных фондов составляет – 89%.

Таблица 11 – Технические характеристики основных насосных агрегатов ВНС-3

| № п/ п | Тип, марка насосно го агрегата | Назначе ние | Q паспо ртная | Q факт ичес кая | H по мано метру | ЧРП | Мощн ость электр одвига теля | Напря жение | Ток рабоч ий | Ток номи наль ный | Скоро сть враще ния | Время работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/ча с | м3/ч ас | кгс/с м2 | Тип | кВт | В | А | А | об/ми н | час/ сут | сут/ год |
| 1 | TP 150-340/4 | подача воды в город | 250 | 250 | 2,9 | Emotro n FDU, 30 кВт | 30 | 380 | н/д | н/д | 3000 | 24 | 360 |
| 2 | Native MVL 6406- 3\25 | подача воды в город | 300 | 150 | 2,5 | нет | 110 | 380 | 110 | 200 | 1000 | 24 | 0 |
| 3 | Native MVL 6406- 3\25 | подача воды в город(О ЦК) | 64 | 64 | 7 | ONI.K 750.00 1.P | 37 | 400 | 64,9 | 64,9 | 2950 | 12 | 365 |
| 4 | Native MVL 6406- 3\25 | подача воды в город(О ЦК) | 64 | 64 | 7 | ONI.K 750.00 1.P | 37 | 400 | 64,9 | 64,9 | 2950 | 12 | 365 |
| 5 | Native MVL 6406- 3\25 | подача воды в город(О ЦК) | 64 | 64 | 7 | ONI.K 750.00 1.P | 37 | 400 | 64,9 | 64,9 | 2950 | 12 | 365 |
| 6 | К90/20 | Дренаж ный насос | 50 | 50 | н/д | нет | 5,5 | 380 | 6,9 | 11,3 | 1500 | пери од | пери од |

Напорная характеристика данного агрегата представлена на рисунке 15:

Рисунок 15 – Напорная характеристика насосного агрегата ВНС-3

В соответствии с напорной характеристикой, а также фактическим парамет-рами работы насосного агрегата видно, что насосный агрегат работает в рабочей зоне напорной характеристики, регулирование объемов подаваемой воды за счет применения ЧРП позволяет насосному агрегату оставаться в зоне номинального КПД при различных объемах подаваемой воды.

Основным показателем энергоэффективности, характеризующим работу ВНС-3, является расход электрической энергии на подъем 1 м3 воды.

На рисунке представлена диаграмма, отражающая энергоэффективности подачи воды с ВНС-3, в динамике за последние пять лет:

1600,00

1400,00

1200,00

1000,00

800,00

600,00

400,00

200,00

0,00	2021

тыс. кВт/ч 174,52 тыс. куб. м. 1182,7 кВтч/куб.м.  0,148

2022

169,71

1179,7

0,144

2023

169,59

1245,5

0,136

2024

148,02

1400,235

0,106

2025

166,76

1352

0,123

0,160

0,140

0,120

0,100

0,080

0,060

0,040

0,020

0,000

Рисунок 16 – Динамика изменения показателя энергоэффективности ВНС-3 за период с 2021 по 2025 гг.

За рассматриваемый период наблюдается снижение удельного показателя, обозначающее увеличение энергоэффективности подачи воды, связанное с заменой насосного оборудования с использованием механизмов частотного регулирования. Так за рассматриваемый период, наблюдается снижение удельного потребления электроэнергии на кубический метр поданной воды на 16%.

Насосная станция Элеконд

В резервуары чистой воды ВНС «Элеконд» вода поступает по напорным трубопроводам ВНС-3. С РЧВ по четырем трубопроводам вода поступает в машзал на всасывающие патрубки насосных агрегатов. В работе постоянно находится один насосный агрегат, остальные в резерве. На насосной станции расположен дежурный персонал, который ведет контроль уровня воды в РЧВ и контроль работы насосных агрегатов. Регулирование объемов подаваемой воды осуществляется за счет  частотно-регулируемого  привода  установленного  в  машинном  зале  и

осуществляющим поддержание заданного давления в напорном трубопроводе за счет датчика обратной связи. Давление, поддерживаемое в напорном трубопроводе, составляет 6 кгс/см2. Износ основных фондов составляет – 63 %.

Таблица 12 – Технические характеристики основных насосных агрегатов ВНС-Элеконд.

| № п/ п | Тип, марка насосн ого агрегат а | Назначен ие | Q пасп ортн ая | Q факти ческа я | H по мано метр у | ЧРП | Мощно сть электро двигате ля | Напр яжен ие | Ток раб очи й | Ток номин альны й | Ско рост ь вра щен ия | Время работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/ча с | м3/ча с | кгс/с м2 | Тип | кВт | В | А | А | об/м ин | час/с ут | сут/ год |
| 1 | 200Д- 90 | подача воды в город | 200 | 125 | 7 | нет | 200 | 380 | 170 | 352 | 1500 | 0 | 0 |
| 2 | 200Д- 90 | подача воды в город | 200 | 125 | 7 | нет | 200 | 380 | 110 | 352 | 1500 | 24 | 360 |
| 3 | NB 80-250/25 7 | подача воды в город | 232 | 180 | 6,5 | Emotro n FDU | 75 | 380 | н/д | н/д | 3000 | 24 | 365 |
| 4 | 300Д9 0 | подача воды в город | 300 | 125 | 7 | нет | 190 | 380 | 176 | 334 | 1500 | 24 | 5 |
| 5 | К50-80-200 | Дренажн ый насос | 50 | 45 | * | нет | 11 | 380 | 12, 8 | 22,2 | 1500 | пери од | пер иод |
| 6 | К80-50-160 | Дренажн ый насос | 80 | 45 | * | нет | 4 | 380 | 4,1 | 9,1 | 1500 | пери од | пер иод |

Как видно из таблицы 12, в работе в течение всего года находится насосный агрегат NB 80-250/257 укомплектованный частотно-регулируемым приводом. Напорная характеристика данного агрегата представлена на рисунке 17:

Рисунок 17 – Напорная характеристика насосного агрегата ВНС-Элеконд

В соответствии с напорной характеристикой, а также фактическим парамет-рами работы насосного агрегата видно, что насосный агрегат работает в рабочей зоне напорной характеристики, регулирование объемов подаваемой воды за счет применения частотно-регулируемого привода позволяет насосному агрегату оставаться в зоне номинального КПД при различных объемах подаваемой воды.

Основным показателем энергоэффективности, характеризующим работу ВНС-Элеконд, является расход электрической энергии на подъем 1 м3 воды.

На рисунке представлена диаграмма, отражающая энергоэффективности подачи воды с ВНС-Элеконд, в динамике за последние пять лет:

|  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. куб. м. | 407,71 |  |  |  | 390,98 |  |  |  | 316,28 |  |  |  | 350,32 |  |  |  | 347,78 |  |  |  |
| тыс. куб. м. | 773,6 |  |  |  | 820,4 |  |  |  | 794,1 |  |  |  | 858,214 |  |  |  | 916,5 |  |  |  |
| кВтч/куб.м. | 0,527 |  |  |  | 0,477 |  |  |  | 0,398 |  |  |  | 0,408 |  |  |  | 0,379 |  |  |  |

1000,00

900,00

800,00

700,00

600,00

500,00

400,00

300,00

200,00

100,00

0,00

0,600

0,500

0,400

0,300

0,200

0,100

0,000

Рисунок 18 – Динамика изменения показателя энергоэффективности ВНС-4 за период с 2021 по 2025 гг.

За рассматриваемый период наблюдается увеличение энергоэффективности подачи воды. Снижение удельного потребления электроэнергии на кубический метр поданной воды составило 28% на конец рассматриваемого периода по отношению к 2021 году.

Повысительная насосная станция Южная (ВНС-5)

ВНС «Южная» питается водой напрямую из магистральных водоводов расположенных по ул. Лесная Ду–300 мм. и ул. Азина Ду–500 мм. Вода с указанных водопроводных сетей поступает напрямую на всасывающие патрубки насосных

агрегатов (резервуары истой воды выведены из эксплуатации в виду высокого износа). На насосной станции расположен дежурный персонал, который ведет контроль работы насосных агрегатов и осуществляет регулирование объемов подаваемой воды. Регулирование объемов подаваемой воды осуществляется дросселированием напорной задвижки насосных агрегатов. Подача воды с насосной станции осуществляется по трем трубопроводам: на нужды населения по трубопроводу Ду-300 мм, на нужды АО «СЭГЗ» и АО «КБЭ XXI века» по трубопроводам Ду-200 мм и Ду-300 мм. Давление на нужды населения в напорном трубопроводе поддерживается в дневное время на уровне 9 кгс/см2, в ночное время 8,5 кгс/см2. Указанное давление поддерживается в связи с большим перепадом высот между отметками насосной станции и верхних этажей жилых домов. В соответствии с рельефом местности, насосная станция находится на отметке 85 м, верхняя точка рельефа местности на участке подачи воды составляет 123 м, перепад высот – 38 м. Учитывая рельеф местности, а также отметки высот верхних этажей, минимальное давление создаваемое насосной стацией должно соответствовать 80 м. вод. ст. (без учета гидравлического сопротивления трубопроводов). Давление, поддерживаемое на нужды завода и КБЭ, представлено в таблице 13. Сведения по степени износа основного фонда отсутствуют.

Таблица 13 – Технические характеристики основных насосных агрегатов ВНС-Южная (ВНС-5)

| № п / п | Тип, марка насосно го агрегата | Назначение | Q пасп ортна я | Q факти ческа я | H по мано метр у | ЧРП | Мощнос ть электрод вигателя | Напря жение | Ток раб очи й | Скор ость вра щен ия | Время работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/ча с | м3/ча с | кгс/с м2 | Тип | кВт | В | А | об/м ин | час /су т | сут /го д |
| 1 | ЦНС 180-85 | подача воды | 185 | 185 | 8.0 | INVT GD27 0 | 75 | 380 | 150 | 1475 | 24 | 365 |
| 2 | ЦНС 180-85 | подача воды | 185 | 185 | 8.0 | INVT GD27 0 | 75 | 380 | 150 | 1475 | 0 | 0 |
| 3 | Д320-50 | подача воды | 320 | 320 | 5.0 | нет | 75 | 380 | 150 | 1450 | 0 | 0 |
| 4 | Fancy CDL45-20 | Подача воды в город (СЭГЗ,КБЭ) | 45 | 45 | 4.0 | INVT GD27 0 | 7,5 | 380 | 14,4 | 1500 | 24 | 365 |
| 5 | Fancy CDL45-20 | Подача воды в город (СЭГЗ,КБЭ) | 45 | 45 | 4.0 | INVT GD27 0 | 7,5 | 380 | 14,4 | 1450 | 24 | 365 |
| 6 | Fancy CDL45-20 | Подача воды в город (СЭГЗ,КБЭ) | 45 | 45 | 4.0 | INVT GD27 0 | 7,5 | 380 | 14,4 | 1475 | 24 | 365 |

Рисунок 19 – Напорная характеристика насосных агрегатов ЦНС 180-85 насосной станции ВНС-Южная

Рисунок 20 – Напорная характеристика насосных агрегатов Д320-50 насосной станции ВНС-Южная

До 2024 года, производительность насосных агрегатов была выше объемов потребляемой воды абонентами. Рабочий персонал станции был вынужден осуществлять регулирование объемов подаваемой воды дросселированием напорными задвижками. Необходимо отметить, что дросселирование не является эффективным способом регулирования расхода, поскольку увеличивается местное

сопротивление на задвижке и соответственно теряется часть энергии, сообщенной потоку насосом. Чем больше создается перепад давления на задвижке, тем больше энергии теряется. Таким образом, на насосной станции «Южная» имелся потенциал по энергосбережению, выраженный в экономии электроэнергии при применении частотного регулирования электропривода насосных агрегатов.

Учитывая потребность абонентов в воде, а также напор, создаваемый для данных абонентов, возникает необходимость деления насосных агрегатов на зоны водоснабжения, а именно включение одного насосного агрегата на зону водоснабжения АО «КБЭ XXI века» и АО «СЭГЗ» и одного насосного агрегата для зоны Население.

В 2024 году на насосной станции была произведена замена части насосного оборудования на насосные агрегаты марки Fancy CDL45-20 с применением частотного регулирования, подающие воду на нужды АО «КБЭ XXI века» и АО «СЭГЗ», что позволило решить описанные выше проблемы, а также повысить эффективность работы насосной станции.

Повысительная насосная станция Гончарова

Повысительная водопроводно-насосная станция «Гончарова», осуществляет подачу питьевой воды в три жилых многоэтажных здания. Насосная станция питается водой напрямую из квартального водовода расположенного по ул. Гончарова Ду–300 мм. Вода с указанного водопровода поступает напрямую на всасывающие патрубки насосных агрегатов. На насосной станции установлены два насосных агрегата, в работе находится один насосный агрегат, второй является резервным. Насосные агрегаты укомплектованы частотно-регулируемым приводом и системой автоматического управления, станция работает в автоматическом режиме без обслуживающего персонала. Давление поддерживаемое в напорном трубопроводе составляет 6 кгс/см2. Сведения по степени износа отсутствуют.

Таблица 14 – Технические характеристики основных насосных агрегатов ВНС-Гончарова.

| № п/ п | Тип, марка насосн ого агрега та | Назнач ение | Q пасп ортн ая | Q фак тич еск ая | H по мано метр у | ЧРП | Мощ ность элект родви гател я | Напр яжен ие | Ток рабо чий | Ток ном ина льн ый | Скор ость вращ ения | Время работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/ч ас | м3/ час | кгс/с м2 | Тип | кВт | В | А | А | об/м ин | час/ сут | сут/ год |
| 1 | К80-50-200 | подача воды в город | 50 | н/д | 6 | 020 НР, 15 кВт | 15 | 380 | н/д | 28,5 | 3000 | 24 | 365 |
| 2 | К80-50-200 | подача воды в город | 50 | н/д | 6 | 020 НР, 15 кВт | 15 | 380 | н/д | 28,5 | 3000 | 0 | 0 |

Напорная характеристика насосного агрегата представлена на рисунке :

Рисунок 21 – Напорная характеристика насосного агрегата ВНС- Гончарова

В соответствии с напорной характеристикой, а также фактическим парамет-рами работы насосного агрегата видно, что насосный агрегат работает в рабочей зоне напорной характеристики, регулирование объемов подаваемой воды за счет применения частотно-регулируемого привода позволяет насосному агрегату оставаться в зоне номинального КПД при различных объемах подаваемой воды.

    - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяженность сетей централизованного водоснабжения г. Сарапула составляет 418,03 км. Большая часть участков водопроводной сети введена в эксплуатацию (заменена) с 1950 по 1990 гг, при этом ряд участков водопроводной сети (не более 3%) эксплуатируется с 1910 г.

Сведения о балансовой принадлежности водопроводных сетей представлены в таблице 15:

Таблица 15 – Сведения о балансовой принадлежности водопроводных сетей г. Сарапула

| № п/п | Наименование балансодержателя | Протяженность, км | Доля в общей протяженности сети, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» | 189,31 | 45,64% |
| 2 | Частные водопроводные сети | 171,78 | 41,42% |
| 3 | АО «Сарапульский электрогенераторный завод» | 9,85 | 2,37% |
| 4 | Управление имущественных отношений (КУИ) | 2,85 | 0,69% |
| 5 | ООО «МИЛКОМ | 2,82 | 0,68% |
| 6 | Управление образования г. Сарапул | 2,1 | 0,51% |
| 7 | СМУ | 1,76 | 0,42% |
| 8 | Сарапульский ликероводочный завод (ЛВЗ) | 1,2 | 0,29% |
| 9 | Сарапульский хлебокомбинат (СХК) | 0,9 | 0,22% |
| 10 | Управление здравоохранения (УЗ) | 0,85 | 0,20% |
| 11 | КХП | 0,72 | 0,17% |
| 12 | КРЗ | 0,53 | 0,13% |
| 13 | АО Элеконд | 0,48 | 0,12% |
| 14 | Прочие | 21,97 | 5,30% |
| 15 | Бесхозные | 7,65 | 1,84% |
| ИТОГО |  | 414,77 | 100% |

МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал»	 Частные водопроводные сети

АО «Сарапульский электрогенераторный завод»	 Управление имущественных отношений (КУИ)

ООО «МИЛКОМ	 Управление народного образования (УНО)

СМУ	 Сарапульский ликероводочный завод (ЛВЗ)

Сарапульский хлебокомбинат (СХК)	 Управление здравоохранения (УЗ)

КХП	 КРЗ

АО Элеконд	 Прочие

Бесхозные

Рисунок 22 – Доля балансовой принадлежности водопроводных сетей

Как видно из диаграммы основная доля водопроводных сетей находится на балансе МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» и в частном ведении (сети построенные и (или) обслуживаемые самими потребителями, как правило частный жилой сектор).

Сведения по материалам, диаметрам и прочим характеристикам, имеются только для сетей находящихся на балансе МУП г. Сарапула «Сарапульский водо-канал», для сетей находящихся в собственности (балансовой принадлежности) прочих организаций, сведения отсутствуют либо имеются не в полном объеме, в связи с чем, далее проведен анализ только по сетям МУП г. Сарапула «Сарапуль-ский водоканал».

По данным предприятия износ водопроводных сетей составляет 71,6 %. Износ сетей для отдельных участков и материалов труб на предприятии не ведется. По видам материалов сети подразделяются на: стальные, чугунные, полиэтиленовые и асбестоцементные. Основная часть водопроводных сетей состоит из стальных труб. Асбестоцементные, стальные и часть чугунных труб имеют сверхнормативный износ и при плановых, либо внеплановых ремонтных работах, а также пе-рекладке или строительстве новых трубопроводов заменяются на полиэтиленовые трубы.

В таблице 16 представлены сведения по водопроводным сетям МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» с делением на материалы трубопроводов:

Таблица 16 – Сведения по водопроводным сетям МУП г. Сарапула «Сара-пульский водоканал»:

| № п/п | Материал трубопровода | Общая протяженность, км. | Минимальные и максимальные условные диаметры, мм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь | 118,916 | 50-800 |
| 2 | Полиэтилен | 16,294 | 50-500 |
| 3 | Чугун | 52,13 | 50-600 |
| 4 | ВЧШГ | 0,95 | 100-200 |
| 5 | Прочие материалы | 1,02 | 100-300 |
| Итого: |  | 189,31 |  |

Доля каждого материала трубопровода в общей протяженности сети МУП г.

Сарапула «Сарапульский водоканал» представлена на рисунке :

Полиэтелен

9%

ВЧШГ

0%

Прочие

1%

Чугун

27%

Сталь

63%

Рисунок 23 – Структура водопроводных сетей МУП г. Сарапула

«Сарапульский водоканал»

|  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая протяженность трубопроводов из прочих материалов, км | 1,020 |  |  | 1,020 |  |  | 1,020 |  |  | 1,020 |  |  | 1,020 |  |  |
| Общая протяженность трубопроводов ВЧШГ, км | 0,95 |  |  | 0,95 |  |  | 0,95 |  |  | 0,95 |  |  | 0,95 |  |  |
| Общая протяженность полиэтиленовых трубопроводов, км | 10,63 |  |  | 11,24 |  |  | 13,58 |  |  | 14,937 |  |  | 16,294 |  |  |
| Общая протяженность чугунных трубопроводов, км | 53,830 |  |  | 53,830 |  |  | 53,830 |  |  | 52,93 |  |  | 52,13 |  |  |
| Общая протяженность стальных трубопроводов, км | 119,930 |  |  | 119,93 |  |  | 119,93 |  |  | 119,473 |  |  | 118,916 |  |  |

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Рисунок 24 – Динамика изменения состава водопроводных сетей МУП г.

Сарапула «Сарапульский водоканал»

Водопроводные сети, находящиеся на балансе МУП г. Сарапула «Сарапуль-ский водоканал» преимущественно состоят из стальных трубопроводов, на втором по протяженности месте находятся чугунные трубопроводы. Доля сетей из полиэтилена составляет 8,61%. На прочие материалы приходится около 1% сетей. Из рисунка 24 наблюдается позитивная динамика роста количества полиэтиленовых сетей, с сопутствующим снижением доли чугунных и стальных трубопроводов, связанным с заменой данных сетей на современные полиэтиленовые трубопроводы.

Большой удельный вес металлических труб в общей протяженности сетей водоснабжения вызывает угрозу вторичного загрязнения воды продуктами коррозии. Анализ качества воды в процессе её транспортировки по металлическим сетям, выполнен на основе данных по химическому анализу питьевой воды в водопроводной распределительной сети. Несмотря на то, что в настоящее время данный показатель не превышает допустимой нормы, за последние годы наблюдается тенденция к его увеличению. Качество воды в системе водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 60-70-х годов, когда проектирование водопроводных сетей осуществлялось с учетом перспективы увеличения производственных мощностей и численности населения, а соответственно и применялись увеличенные диаметры трубопроводов. В настоящее время на фоне сокращения объемов потребления воды снижается скорость движения воды для ряда участков, что в свою очередь ведет к ухудшению химического состава транспортируемой воды.

Протяженность водопроводных сетей МУП г. Сарапула «Сарапульский во-доканал» с разбивкой по диаметрам, представлена на рисунке :

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период

2026–2035 г.

3,190

0,000

0,000

0,000

0,000

11,100

5,280

0,000

0,000

0,000

51-100

12,100

14,330

0,610

0,000

0,000

10,430

0,000

0,000

0,000

0,000

0-50

5,800

0,310

0,490

0,000

0,000

0,080

0,000

0,000

0,000

0,000

101-125 126-150 151-200 201-250 251-300 351-400 451-500 551-600 651-700 751-800

25,000

27,400

12,160

8,030

0,950

1,020

20,000

15,020

1,880

0,000

0,000

0,000

Протяженность стальных трубопроводов, км Протяженность чугунных трубопроводов, км

Протяженность полиэтиленовых трубопроводов, км Протяженность трубопроводов ВЧШГ, км

Протяженность трубопроводов из прочих материалов, км

20,000

30,000

2,870

5,850

0,180

0,000

0,000

15,000

1,510

0,880

2,390

0,000

0,000

4,930

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

20,600

0,000

0,000

0,000

0,000

5,000

Рисунок 25 – Протяженность водопроводных сетей МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» по диаметрам

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2026–2035 г.

Для обеспечения бесперебойности и качества предоставления услуг водоснабжения, необходима замена и реконструкция асбестоцементных и стальных водоводов, реконструкция чугунных сетей. В первую очередь замена аварийных, полностью изношенных участков, с условием осуществление подбора сетей по нормативным скоростям движения воды, выполнение присоединения объектов к водопроводным сетям независимыми вводами, избегая транзитного прохождения водопроводных сетей, замена традиционной запорной арматуры и пожарных гидрантов на новые типы в бесколодезном исполнении, установка дополнительных линейных задвижек и клапанов для регулирования потокораспределения и т.п. Сформированы предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, перечень мероприятий приведен в главе 5 Предложения по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Согласно данным, предоставленным водоснабжающей организацией, ава-рийность на сетях водоснабжения за 2025 год составила – 408 аварий. Так как основная часть сетей имеет кольцевую структуру, то аварии на водоводах устраня-ются в большинстве случаев без отключения потребителей. Коэффициент аварийности сетей водоснабжения МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» за 2025 год составил – 2,15 аварии/км.

Учет аварийности на сетях водоснабжения не обслуживаемых МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» не ведется, соответственно определить показатель аварийности не представляется возможным.

Сведения по химическому и бактериологическому анализу воды поступающей в сети МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» представлены в таблицах 17 - 20.

| Период | Место отбора пробы | Общие колиформные бактерии и тер- мотолерантные бактерии |  | Общее микробное число |  | Колифаги |  | Клостридии |  | Цисты лямблий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % |
| 1 кв | Нас. станция 3-ий подъем | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нас. станция Элеконд | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в/сеть | 321 | - | 321 | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 2 кв | Нас. станция 3-ий подъем | 91 | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нас. станция Элеконд | 91 | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в/сеть | 321 | - | 321 | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 3 кв | Нас. станция 3-ий подъем | 91 | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нас. станция Элеконд | 91 | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в/сеть | 325 | - | 325 | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 4 кв | Нас. станция 3-ий подъем | 92 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нас. станция Элеконд | 92 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в/сеть | 335 | - | 335 | - | 27 | - | - | - | - | - |

| Период | Место отбора пробы | Общие колиформные бактерии и тер- мотолерантные бактерии |  | Общее микробное число |  | Колифаги |  | Клостридии |  | Цисты лямблий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % |
| 1 кв | Нас. станция 3-ий подъем | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нас. станция Элеконд | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в/сеть | 333 | - | 333 | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 2 кв | Нас. станция 3-ий подъем | 92 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нас. станция Элеконд | 92 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в/сеть | 334 | - | 334 | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 3 кв | Нас. станция 3-ий подъем | 92 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нас. станция Элеконд | 92 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в/сеть | 337 | - | 337 | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 4 кв | Нас. станция 3-ий подъем | 92 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нас. станция Элеконд | 92 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в/сеть | 337 | - | 337 | - | 27 | - | - | - | - | - |

| Период | Место отбора пробы | Общие колиформные бактерии и тер- мотолерантные бактерии |  | Общее микробное число |  | Колифаги |  | Клостридии |  | Цисты лямблий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % | Всего анализов | Не соответствует СанПиН 1.2.3685, % |
| 1 кв | Нас. станция 3-ий подъем | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нас. станция Элеконд | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в/сеть | 328 | - | 328 | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 2 кв | Нас. станция 3-ий подъем | 91 | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нас. станция Элеконд | 91 | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в/сеть | 328 | - | 328 | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 3 кв | Нас. станция 3-ий подъем | 92 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нас. станция Элеконд | 92 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в/сеть | 328 | - | 328 | - | 27 | - | - | - | - | - |

| Перио д | Место отбора проб | Общие колиформные бактерии и E.Coli, кишечные энтерококки |  | Общее микробное число |  | Колифаги |  | Клостридии |  | Цисты лямблий |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 кв | Нас. станция 3-ий подъем | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нас. станция Элеконд | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в/сеть | 309 | - | 309 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 кв | Нас. станция 3-ий подъем | 91 | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нас. станция Элеконд | 91 | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в/сеть | 309 | - | 309 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 кв | Нас. станция 3-ий подъем | 91 | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нас. станция Элеконд | 91 | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в/сеть | 309 | - | 309 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 кв | Нас. станция 3-ий подъем | 92 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нас. станция Элеконд | 92 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в/сеть | 309 | - | 309 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |

Водоснабжающее предприятие МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» проводит лабораторно производственный контроль качества воды в соответствии с планом-графиком. Контроль качества воды осуществляется по органолептиче-ским показателям, обобщенным показателям, неорганическим веществам, показателями связанными с технологией водоподготовки, органическим показателям (га-логенопроизводные углеводороды), микробиологическим показателям, паразито-логическим и радиологическим показателям.

Общая протяженность сетей водоснабжения микрорайона Дубровка составляет – 6,04 км. Из которых протяженность стальных трубопроводов составляет –3,58 км, ПВХ– 2,46 км.

Сведения о химическом и бактериологическом анализе воды в сетях микрорайона Дубровка отсутствуют.

    - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении МО «Город Сарапул», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Во время разработки схемы водоснабжения МО «Город Сарапул» выявлены следующие основные технические и технологические проблемы в системе водоснабжения:

- В административных границах МО «Город Сарапул» система водоснабжения полностью отсутствует на следующих территориях: жилой район «Дубровка-2», жилой район «Радужный», жилой район «Новосельский», жилой район

«КХП»; жилой район «Гудок 2», п. Котово (частичное нецентрализованное водоснабжение – артезианская скважина), ул. Набережная реки Сарапулки.

- Несоответствие фактических объемов потребления воды проектной производительности технологических сооружений системы водоснабжения, а именно, в результате установившейся за последние годы тенденции ежегодного снижения объемов потребления воды, технологическое и насосное оборудование оказывается загружено на 30-35 % от проектной производительности. Не полная

загрузка технологического оборудования ведет к снижению эффективности работы данного оборудования, увеличению объемов потребляемых энергоресурсов на единицу продукции и снижению КПД насосных агрегатов.

- Проектная производительность ВНС-I составляет 70 тыс. м3/сут. Фактическая производительность ВНС I по итогам работы за 2025 г. составила 19,86 тыс. м3/сут, что соответствует 28,37% от проектной производительности.

- Проектная производительность ОСВ составляет – 70 тыс. м3/сут. Фактическая производительность по итогам работы за 2025 г. составила – 19,86 тыс. м3/сут, что соответствует 28,37% от проектной производительности.

- Проектная производительность ВНС-3 – 15 тыс. м3/сут. Фактическая производительность по итогам работы за 2025 г. составила – 3,70 тыс. м3/сут, что соответствует 24,69% проектной производительности.

- Проектная производительность ВНС-Элеконд – 12 тыс. м3/сут. Фактическая производительность по итогам работы за 2025 г. составила – 2,51 тыс. м3/сут, что соответствует 20,92 % проектной производительности.

- На насосной станции первого подъема отсутствует инструмент регулирования объемов подаваемой воды, в связи с чем, эксплуатационный персонал вынужден производить регулирование объемов подаваемой воды дросселированием напорной задвижкой расположенной после насосного агрегата. Дросселирование не является эффективным способом регулирования расхода, поскольку увеличивается местное сопротивление на задвижке и соответственно теряется часть энергии, сообщенной потоку насосом. Чем больший перепад давления на задвижке, тем больше энергии теряется.

- На рабочем колесе насосного агрегата ВНС-1 присутствует эффект кавитации. В соответствии с напорной характеристикой насосного агрегата, для исключения кавитации минимальный подпор воды на всасывающем патрубке насоса должен составлять 5 м. Учитывая, что ось насосного агрегата находится на отметке 60,7 м, следует вывод, что при понижении уровня р. Кама ниже отметки

в 65,8 м создаются условия для образования кавитации на рабочем колесе насосного агрегата. Наличие воздуха в напорных трубопроводах подтверждается ча-стым срабатыванием вантузов.

Кавитация в насосных агрегатах ВНС-1 не желательна, поскольку приводит к разрушению рабочих органов насосов, вызывает шум, вибрации, сокра-щает срок службы насоса и снижает эффективность его работы.

Для исключения кавитации при работе насосного агрегата необходимо, осуществить подбор насосного агрегата под параметры сети с большим кавитационным запасом.

- На насосной станции первого подъема за последние пять лет наблюдается еже-годное снижение энергоэффективности подачи воды. Снижение энергоэффективности характеризуется неэффективным механизмом регулирования объемов подаваемой воды в условиях снижения объемов водопотребления.

- Коммутационное оборудование насосной станции первого подъема, а именно масляные выключатели являются изношенными и не обеспечивают надежное включение и отключение насосных агрегатов.

- Строительные конструкции камер хлопьеобразования и отстойников очистных сооружений водоподготовки имеют течи воды. Система гидросброса осадка работает неэффективно, присутствует необходимость реконструкции канализационного коллектора.

- Обновление фильтрующей загрузки на фильтрах ОСВ не производилось более 20 лет. При несвоевременной проведенной перезагрузке фильтра, увеличивается загрязнение фильтрующего материала, в результате чего песчаный пласт фильтров быстро забивается, что приводит к ухудшению качества очищенной воды, а так же перерасходу воды на промывку фильтров и как следствие к перерасходу электрической энергии насосными агрегатами.

- Запорная арматура на технологических сооружениях ОСВ морально и физически устарела, износ достигает 100 %, что приводит к потерям воды по этапам очистки и снижению интенсивности промывки фильтров.

- Хранилища и расходные баки ОСВ имеют разрушение химзащиты.

- Насосные агрегаты, установленные на станции второго подъема, работают не эффективно, так как подачу воды абонентам в первую верхнюю зону и вторую верхнюю зону необходимо осуществлять с разными расходами и давлением. Существующий режим работы насосов негативно сказывается на надежности работы системы водоснабжения первой верхней зоны;

- Механизм надежного и эффективного регулирования работы насосных агрегатов второго подъема отсутствует, регулирование осуществляется дросселированием напорной задвижкой.

- За последние пять лет прослеживается устойчивая тенденция к снижению энергоэффективности работы ОСВ, данный факт обусловлен изношенностью ряда технологических сооружений и запорной арматуры.

- Коммутационное оборудование насосной станции второго подъема, а именно масляные выключатели являются изношенными и не обеспечивают надежное включение и отключение насосных агрегатов.

- На насосной станции ВНС-Южная отсутствует механизм надежного и эффективного регулирования объемов подаваемой воды. Регулирование в настоящее время осуществляется дросселированием напорными задвижками, при этом в виду подачи воды в разные зоны водопроводной сети (АО «СЭГЗ», КБ, Жилой сектор микрорайона Южный) возникает необходимость раздельного регулирования давления для каждой из зон. Разработанные режимы работы насосных агрегатов не позволяют обеспечить высокую энергетическую эффективность станции, насосные агрегаты работают за пределами рабочей зоны напорной характеристики с низким КПД.

- Резервуары чистой воды на насосной станции ВНС-Южная выведены из эксплуатации в виду высокого износа, подача воды осуществляется из магистральных сетей на всасывающие патрубки насосных агрегатов. Существующий режим работы негативно сказывается на надежности системы водоснабжения данного микрорайона, а также в периоды максимального водоразбора в сутки максимального водопотребления образуется дефицит воды в напорных водоводах питающих насосную станцию приводящий к снижению давления у крупных потребителей по ул. Азина (АО «МИЛКОМ», ООО «Сарапульский мясокомби-нат»и т.п.).

- Коммутационное оборудование насосных станций ВНС-3 и ВНС-Элеконд а именно масляные выключатели, является изношенным и не обеспечивает надежное включение и отключение насосных агрегатов.

- На насосных станциях ВНС-Элеконд и ВНС-Гончарова, отсутствует поверен-ные и исправные приборы учета объемов подаваемой воды.

- Зоны санитарной охраны для объектов системы водоснабжения разработаны только для насосной станции первого подъема (ВНС -1). Для остальных объектов системы водоснабжения зоны санитарной охраны не разработаны. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02 для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водоснабжения, для всех существующих и проектируемых водопроводных сооружений, расположенных на территории Поселения, необходимо разработать зоны санитарной охраны (ЗСО). ЗСО предусматриваются на площадках резервуаров, вдоль магистральных водоводов, а также вокруг источников водоснабжения. В границах установленных поясов ЗСО проводятся мероприятия, согласно СНиП 2.04.02-84 и Сан-ПиН 2.1.4.1110-02. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

- Высокий износ сетей водоснабжения. По данным МУП г. Сарапула «Сарапуль-ский водоканал» износ сетей на 2025 г. составил – 74 %.

- Значительная часть водопроводной сети г. Сарапула является бесхозной либо находится в частном пользовании абонентов (как правило, сети расположенные в районах индивидуальной жилой застройки). На данных участках сети не обеспечивается надлежащий контроль над техническим состоянием сети, а также отсутствует учет утечек и аварий.

- Суммарные потери воды в водопроводных сетях достигают – 27 % от объемов подаваемой воды потребителям.

- Водопроводные сети г. Сарапула преимущественно состоят из стальных и чугунных трубопроводов. Большой удельный вес металлических труб в общей протяженности сетей водоснабжения вызывает угрозу вторичного загрязнения воды продуктами коррозии. Несмотря на то, что в настоящее время данный показатель не превышает допустимой нормы, за последние годы наблюдается тенденция к его увеличению.

- Качество воды в системе водоснабжения снижают устаревшие проектные решения 50-70-х годов, когда проектирование водопроводных сетей осуществлялось с учетом перспективы увеличения производственных мощностей и численности населения, а соответственно и применялись увеличенные диаметры трубопроводов. В настоящее время на фоне сокращения объемов потребления воды снижается скорость движения воды для ряда участков системы водоснабжения, что в свою очередь ведет к ухудшению химического состава транспортируемой воды.

- Для обеспечения бесперебойности и качества предоставления услуг водоснабжения, необходима замена и реконструкция асбестоцементных и стальных водоводов, реконструкция чугунных сетей. В первую очередь замена аварийных, полностью изношенных участков эксплуатируемых с 1910 г., с условием осуществление подбора сетей по нормативным скоростям движения воды,

выполнение присоединения объектов к водопроводным сетям независимыми вводами, избегая транзитного прохождения водопроводных сетей, замена традиционной запорной арматуры и пожарных гидрантов на новые типы в бесколодезном исполнении, установка регуляторов давления, дополнительных линейных задвижек и клапанов для регулирования потокораспределения и т.п.

- Для источников водоснабжения микрорайона дубровка объем подаваемой воды учитывается для системы в целом, приборный учет объемов подаваемой воды для каждой скважины отсутствует, что не позволяет провести анализ энергоэффективности работы артезианских скважин и определить показатель энергоэффективности.

- Отборы воды для проведения химического анализа из источников водоснабжения в микрорайоне Дубровка не осуществлялись. Отборы проб для проведения микробиологических анализов осуществляются не нерегулярно. Последние протоколы лабораторный испытаний датируются маем 2010 г.

- Журналы периодичности отбора проб в водоснабжающей организации МУ

«Управление благоустройства» отсутствуют, программы исследования воды в системах водоснабжения микрорайона Дубровка не разработаны.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не поступали.

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

В состав источников централизованной системы горячего водоснабжения г.

Сарапула с использованием закрытых систем горячего водоснабжения входят:

      - Центральные тепловые пункты (ЦТП) –28 шт.

      - Индивидуальные тепловые пункты (ИТП) – 1 шт.

      - Котельные – 13 шт.

Источники горячего водоснабжения «ЦТП» и «ИТП», находятся на балансе теплоснабжающих организаций: МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» –26 ЦТП и 1 ИТП, ООО «Губахинская энергетическая компания» – 1 ЦТП, ИП Володин А. Ю – 1 ЦТП. Приготовление горячей воды (подогрев холодной водопроводной воды), поступающей в местную систему горячего водоснабжения, осуществляется в теплообменниках тепловых пунктов, где в качестве энергоносителя используется вода из тепловых сетей.

Источники горячего водоснабжения «Котельные» находятся на балансе теплоснабжающих организаций: ООО «Сарапултеплоэнерго» - 9 шт, ООО Тепло Ге-нерирующая Компания «Плюс» - 2 шт, ООО «Сириус» - 1 шт. Подача воды на горячее водоснабжение осуществляется через водо-водяные теплообменники, расположенные на территории котельных.

Общая протяженность сетей горячего водоснабжения г. Сарапула в двух-трубном исполнении составляет – 54,31 км.

Таблица 21 – Характеристика сетей горячего водоснабжения в разрезе предприятий, обслуживающих данные сети

| № п/п | Предприятие | Ед. изм. | В системе горячего водоснабжения от Сарапульской ТЭЦ (МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» и ООО «ГЭК | ООО «Сарапултеп лоэнерго» | ООО «Сириус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность сетей ГВС, км | км | 32.43 | 6.85 | 0.04 |
| 1.1 | надземные | км | 2.17 | 0.74 | 0.04 |
| 1.2 | подземные | км | 30.26 | 6.11 | 0 |
| 1.3 | с рециркуляцией | км | 11.26 | 6.8 | 0.04 |
| 1.4 | без циркуляцией | км | 21.17 | 0.05 | 0 |

| 2 | Протяженность сетей ГВС в однотрубном исполнении | км | 43.69 | 13.65 | 0.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | надземные | км | 3.44 | 1.48 | 0.08 |
| 2.2 | подземные | км | 40.32 | 12.22 | 0 |
| 2.3 | с рециркуляцией | км | 22.53 | 13.6 | 0.08 |
| 2.4 | без циркуляцией | км | 21.17 | 0.05 | 0 |
| 3 | Объем сетей ГВС | м³ | 276.71 | 51.15 | 0.44 |
| 3.1 | надземные | м³ | 17.36 | 8.04 | 0.44 |
| 3.2 | подземные | м³ | 259.36 | 43.11 | 0 |
| 3.3 | с рециркуляцией | м³ | 104.41 | 87.40 | 0.44 |
| 3.4 | без циркуляцией | м³ | 172.31 | 0.09 | 0 |
| 4 | Материальная характеристика ГВС | м² | 4280.43 | 901.07 | 7.75 |
| 4.1 | надземные | м² | 278.07 | 124.85 | 7.75 |
| 4.2 | подземные | м² | 4002.36 | 776.22 | 0 |
| 4.3 | с рециркуляцией | м² | 1878.97 | 897.76 | 7.75 |
| 4.4 | без циркуляцией | м² | 2401.46 | 3.31 | 0 |

  - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Районы распространения вечномерзлых грунтов определяются схематиче-ской картой распространения вечномерзлых грунтов (рисунок 26), в соответствии с инструкцией по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов СН 510-78.

Рисунок 26 – Схематическая карта распространения вечномерзлых грунтов и сейсмики

МО «Город Сарапул» территориально расположено на 56°28’ сев. широты и 53° 48’ вост. долготы, находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов. Климатические особенности МО «Город Сарапул» характеризуются данными Сарапульской метеостанции. Климат г. Сарапула умеренно-континенталь-ный с продолжительной холодной и многоснежной зимой, теплым летом и хорошо выраженными переходными сезонами: весной и осенью. По строительно-климати-ческому районированию территория города относится к зоне IВ. Среднесуточная температура воздуха наиболее холодного месяца -6,2°С. Продолжительность ото-пительного периода 222 сут. Наибольших значений средняя максимальная температура воздуха достигает в июле +24 °С. Среднегодовой слой атмосферных осад-ков 450 мм/год. Средняя скорость ветра – 3,6 м/с, преобладающее направление

ветра – Юго-западное.

На основании сведений предоставленных автономной некоммерческой организацией «Удмуртское агентство по специализированному гидрометобеспече-нию» составлена таблица среднемесячной температуры почвы на глубинах 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 и 3,2 м. Информация по средней многолетней температуре почвы получена по данным наблюдений на метеостанции Ижевск.

Таблица 22 – Среднемесячная температура почвы (оС) для различных глубин

| Глубина, м | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | -0,8 | -0,9 | -0,7 | 0,8 | 9,0 | 15,1 | 18,4 | 16,5 | 11 | 4,8 | 0,3 | -0,5 | 6,1 |
| 0,4 | -0,3 | -0,6 | -0,5 | 0,4 | 7,8 | 13,7 | 17,0 | 16,1 | 11,6 | 5,8 | 1,5 | 0,3 | 6,1 |
| 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 5,8 | 11,2 | 14,7 | 15,0 | 12,2 | 7,4 | 3,4 | 1,6 | 6,0 |
| 1,6 | 2,5 | 1,7 | 1,3 | 0,7 | 3,6 | 8,0 | 11,3 | 13,0 | 11,9 | 9,2 | 5,8 | 3,7 | 6,1 |
| 3,2 | 5,0 | 3,9 | 3,2 | 2,2 | 2,6 | 4,9 | 6,9 | 9,0 | 10,0 | 9,7 | 7,9 | 6,3 | 6,0 |

Для предотвращения возможного перемерзания участков сетей используются следующие технические и технологические решения:

- большая часть водопроводных сетей выполнена подземным способом прокладки, с глубиной заложения свыше 2 метров;

- на участках, где есть риск перемерзания водоводов, обеспечивается постоянная циркуляция воды.

  - Перечень лиц владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Перечень лиц владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, а также границы зон, в которых расположены такие объекты, совпадает с эксплуатационными зонами системы водоснабжения (раздел 1.2 Описание системы и структуры водоснабжения МО «Город Сарапул» и деление территории на эксплуатационные зоны).

- Направления развития централизованных систем водоснабжения

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями, принципами и задачами развития системы водоснабжения МО «Город Сарапул» являются:

- Постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам).

- Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения существующих и перспективных потребителей водой требуемого объема и качества.

- Обеспечение качества питьевой воды за счет реконструкции очистных сооружений, внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки.

- Реконструкция существующих магистральных и внутриквартальных сетей, что впоследствии повлечет снижение потерь воды при транспортировке (приведение доли потерь воды при транспортировке к нормативным значениям), а также снижению аварийности на сетях.

- Замена запорной арматуры на водопроводных сетях, в том числе пожарных гидрантов с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения.

- Реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов в целях обеспечения требований по установке приборов учета воды в каждом многоквартирном доме.

- Прокладка новых магистральных и распределительных сетей водоснабжения, для обеспечения услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства.

- Повышение эффективности работы существующих источников водоснабжения за счет внедрения наиболее эффективных доступных технологий.

- Автоматизация процессов подачи и распределения воды, с выводом информации на пульт управления диспетчерской службы.

- Постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям.

Развитие централизованных системы водоснабжения МО «Город Сарапул» определено основываясь на материалах генерального плана города Сарапула, плана реализации генерального плана г. Сарапула, а также на основе сведений перспективного территориального планирования, предоставленных администрацией муниципального образования «Город Сарапул».

Целевые показатели развития системы водоснабжения МО «Город Сарапул» МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» представлены в таблице 23:

Таблица 23 – Целевые показатели развития системы водоснабжения МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал»:

| п/п | Показатель | Ед. изм | Базовый показатель, 2025г. | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля питьевой воды, подаваемая насосными станциями и источниками водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствую-щая нормативным требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля питьевой воды в водопроводной распределительной сети, не соответ-ствующая нормативным требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное годовое количество повреждений (аварий) на водопроводных сетях | ед./км. | 2,16 | 2,07 | 1,87 | 1,52 | 1,36 | 1,26 | 1,25 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 2.2 | Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 57,1 | 54,79 | 49,59 | 40,21 | 36,06 | 33,28 | 33,00 | 32,29 | 32,12 | 32,10 | 32,01 |
| 2.3 | Износ водопроводной сети | % | 71,6 | 73,58 | 71,75 | 65,00 | 62,66 | 62,49 | 64,79 | 65,80 | 66,05 | 66,32 | 66,60 |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | % | 89,9 | 90,8 | 91,5 | 92,7 | 93,4 | 93,7 | 93,7 | 94,3 | 94,4 | 94,4 | 94,4 |
| 3.2 | Время перерывов подачи воды абонентам в течение года | або-нент*час | 25,9 | 25,06 | 22,92 | 19,47 | 18,19 | 16,90 | 16,75 | 16,81 | 16,72 | 16,71 | 16,66 |
| 4 | Показатели энергоэффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельное годовое потребление электроэнергии на подачу воды абонентам | кВт.час/м3 | 1,012 | 0,997 | 0,981 | 0,966 | 0,951 | 0,936 | 0,920 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 |
| 4.2 | Доля потерь воды при транспортировке по отношению к общему объему отпущенной воды в сеть | % | 29,4 | 28,86 | 27,47 | 25,23 | 24,40 | 23,56 | 23,47 | 23,51 | 23,45 | 23,44 | 23,41 |
| 4.3 | Доля абонентов, оборудованных приборным учетом воды по отношению к общему количеству абонентов | % | 86,96 | 87,26 | 87,57 | 87,87 | 88,18 | 88,48 | 88,78 | 89,09 | 89,39 | 89,70 | 90,00 |
| 5 | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Стоимость реализации мероприятий инвестиционной программы по улучшению качества питьевой воды | тыс. руб. | 3765,46 | 3403,31 | 3538,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Сценарии развития централизованной системы водоснабжения в зависимости от сценария развития МО «Город Сарапул»

На основании генерального плана г. Сарапула, утвержденного плана реализации генерального плана г. Сарапула, муниципальных программ, и иных сведений, предоставленных Администрацией МО «Город Сарапул» определен один вариант развития муниципального образования:

комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон с выборочным уплотнением территорий существующих микрорайонов и кварталов, а также строительство и благоустройство нового жилищного фонда во всех административных районах города. В соответствии с генеральным планом, учитывая неопределенность демографической и экономической ситуации, прогноз численности населения рассматривается следующим 2035 г. – 99600 тыс. чел (в соответствии с прогнозом, утвержденным генеральным планом: 99 тыс. чел. в 2034 году, и 101 тыс. чел. в 2044 году).

Наиболее крупные (по запланированным объемам) районы нового жилищного строительства:

- Северный район – микрорайон «Гудок» и жилой район «Гудок-2», жилой район «Котово»;

- Микрорайон «Элеконд» - поселок КХП, жилой район «Радужный», «Эле-конд-3»;

- Привокзальный район - жилой район «Дубровка», «Дубровка-2»;

- Центральный район - жилой район «Новосельский».

С развитием жилых районов «Новосельский», «Гудок-2», «Дубровка», «Дуб-ровка-2», микрорайонов «Южный», «Западный» и «Элеконд-2» предлагается на I очередь строительства и расчетный срок предусмотреть реконструкцию насосных станций ВНС-3, ВНС-4 (замена насосных агрегатов, установка частотных преобразователей, капитальный ремонт РЧВ и полная реконструкция энерготехнического хозяйства), строительство новых сетей водоснабжения и их закольцовку с существующими сетями.

В центральном районе от ВНС-3 до ул. Индустриальная необходимо построить новую водопроводную сеть Д=500мм.

Жилой район «Дубровка» необходимо подключить к проектируемой сети водопровода Д=500мм от ВНС-3 до ул. Индустриальная.

Жилой район «Дубровка-2» необходимо подключить к сетям водопровода Д=300мм от ВНС-3 с возможным строительством новой ВНС.

Жилой район «Новосельский» предлагается подключить к сетям водопровода Д=200мм от водопроводной камеры на перекрестке ул. Лесная – ул. Интернациональная с перекладкой сети водопровода до ВНС-5 «Южная».

В микрорайоне «Элеконд-2» предлагается выполнить реконструкцию ВНС

«Элеконд» (установка частотных преобразователей, ремонт и строительство дополнительного РЧВ, полная реконструкция энерготехнического хозяйства), проложить новую водопроводную сеть Д=400мм от ВНС «Элеконд», к которой предлагается подключить новые микрорайоны.

Проектируемые здания в существующей застройке (по уплотнению) подключить к сетям существующего водопровода.

Выполнить комплекс изыскательских (гидрогеологических) работ на территории города и разработать проектно-сметную документацию на строительство второго (независимого) источника водоснабжения на о. Зеленый.

Предлагается запроектировать и построить ВНС-5 подъема в микрорайоне

«Южный поселок».

В соответствии с планом реализации генерального плана г. Сарапула утвержденным администрацией МО «Город Сарапул», составлен перечень объектов подлежащих реконструкции, капитальному ремонту, проектированию и строительству при развитии централизованной системы водоснабжения:

  - Капитальный ремонт сетей водопровода;

  - Реконструкция очистных сооружений водопровода;

  - Техническое перевооружение насосной станции второго подъема по ул. Раскольникова, 1;

  - Организация централизованного водоснабжения на следующих территориях: жилой район «Дубровка-2», жилой район «Радужный», жилой район «Новосельский», жилой район «КХП»; жилой район «Гудок 2», п.Котово, ул. Набережная реки Сарапулки.

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Основные балансы и расчеты представлены только для водоснабжающего предприятия МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал», в виду обеспечения данной организацией более 99% объема подачи питьевой воды на территории города.

Сведения по другим организациям приведены дополнительно и в общих ба-лансах не учитываются.

  - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Баланс подачи и реализации воды, составлен основываясь на данных предоставленных МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал». Изменение объемов подаваемой воды по структурным составляющим приведено в таблице 24 с учетом динамики за последние пять лет.

Таблица 24 – Общий баланс подачи и реализации воды за период с 2021 по 2025

гг:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарный объем поданной воды с поверхностного источника водоснабжения | тыс.м3 | 7133,00 | 6974,00 | 6907,00 | 7213,00 | 7249,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Суммарный объем поданной воды потребителям, в т.ч. | тыс.м3 | 4964,00 | 4881,00 | 5059,00 | 5252,00 | 5489,00 |
| 2.1 | На нужды горячего водоснабжения | тыс.м3 | 937,00 | 925,00 | 878,00 | 919,00 | 916,00 |
| 3 | Потребление воды на собственные нужды водоснабжающего предприятия, в т.ч. | тыс.м3 | 155,00 | 155,00 | 169,00 | 150,00 | 146,00 |
| 3.1 | Хоз-бытовые нужды | тыс.м3 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 |
| 3.2 | Технологические нужды (хим. подготовленная, питьевая вода) | тыс.м3 | 17,00 | 15,00 | 25,00 | 15,00 | 13,00 |
| 3.3 | Потери в технологических сооружениях подготовки и очистки воды | тыс.м3 | 128,00 | 130,00 | 136,00 | 129,00 | 128,00 |
| 4 | Суммарные потери воды в водопроводных сетях | тыс.м3 | 2014,00 | 1938,00 | 1679,00 | 1811,00 | 1615,00 |

За рассматриваемый период наблюдается тенденция сокращения объемов подаваемой воды с источника водоснабжения (насосная станция первого подъема). Объем поданной воды в отчетном 2025 г. составил 7249 тыс. м3, что на 1,6 % выше объема, поданного в 2021 г. и на 5% выше, чем в году составления предыдущей редакции данной схемы.

Потребление воды на собственные нужды очистных сооружений водоподготовки в 2025 г. составило – 146 тыс. м3, что соответствует 2 % от объемов поданной воды с источника водоснабжения. Сокращение объемов потребления воды на собственные нужды по отношению к 2021 г. составило 0,2 % (в относительных значе-ниях к объемам поднятой с источника воды).

Объем полезного отпуска воды потребителям в 2025 г. составил 5489 тыс. м3, что соответствует 75,7 % от объемов поданной воды с источника водоснабжения. Рост полезного отпуска воды по отношению к 2021 г. составил 11%.

Объем воды, потребляемой на нужды горячего водоснабжения, в 2025 году составил 13% в общем объеме поданной воды, что не имеет значительной разницы с объемами в другие годы.

Потери воды в водопроводных сетях за отчетный период составили 1615,00 тыс. м3, что соответствует 22,3 % от суммарного объема поданной в сеть воды. В 2021 году доля потерь в объеме поданной в сеть воды составляла 28,2%. За рассматриваемый период произошло снижение объема потерь на 399 тыс. м3, что соответствует снижению уровня потерь на 20%.

Таким образом, на основе рассмотренного баланса видно, что в настоящее время прослеживается тенденция увеличения объемов подачи воды потребителю, при этом объем поднимаемой с источника воды остается относительно постоянным, что достижимо благодаря снижению уровня потерь в сетях водоснабжения.

Графическое отображение структурных составляющих распределения воды при ее производстве и транспортировке, в натуральных и процентных выражениях представлены на рисунках 27 и 28:

|  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные потери воды в водопроводных сетях тыс. м3 | 2014,00 |  |  | 1938,00 |  |  | 1679,00 |  |  | 1811,00 |  |  | 1615,00 |  |  |
| Потребление воды на собственные нужды водоснабжающего предприятия | 155,00 |  |  | 155,00 |  |  | 169,00 |  |  | 150,00 |  |  | 146,00 |  |  |
| Суммарный объем поданной воды потребителям тыс. м3 | 4964,00 |  |  | 4881,00 |  |  | 5059,00 |  |  | 5252,00 |  |  | 5489,00 |  |  |

8000,00

7000,00

6000,00

5000,00

4000,00

3000,00

2000,00

1000,00

0,00

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Потребление воды на

собственные нужды водоснабжающего предприятия

тыс. м3

Суммарный объем поданной воды потребителям тыс. м3

Суммарные потери воды в водопроводных сетях тыс. м3

Рисунок 27 – Структурные составляющие распределения воды в сетях водоснабжения за период с 2021 по 2025 гг.

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,17% | 2,22% | 2,45% | 2,08% | 2,01% |
| 69,59% | 69,99% | 73,24% | 72,81% | 75,72% |
| 28,23% | 27,79% | 24,31% | 25,11% | 22,28% |

Рисунок 28 – Доли распределения воды в сетях водоснабжения за период с

2021 по 2025 гг.

Баланс подачи и реализации воды жилого района Котово представлен в таблице 25.

Таблица 25 – Баланс подачи и реализации воды жилого района Котово за период с 2021 по 2025 гг:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарный объем поданной воды с подземного источника водоснабжения | тыс.м3 | 10,93 | 9,96 | 12,51 | 14,41 | 13,41 |
| 2 | Суммарный объем поданной воды потребителям | тыс.м3 | 2,98 | 3,32 | 4,50 | 11,20 | 11,60 |
| 3 | Потребление воды на собственные нужды водоснабжающего предприятия, в т.ч. | тыс.м3 | 2,43 | 1,74 | 1,38 | 2,80 | 1,80 |
| 3.1 | Хоз-бытовые нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Технологические нужды (хим. подготовленная, питьевая вода) | тыс.м3 | 2,43 | 1,74 | 1,38 | 2,80 | 1,80 |
| 3.3 | Потери в технологических сооружениях подготовки и очистки воды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Суммарные потери воды в водопроводных сетях | тыс.м3 | 5,52 | 4,90 | 6,63 | 0,067 | 0,061 |

За рассматриваемый период в системе водоснабжения жилого района Котово не наблюдается значительных изменений в объемах подъема воды.

По состоянию на 2025 год объем поднятой воды составил 13,41 тыс. м3, из которых 11,6 тыс. м3 – 86% пришлось на абонентов системы водоснабжения, 1,8 тыс. м3 – 13,4% на собственных нужды водоснабжающего предприятия, и 0,061 тыс. м3 – 0,45% составили потери в сетях водоснабжения.

Учитывая что 100% питьевой воды в системе водоснабжения жилого района Котово приходится на единственную группу абонентов – частный жилой фонд, а также то, что данная система водоснабжения не входит в состав основной централизованной системы водоснабжения МО «Город Сарапул», в разделах рассматри-вающих территориальные балансы и балансы водоснабжения по группам потребителей, данная система рассматриваться не будет.

  - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В связи с отсутствием технологических зон в системе горячего водоснабжения, ее деление на зоны водоснабжения не осуществляется. Объем горячей воды учтен в общем объеме поданной воды.

Годовой территориальный баланс подачи воды в системе водоснабжения г. Сарапула в соответствии с технологическими зонами водоснабжения, а также тех-ническими средствами изменения объемов подаваемой воды представлен по следующим зонам:

- Нижняя и верхняя зоны водоснабжения;

- Зона водоснабжения ВНС-3;

- Зона водоснабжения ВНС-Южная;

- Зона водоснабжения ВНС-Элеконд;

Таблица 26 – Годовые территориальные балансы подачи воды в г. Сарапуле за период с 2021 по 2025 гг:

| № п/п | Зона водоснабжения | Ед. изм. | 2021 | 2020 | 2025 | 2022 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижняя и верхняя | тыс. м3 | 5176,7 | 4973,9 | 4867,4 | 4931,4 | 4954,3 |
| 2 | ВНС -3 | тыс. м3 | 1182,7 | 1179,7 | 1245,5 | 1400,2 | 1352,0 |
| 3 | ВНС-Элеконд | тыс. м3 | 773,6 | 820,4 | 794,1 | 858,2 | 916,5 |
| 4 | ВНС-Гончарова | тыс. м3 | - | - | - | 23,2 | 26,2 |
| ИТОГО |  | тыс. м3 | 7208,0 | 7038,0 | 7133,0 | 6974,0 | 6907,0 |

Доля распределения воды по технологическим зонам за указанный год представлена на рисунке 29:

10%

0%

14%

76%

Водопроводная насосная станция

- го подъема

Водопроводная насосная станция

- го подъема

Водопроводная насосная станция

- го подъема (ВНС "Элеконд")

Водопроводная насосная станция "Гончарова, 67"

Рисунок 29 – Доли распределения воды в системе водоснабжения по технологическим зонам за отчетный 2025 г.

Как видно из диаграммы, основная доля объема воды – 76 % приходится на верхнюю и нижнюю зоны, где сконцентрировано большая часть абонентов. На зону ВНС-3 приходится – 14,0 %. На зону «Элеконд» – 10,0 %.

  - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды города

Потребители воды г. Сарапула распределены по следующим основным кате-гориям:

- частный жилой фонд;

- многоквартирные дома в т.ч.

- многоквартирные дома с системой централизованного горячего водоснабжения;

- промышленность, производство;

- бюджетный фонд.

Сведения по объемам воды, потребленной на пожаротушение, отсутствуют, в виду совмещенной системы водоснабжения и пожаротушения. Раздельный учет объемов потребленной воды на полив не организован, потребление воды по кате-гориям абонентов представлено с учетом полива.

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов представлен в таблице 27.

Таблица 27 – Структурный баланс реализации воды по группам абонентов

| № п/п | Наименование группы абонентов | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % изменения за период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частный жилой фонд | тыс. м3 | 488,80 | 486,50 | 585,20 | 513,50 | 534,00 | 9,2% |
| 2 | Многоквартирные дома | тыс. м3 | 1834,80 | 1806,20 | 1797,50 | 1823,20 | 1896,60 | 3,4% |
| 3 | Промышленность, производство | тыс. м3 | 1015,00 | 1028,00 | 1130,00 | 1226,00 | 1387,00 | 36,7% |
| 4 | Бюджетный фонд | тыс. м3 | 275,00 | 255,00 | 262,00 | 259,00 | 225,00 | -18,2% |
| 5 | Иные потребители | тыс. м3 | 413,40 | 380,30 | 406,30 | 511,30 | 530,40 | 28,3% |
| 6 | Производство ГВС | тыс. м3 | 937,00 | 925,00 | 878,00 | 919,00 | 916,00 | -2,2% |
|  | Суммарный объем поданной воды потребителям | тыс. м3 | 4964,00 | 4881,00 | 5059,00 | 5252,00 | 5489,00 | 10,6% |

6000,00

5000,00

4000,00

3000,00

2000,00

Производство ГВС

Иные потребители

Бюджетный фонд

Промышленность, производство

Многоквартирные дома

1000,00

Частный жилой фонд

0,00

2021	2022	2023	2024	2025

Рсунок 30 – График структурного баланса реализации воды по группам

абонентов

Как видно из представленных выше сведений, за рассматриваемый период в системе водоснабжения в последние два года наблюдается рост объемов потребления воды промышленным сектором – 36,7% по сравнению с показателем 2021-го года.

В отчетном 2025 г объем потребления воды сократился по отношению к 2021 г. для следующих групп потребителей: производство ГВС на 2%; бюджетный фонд на 3%. Объем потребления холодной воды частным жилой фондом вырос на 9,2%, прочими потребителями на 28,3%. Потребление холодной воды многоквар-тирным жилым фондом не претерпело значительных изменений.

Доля распределения воды по группам абонентов по итогам 2025 г. соста-

вила:

10%

17%

10%

34%

Частный жилой фонд

Многоквартирные дома

Промышленность, производство

4%	 Бюджетный фонд

25%

Иные потребители

Производство ГВС

Рисунок 31 – График структурного распределения воды по группам або-

нентов в 2025 г.

  - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление воды в системе водоснабжения города Сарапула определяется по приборам учета воды, расположенным у абонентов, либо на границе балансовой принадлежности водопроводной сети. Для абонентов, не оборудованных приборным учетом, объемы потребляемой воды определяются на основании расчетно-нормативной величины.

Таблица 28 – Объем потребления воды группами абонентов по приборному учету и расчетно-нормативной величине

|  | Ед. изм. | 2021 | 2020 | 2025 | 2022 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный объем поданной воды потребителям, в т.ч. | тыс. м3 | 4964,00 | 4881,00 | 5059,00 | 5252,00 | 5489,00 |
| по приборам учета для следующих категорий: | тыс. м3 | 3774,70 | 3672,70 | 3887,90 | 4033,10 | 4277,90 |
| частный жилой фонд | тыс. м3 | 459,40 | 453,00 | 537,70 | 477,60 | 501,90 |
| многоквартирные дома | тыс. м3 | 1611,90 | 1556,40 | 1551,90 | 1559,20 | 1633,60 |
| промышленность, производство | тыс. м3 | 1015,00 | 1028,00 | 1130,00 | 1226,00 | 1387,00 |
| бюджетный фонд | тыс. м3 | 275,00 | 255,00 | 262,00 | 259,00 | 225,00 |
| иные потребители | тыс. м3 | 413,40 | 380,30 | 406,30 | 511,30 | 530,40 |
| по нормативам потребления для следующих категорий: | тыс. м3 | 252,30 | 283,30 | 293,10 | 299,90 | 295,10 |
| частный жилой фонд | тыс. м3 | 29,40 | 33,50 | 47,50 | 35,90 | 32,10 |
| многоквартирные дома | тыс. м3 | 222,90 | 249,80 | 245,60 | 264,00 | 263,00 |
| промышленность, производство | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетный фонд | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные потребители | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| для производства ГВС (на котельных и ЦТП) | тыс. м3 | 937,00 | 925,00 | 878,00 | 919,00 | 916,00 |

Динамика изменения объемов потребления воды по фактическим и расчетным данным, представлена на рисунке 32:

|  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по нормативам потребления, тыс. куб. м тыс. м3 | 252,30 |  |  | 283,30 |  |  | 293,10 |  |  | 299,90 |  |  | 295,10 |  |  |
| по приборам учета, тыс. куб. м тыс. м3 | 3774,70 |  |  | 3672,70 |  |  | 3887,90 |  |  | 4033,10 |  |  | 4277,90 |  |  |

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Рисунок 32 – Динамика изменения объемов потребления воды по фактическим и расчетным данным за период с 2021 по 2025 гг.

Сведения о фактическом объеме потребленной горячей воды населением представлены в таблице 29:

Таблица 29 – Фактический объем потребления горячей воды населением

| Наименование энергоресурса, показатель | Ед. изм. | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Суммарный объем потребленной холодной воды на нужды ГВС | тыс. м3 | 916,00 |
| Суммарный объем поданной горячей воды потребителям | тыс. м3 | 916,00 |

Сведения о фактическом объеме подачи горячей воды населению объектами системы горячего водоснабжения представлены в таблице 30

Таблица 30 – Фактический объем подачи горячей воды объектами систем ГВС

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, место расположение | Объем поданной горячей воды, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 |
| 1 | ЦТП-ПТУ29 | ул.Калинина, 7а | 40 |
| 2 | ЦТП-ПТУ11 | ул.20 лет Победы, 21а | 20 |
| 3 | ЦТП-Элеконд | ул.Калинина, 10а | 52 |
| 4 | ЦТП-20 лет Победы | ул.20 лет Победы, 3б | 22 |
| 5 | ЦТП-ЭГЗ | ул.20 лет Победы, 5б | 29 |
| 6 | ЦТП-36 кв. | ул.Мельникова, 7а | 27 |
| 7 | ЦТП-ВСО | ул.20 лет Победы, 27а | 16 |
| 8 | ЦТП-280 кв. | ул.Ленинградская, 11а | 54 |
| 9 | ЦТП-288 кв. | ул.Фрунзе, 9а | 60 |
| 10 | ЦТП-285 кв. | ул.Электрозаводская, 4в | 41 |
| 11 | ЦТП-306 кв. | ул.Молодежная, 5б | 34 |
| 12 | ЦТП-Азина, 146 | ул.Азина, 146 | 3 |
| 13 | ЦТП-245 кв. | ул.Лескова, 16а | 22 |
| 14 | ЦТП-242 кв. | ул.Вокзальная, 8а | 15 |
| 15 | ЦТП-Путейская | ул.Путейская, 3а | 8 |
| 16 | ЦТП-239 кв. | ул.Ленина, 62а | 12 |
| 17 | ЦТП-232 кв. | ул.Озерная, 102а | 6 |
| 18 | ЦТП-134 кв. | ул.Гоголя, 99а | 23 |
| 19 | ЦТП-133 кв. | ул.Амурская, 27а | 13 |
| 20 | ЦТП-144 кв. | ул.Азина, 144а | 5 |
| 21 | ЦТП-220 кв. | ул.Дубровская, 59а | 17 |
| 22 | ЦТП-137 кв. | ул.Ленина, 2а | 25 |
| 23 | ЦТП-120 кв. | ул.Дубровская, 53а | 42 |
| 24 | ЦТП-142 кв. | ул.Азина, 88а | 47 |
| 25 | ЦТП-114 кв. | ул.Пугачева, 58 | 30 |

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, место расположение | Объем поданной горячей воды, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 |
| 26 | ЦТП-162 кв. | ул.Интернациональная, 55в | 11 |
| 27 | ЦТП-168 кв. | ул.Интернациональная, 59а | 14 |
| 28 | ИТП-Ленина, 8а | ул. Ленина, 8а | 6 |
| 29 | Котельная | ул. Седельникова, 27 | 0 |
| 30 | Котельная | 1-ая Дачная, 28а | 22 |
| 31 | Котельная | 4-ый Зеленый, 25 | 3 |
| 32 | Котельная | Вечтомова, 1а | 2 |
| 33 | Котельная | Горького, 106а | 55 |
| 34 | Котельная | Дубровская, 15а | 5 |
| 35 | Котельная | Еф. Колчина, 36 | 2 |
| 36 | Котельная | Мысовская, 62б | 8 |
| 37 | Котельная | Пугачева, 143а | 38 |
| 38 | Котельная | Раскольникова, 1 | 8 |

Для абонентов, не оборудованных приборным учетом, расчетно-норматив-ное потребление воды определяется на основании постановления правительства Удмуртской Республики №222 от 07.05.2013г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирном доме и жилом доме в Удмуртской Республике». Величины нормативов потребления воды представлены в таблице 31.

Таблица 31 – Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в УР

| Категории жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водо-снабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водо-снабжения | Норматив потребления коммунальной услуги водо- отведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом ванной сидячей длиной 1200 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 4,91 | 3,16 | 8,07 |
| 2.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом ванной длиной 1500- 1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 4,97 | 3,22 | 8,19 |

| Категории жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водо-снабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водо-снабжения | Норматив потребления коммунальной услуги водо- отведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванной длиной 1650-1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 5,02 | 3,27 | 8,29 |
| 4.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 4,59 | 2,84 | 7,43 |
| 5.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванной без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 3,50 | 1,75 | 5,25 |
| 6.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, кухонной мойкой, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 3,50 | 1,49 | 4,99 |
| 7.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 3,07 | 0,95 | 4,02 |
| 8.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 4,91 | 3,16 | - |
| 9.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные ванной длиной 1500-1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 4,97 | 3,22 | - |
| 10.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные ванной длиной 1650-1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 5,02 | 3,27 | - |
| 11.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 4,59 | 2,84 | - |
| 12.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные ванной без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 3,50 | 1,75 | - |
| 13.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковиной, кухонной мойкой, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 3,50 | 1,49 | - |
| 14.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковиной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 3,07 | 0,95 | - |
| 15.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, газовым (электрическим) водонагревателем проточного типа, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 7,39 | - | 7,39 |
| 16.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, газовым (электрическим) водонагревателем проточного типа, оборудованные ванной длиной 1500-1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 7,50 | - | 7,50 |
| 17.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, газовым (электрическим) водонагревателем проточного типа, оборудованные ванной длиной 1650-1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 7,61 | - | 7,61 |

| Категории жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водо-снабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водо-снабжения | Норматив потребления коммунальной услуги водо- отведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, газовым (электрическим) водонагревателем проточного типа, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 6,75 | - | 6,75 |
| 19.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, газовым (электрическим) водонагревателем проточного типа, оборудованные ванной без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 5,33 | - | 5,33 |
| 20.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, газовым (электрическим) водонагревателем проточного типа, оборудованные раковиной, кухонной мойкой, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 4,14 | - | 4,14 |
| 21.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, газовым (электрическим) водонагревателем проточного типа, оборудованные раковиной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 3,41 | - | 3,41 |
| 22.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, газовым (электрическим) водонагревателем проточного типа, без централизованного водоотведения, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 7,39 | - | - |
| 23.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, газовым (электрическим) водонагревателем проточного типа, без централизованного водоотведения, оборудованные ванной длиной 1500-1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 7,50 | - | - |
| 24.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, газовым (электрическим) водонагревателем проточного типа, без централизованного водоотведения, оборудованные ванной длиной 1650-1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 7,61 | - | - |
| 25.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, газовым (электрическим) водонагревателем проточного типа, без централизованного водоотведения, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 6,75 | - | - |
| 26.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, газовым (электрическим) водонагревателем проточного типа, без централизованного водоотведения, оборудованные ванной без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 5,33 | - | - |
| 27.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, газовым (электрическим) водонагревателем проточного типа, без централизованного водоотведения, оборудованные раковиной, кухонной мойкой, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 4,14 | - | - |
| 28.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, газовым (электрическим) водонагревателем проточного типа, без централизованного водоотведения, оборудованные раковиной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 3,41 | - | - |
| 29.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем на твердом топливе (типа «Титан»), оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 5,05 | - | 5,05 |
| 30.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем на твердом топливе (типа «Титан»), оборудованные ванной длиной 1500-1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 5,16 | - | 5,16 |

| Категории жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водо-снабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водо-снабжения | Норматив потребления коммунальной услуги водо- отведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем на твердом топливе (типа «Титан»), оборудованные ванной длиной 1650-1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 5,27 | - | 5,27 |
| 32.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем на твердом топливе (типа «Титан»), оборудованные ванной без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 4,40 | - | 4,40 |
| 33.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем на твердом топливе (типа «Титан»), оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 3,96 | - | 3,96 |
| 34.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем на твердом топливе (типа «Титан»), оборудованные раковиной, кухонной мойкой, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 3,53 | - | 3,53 |
| 35.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем на твердом топливе (типа «Титан»), оборудованные раковиной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 3,41 | - | 3,41 |
| 36.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на твердом топливе (типа «Титан»), без централизованного водоотведения, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 5,05 | - | - |
| 37.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на твердом топливе (типа «Титан»), без централизованного водоотведения, оборудованные ванной длиной 1500-1550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 5,16 | - | - |
| 38.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на твердом топливе (типа «Титан»), без централизованного водоотведения, оборудованные ванной длиной 1650-1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 5,27 | - | - |
| 39.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на твердом топливе (типа «Титан»), без централизованного водоотведения, оборудованные ванной без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 4,40 | - | - |
| 40.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на твердом топливе (типа «Титан»), без централизованного водоотведения, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 3,96 | - | - |
| 41.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на твердом топливе (типа «Титан»), без централизованного водоотведения, оборудованные раковиной, кухонной мойкой, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 3,53 | - | - |
| 42.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на твердом топливе (типа «Титан»), без централизованного водоотведения, оборудованные раковиной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 3,41 | - | - |
| 43.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 4,56 | - | 4,56 |
| 44.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванной без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 3,91 | - | 3,91 |

| Категории жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водо-снабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водо-снабжения | Норматив потребления коммунальной услуги водо- отведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, кухонной мойкой, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 3,04 | - | 3,04 |
| 46.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 2,80 | - | 2,80 |
| 47.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, кухонной мойкой | куб.метр в месяц на человека | 2,31 | - | 2,31 |
| 48.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной | куб.метр в месяц на человека | 2,07 | - | 2,07 |
| 49.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные ванной с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 4,56 | - | - |
| 50.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные ванной без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 3,91 | - | - |
| 51.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковиной, кухонной мойкой, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 3,04 | - | - |
| 52.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковиной, унитазом | куб.метр в месяц на человека | 2,80 | - | - |
| 53.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковиной, кухонной мойкой | куб.метр в месяц на человека | 2,31 | - | - |
| 54.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковиной | куб.метр в месяц на человека | 2,07 | - | - |
| 55.Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без системы канализации | куб.метр в месяц на человека | 1,81 | - | - |
| 56.Многоквартирные и жилые дома с водоснабжением из водоразборных колонок | куб.метр в месяц на человека | 1,20 | - | - |
| 57.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением коридорного типа с общими кухнями, туалетами на каждом этаже и блоками душевых на одном из этажей, кухонными мойками, раковинами | куб.метр в месяц на человека | 1,96 | 1,09 | 3,05 |
| 58.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением коридорного типа с общими кухнями, туалетами и блоками душевых на каждом этаже, кухонными мойками, раковинами | куб.метр в месяц на человека | 2,17 | 1,30 | 3,47 |
| 59.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением секционного типа с общими кухнями, туалетами и блоками душевых в каждой секции, кухонными мойками, раковинами | куб.метр в месяц на человека | 3,04 | 1,92 | 4,96 |

| Категории жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водо-снабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водо-снабжения | Норматив потребления коммунальной услуги водо- отведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением гостиничного типа с раковиной и унитазом при каждой квартире и блоком душевых на одном из этажей | куб.метр в месяц на человека | 2,97 | 1,17 | 4,14 |
| 61.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением гостиничного типа с раковиной, унитазом и душем при каждой квартире | куб.метр в месяц на человека | 4,16 | 2,30 | 6,46 |
| 62.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения коридорного типа с общими кухнями, туалетами на каждом этаже и блоками душевых на одном из этажей, кухонными мойками, раковинами | куб.метр в месяц на человека | 1,96 | 1,09 | - |
| 63.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения коридорного типа с общими кухнями, туалетами и блоками душевых на каждом этаже, кухонными мойками, раковинами | куб.метр в месяц на человека | 2,17 | 1,30 | - |
| 64.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения секционного типа с общими кухнями, туалетами и блоками душевых в каждой секции, кухонными мойками, раковинами | куб.метр в месяц на человека | 3,04 | 1,92 | - |
| 65.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения гостиничного типа с раковиной и унитазом при каждой квартире и блоком душевых на одном из этажей | куб.метр в месяц на человека | 2,97 | 1,17 | - |
| 66.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения гостиничного типа с раковиной, унитазом и душем при каждой квартире | куб.метр в месяц на человека | 4,16 | 2,30 | - |
| 67.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, газовым (электрическим) водонагревателем проточного типа коридорного типа с общими кухнями, туалетами на каждом этаже и блоками душевых на одном из этажей | куб.метр в месяц на человека | 3,04 | - | 3,04 |
| 68.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, газовым (электрическим) водонагревателем проточного типа коридорного типа с общими кухнями, туалетами и блоками душевых на каждом этаже | куб.метр в месяц на человека | 3,48 | - | 3,48 |
| 69.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, газовым (электрическим) | куб.метр в месяц на человека | 4,96 | - | 4,96 |

| Категории жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водо-снабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водо-снабжения | Норматив потребления коммунальной услуги водо- отведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| водонагревателем проточного типа секционного типа с общими кухнями, туалетами и блоками душевых в каждой секции |  |  |  |  |
| 70.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, газовым (электрическим) водонагревателем проточного типа гостиничного типа с раковиной и унитазом при каждой квартире и блоком душевых на одном из этажей | куб.метр в месяц на человека | 4,14 | - | 4,14 |
| 71.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, газовым (электрическим) водонагревателем проточного типа гостиничного типа с раковиной и унитазом при каждой квартире и душем при каждой квартире | куб.метр в месяц на человека | 6,45 | - | 6,45 |
| 72.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным водоснабжением, газовым (электрическим) водонагревателем проточного типа, без централизованного водоотведения коридорного типа с общими кухнями, туалетами на каждом этаже и блоками душевых на одном из этажей | куб.метр в месяц на человека | 3,04 | - | - |
| 73.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным водоснабжением, газовым (электрическим) водонагревателем проточного типа, без централизованного водоотведения коридорного типа с общими кухнями, туалетами и блоками душевых на каждом этаже | куб.метр в месяц на человека | 3,48 | - | - |
| 74.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным водоснабжением, газовым (электрическим) водонагревателем проточного типа, без централизованного водоотведения секционного типа с общими кухнями, туалетами и блоками душевых в каждой секции | куб.метр в месяц на человека | 4,96 | - | - |
| 75.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным водоснабжением, газовым (электрическим) водонагревателем проточного типа, без централизованного водоотведения гостиничного типа с раковиной и унитазом при каждой квартире и блоком душевых на одном из этажей | куб.метр в месяц на человека | 4,14 | - | - |
| 76.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным водоснабжением, газовым (электрическим) водонагревателем проточного типа, без централизованного водоотведения гостиничного типа с раковиной и унитазом при каждой квартире и душем при каждой квартире | куб.метр в месяц на человека | 6,45 | - | - |
| 77.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением коридорного типа с общими кухнями, туалетами (без душевых) | куб.метр в месяц на человека | 2,36 | - | 2,36 |

| Категории жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водо-снабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водо-снабжения | Норматив потребления коммунальной услуги водо- отведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением секционного типа с общими кухнями, туалетами (без душевых) | куб.метр в месяц на человека | 2,96 | - | 2,96 |
| 79.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением гостиничного типа с раковиной и унитазом при каждой квартире (без душевых) | куб.метр в месяц на человека | 2,80 | - | 2,80 |
| 80.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения коридорного типа с общими кухнями, туалетами (без душевых) | куб.метр в месяц на человека | 2,36 | - | - |
| 81.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения секционного типа с общими кухнями, туалетами (без душевых) | куб.метр в месяц на человека | 2,96 | - | - |
| 82.Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения гостиничного типа с раковиной и унитазом при каждой квартире (без душевых) | куб.метр в месяц на человека | 2,80 | - | - |
| 83. Общежития и многоквартирные дома, ранее использовавшиеся, как общежития, иной специализированный жилищный фонд, схожий по техническим характеристикам с общежитиями, с централизованным холодным водоснабжением, без системы канализации | куб.метр в месяц на человека | 2,07 | - | - |

Норматив потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, на общедомовые нужды в многоквартирном доме Удмуртской Республике определяется на основании постановления правительства УР №223 от 27.05.2013 г. в размере 0,041 куб. м в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек определяется на основании постановления правительства УР №224 от 27.05.2013г. Величины нормативов потребления холодной воды представлены в таблице 32.

Таблица 32 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек

| Направление использования коммунальной услуги по холодному водоснабжению | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению |
| --- | --- | --- |
| Полив земельного участка | куб. м в месяц на 1 кв. м земельного участка в период использования воды на полив земельного участка | 0,05 |
| Использование бань | куб. м в месяц на 1 человека | 0,18 |
| Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе: | куб. м в месяц на 1 голову животного |  |
| Лошади | - | 2,43 |
| Крупный рогатый скот | - | 1,82 |
| Мелкий рогатый скот | - | 0,30 |
| Свиньи | - | 0,45 |
| Кролики и иные мелкие животные | - | 0,09 |
| Птицы | - | 0,03 |

  - Описание существующее системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В последние годы доля потребителей без приборов учета воды не претерпе-вает значительных изменений и составляет 85% по состоянию на 2025 год (при среднем значении за 5 лет – 85,8). Объем потребления холодный воды, определяе-мый по нормативу, также не претерпел значительных изменений и составил 295,10 тыс. м3 в 2025 году или 5,4% в общем объеме реализованной потребителю воду (в 2021 году на него приходилось 5,1%).

Динамика изменения доли воды, определяемой по приборному учету представлена на рисунке 33:

|  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по нормативам потребления, тыс. куб. м тыс. м3 | 252,30 |  |  | 283,30 |  |  | 293,10 |  |  | 299,90 |  |  | 295,10 |  |  |
| по приборам учета, тыс. куб. м тыс. м3 | 3774,70 |  |  | 3672,70 |  |  | 3887,90 |  |  | 4033,10 |  |  | 4277,90 |  |  |

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Рисунок 33 – Долевая диаграмма потребляемой воды по приборному учету и расчетно-нормативной величине за период с 2021 по 2025 гг.

По состоянию на 2025 г. сведения по приборам учета представлены в таблице

33:

Таблица 33 – Сведения о существующей системе коммерческого учета воды в системе водоснабжения г. Сарапула по данным МУП «Сарапульский водоканал»

| № п/п | Приборы учета | 2021 | 2020 | 2025 | 2022 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество потребителей с приборами учета воды | 34250 | 34725 | 34863 | 34989 | 35085 |
| 1.1. | Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Количество приборов учета с нарушенными требованиями нормативнотехнической документации к классу точности | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество потребителей без приборов учета воды | 5433 | 6048 | 5526 | 5628 | 6032 |

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ), планируется полное оснащение приборным учетом мест отпуска и отгрузки воды потребителям.

Приборный учет объемов подаваемой воды на источниках водоснабжения представлен в таблице 34.

Таблица 34 – Приборный учет объемов подаваемой воды на источниках водоснабжения

| № п/п | Наименование | МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество источников с приборами учета воды | 1 |
| 1.1. | Количество приборов учета: с нарушенными сроками поверки, не обеспечивающих требуемую точность измерений | 0 |
| 2 | Количество источников без приборов учета воды | 0 |

Сведения о приборном учете в системах горячего водоснабжения представлен в таблице 35.

Таблица 35 – Приборный учет в системе ГВС

| № п/п | Приборы учета | Всего, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество источиков ГВС (Котельные, ЦТП, ИТП и т.д.) оснащенные приборами учета воды | 42 |
| 1.1 | Количество приборов учета воды на источниках ГВС с нарушенными сроками поверки | 0 |
| 1.2 | Количество приборов учета воды на источниках ГВС с нарушенными требованиями нормативнотехнической документации к классу точности | 0 |
| 2 | Количество источиков ГВС не оснащенные приборным учетом воды | 0 |

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения г. Сарапула

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения г. Сарапула определен основываясь на проектной производительности технических водопроводных сооружений и их фактической производительности в динамике за последние пять лет. Сравнительный анализ работы сооружений централизованной системы водоснабжения представлен в таблице 36:

Таблица 36 – Сравнение проектной и фактической производительности сооружений централизованной системы водоснабжения г. Сарапула

| Наименование сооружения | Вид производительности | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНС-1 | Проектная | тыс. м3/сут | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
|  | Фактическая | тыс. м3/сут | 19,54 | 19,11 | 18,92 | 19,76 | 19,86 |
|  | Величина загрузки | - | 27,92% | 27,30% | 27,03% | 28,23% | 28,37% |
| ОСВ (ВНС-2) | Проектная | тыс. м3/сут | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
|  | Фактическая | тыс. м3/сут | 19,54 | 19,11 | 18,92 | 19,76 | 19,86 |
|  | Величина загрузки | - | 27,92% | 27,30% | 27,03% | 28,23% | 28,37% |
| Водопроводная насосная станция 3-го подъема | Проектная | тыс. м3/сут | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  | Фактическая | тыс. м3/сут | 3,24 | 3,23 | 3,41 | 3,84 | 3,70 |
|  | Величина загрузки | - | 21,60% | 21,55% | 22,75% | 25,58% | 24,69% |
| Водопроводная насосная станция 4-го подъема (ВНС "Элеконд") | Проектная | тыс. м3/сут | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
|  | Фактическая | тыс. м3/сут | 2,12 | 2,25 | 2,18 | 2,35 | 2,51 |
|  | Величина загрузки | - | 17,66% | 18,73% | 18,13% | 19,59% | 20,92% |
| Водопроводная насосная станция "Гончарова, 67" | Проектная | тыс. м3/сут | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
|  | Фактическая | тыс. м3/сут | - | - | - | 0,06 | 0,07 |
|  | Величина загрузки | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,65% | 2,99% |

Как видно из таблицы, сооружения централизованной системы водоснабжения работают не в полную мощность, имеется значительный запас по производительности. Анализ загрузки по каждому технологическому сооружению представлен на диаграммах 34 - 37.

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

100,00%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

Проектная тыс. м3/сут  Фактическая тыс. м3/сут  Величина загрузки

0,00

2021	2022	2023	2024	2025

0,00%

80,00

70,00

60,00

50,00

Рисунок 34 – Динамика загрузки технологических сооружений ВНС-1 за период с 2021 по 2025 гг.

100,00%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

2021	2022	2023	2024	2025

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Проектная тыс. м3/сут  Фактическая тыс. м3/сут  Величина загрузки

Рисунок 35 – Динамика загрузки технологических сооружений ОСВ за пе-

риод

с 2021 по 2025 гг.

16,00

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

100,00%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

Проектная тыс. м3/сут  Фактическая тыс. м3/сут  Величина загрузки

0,00

2021	2022	2023	2024	2025

0,00%

Рисунок 36 – Динамика загрузки технологических сооружений ВНС-3 за период с 2021 по 2025 гг.

14,00	100,00%

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

Проектная тыс. м3/сут  Фактическая тыс. м3/сут  Величина загрузки

0,00

2021	2022	2023	2024	2025

0,00%

Рисунок 37 – Динамика загрузки технологических сооружений ВНС-Элеконд за период с 2021 по 2025 гг.

На основании сведений о работе технологических сооружений за рассматриваемый период, видно, что на технологических сооружениях системы водоснабжения г. Сарапула имеется значительный запас по производительности.

  - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой воды на срок до 2035 г. с учетом развития г. Сарапула, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СП 31.13330.2025 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Для расчета объемов водопотребления в соответствии с методикой СП 31.13330.2025 принимаем удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя округленное – 140 л/сут*чел (минимальное значение по СП с учетом фактического потребления – 127 л/сут*чел за 2025 год).

Таблица 37 – Сведения о перспективной численности населения в соответствии с генеральным планом г. Сарапула, чел.

| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88388 | 89567 | 90746 | 91925 | 93104 | 94284 | 99200 |

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут., м3/сут, на хозяй-ственно-питьевые нужды в населенном пункте определен по формуле

Q

СУТ

 q

Nж /1000

ж

где:

qж — удельное водопотребление, принимаемое по фактическим данным

Nж — расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Q

= 140 * 99200 / 1000 = 13888,00 м3/сут

СУТ

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питье-вые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*).

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qсут.m, м3/сут, определены по следующим формулам:

Q

СУТ . max

 KСУТ . max Q



;

СУТ . 

Q



СУТ . min

KСУТ . min

Q

СУТ .



. 

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, надлежит при-

нимать равным: Kсут. max  1,1  1,3; Kсут. min  0,7  0,9.

Qсут.max = 1,30* 13888,00 = 18054,40 м3/сут;

Qсут.min = 0,70* 13888,00 = 9721,60 м3/сут; Расчетные часовые расходы воды qч, м3/ч, определяются по формулам:

qч max  K 4. max Q–—◻. max / 24;

qч. min  K 4. min Q–—◻. min / 24.

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч определяется из выражений:



Kч. max   max  max ;

Kч. min

  min

min



, 

где  — коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемый max = 1,2—1,4;

min = 0,4—0,6.

Для определения коэффициента часовой неравномерности потребления воды, был установлен переносной ультразвуковой расходомер на напорный коллектор насосной станции ВНС-Элеконд. Результаты полученного суточного графика водопотребления представлены в виде диаграммы на рисунке :

м3/час

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-0

Расход, м3 45,12 21,38 22,32 20,49 22,21 77,91 158,4 164,4 139,7 141,2 138,7 134,1 131 131,8 115,9 125,8 125,1 136,1 147,3 152,6 154,7 160,4 132,1 109

Рисунок 38 – Суточный график водопотребления определенный по средствам инструментальных замеров

Учитывая график суточной неравномерности, а также степень благоустройства зданий, режим работы предприятий коэффициенты max и min принимаются равными 1,3 и 0,4 соответственно.

 — коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимается по табл. 2 СНиП 2.04.02-84.

Kч. max  1,3*1,1  1,43; 





Kч. min  0,4*0,7  0,28

qч.max = 1,43* 18054,40 = 1075,74 м3/ч;

qч.min = 0,28* 9721,60 = 113,42 м3/ч.

В соответствии с СП 31.13330.2021, при отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50—90 л/сут. в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. Количество поливок надлежит принимать 1—2 в сутки в зависимости от климатических условий.

Для расчета объемов воды потребляемой на полив принимаем расход воды

70 л/сут. Количество поливок – 1.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку на основании вышеуказанных данных составит:

70 л/сут. * 99200 тыс. = 6944,00 м3/сут

По данным администрации поливочный сезон длится 123 дня. Таким образом годовой расход воды на полив составит 855,834 тыс. м3

Расход воды на промышленных и производственных предприятиях г. Сарапула по данным водоснабжающей организации за 2025 г. составил 1387 тыс.

м3 (3800 м3/сут) что соответствует – 30,7 % от расчетного среднесуточного потребления воды населением.

На основании расчетно нормативных значений видно, что расчетный расход воды (на примере расчета на 2035 год) для г. Сарапула, составляет:

- Среднесуточный (с учетом полива и предприятий) – 20,03 тыс. м3/сут;

- в т.ч. расход воды на полив – 6944,00 м3/сут (с учетом продолжительности

123 дня);

- в т.ч. расход воды на нужды предприятий – 1387,00 м3/год;

- В сутки наибольшего водопотребления– 26,04 тыс. м3/сут;

- В сутки наименьшего водопотребления – 9,72 тыс. м3/сут;

- Расчетный часовой расход (max) – 1075,74 м3/час;

- Расчетный часовой расход (min) – 113,42 м3/час;

Аналогичным образом проведены расчеты для	перспективы развития, результаты расчетов представлены в таблице 38:

Таблица 38 – Прогноз потребления воды по МО «Город Сарапул» в соответствии со СП 31.13330.2021

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Планируемые объемы потребления воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| 1 | Годовое потребление | тыс. м3/год | 6735,05 | 6805,46 | 6875,86 | 6946,27 | 7016,67 | 7310,23 |
| 2 | Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 18,45 | 18,65 | 18,84 | 19,03 | 19,22 | 20,03 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Планируемые объемы потребления воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| 3 | Максимальное суточное потребление | тыс. м3/сут | 23,99 | 24,24 | 24,49 | 24,74 | 24,99 | 26,04 |
| 4 | Минимальное суточное потребление | тыс. м3/сут | 8,78 | 8,89 | 9,01 | 9,12 | 9,24 | 9,72 |

Дополнительно были произведены расчеты ещё 3 вариантов:

- вариант 2: рост численности населения в соответствии с данными действу-ющего генерального плана с использованием фактического удельного среднесуточного потребления воды;

- вариант 3: снижение численности населения в соответствии с официальным прогнозом численности городского населения Удмуртской Республики с использованием расчетного удельного среднесуточного потребления воды в соответствии с 31.13330.2021;

- вариант 4: снижение численности населения в соответствии с официальным прогнозом численности городского населения Удмуртской Республики с использованием фактического удельного среднесуточного потребления воды и его незна-чительным ростом, отражающим развитие централизованной системы водоснабжения (принимается как наиболее вероятный).

Для данных вариантов были использованы следующие допущения:

- На основании структурного баланса реализации воды по группам абонентов представленным в таблице видно, что объем потребленной воды в 2025 г. абонентами г. Сарапула (за исключением Промышленности) составил – 4102 тыс. м3. В пересчете на удельное среднесуточное потребление, объем подаваемой воды составляет – 127 л/сут * чел;

- Динамика изменения численности населения была принята пропорцио-нально прогнозу изменения численность городского населения Удмуртской Республики по данным Удмуртстата с учетом текущей численности города (табл. ниже)

Таблица 39 – Сведения о перспективной численности населения в соответствии с перспективой численности городского населения УР по данным Удмуртстата, чел.

| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88388 | 88031 | 87665 | 87290 | 86922 | 86561 | 84899 |

Результаты данных расчетов представлены в таблице 40.

Таблица 40 – Прогноз потребления воды по МО «Город Сарапул» в соответствии со СП 31.13330.2021

| № вар. | № п/п | Наименование | Ед. изм. | Планируемые объемы потребления воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| 2 вариант | 1 | Годовое потребление | тыс. м3/год | 5543,72 | 5598,44 | 5653,16 | 5707,89 | 5762,61 | 5990,77 |
|  | 2 | Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 15,19 | 15,34 | 15,49 | 15,64 | 15,79 | 16,41 |
|  | 3 | Максимальное суточное потребление | тыс. м3/сут | 19,74 | 19,94 | 20,13 | 20,33 | 20,52 | 21,34 |
|  | 4 | Минимальное суточное потребление | тыс. м3/сут | 7,97 | 8,08 | 8,18 | 8,29 | 8,39 | 8,83 |
| 3 вариант | 1 | Годовое потребление | тыс. м3/год | 6643,35 | 6621,49 | 6599,11 | 6577,11 | 6555,56 | 6456,34 |

| № вар. | № п/п | Наименование | Ед. изм. | Планируемые объемы потребления воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
|  | 2 | Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 18,20 | 18,14 | 18,08 | 18,02 | 17,96 | 17,69 |
|  | 3 | Максимальное суточное потребление | тыс. м3/сут | 23,66 | 23,58 | 23,50 | 23,43 | 23,35 | 23,00 |
|  | 4 | Минимальное суточное потребление | тыс. м3/сут | 8,63 | 8,59 | 8,55 | 8,52 | 8,48 | 8,32 |
| 4 вариант (основной) | 1 | Годовое потребление | тыс. м3/год | 5541,28 | 5558,26 | 5574,56 | 5590,86 | 5607,24 | 5725,36 |
|  | 2 | Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 15,18 | 15,23 | 15,27 | 15,32 | 15,36 | 15,69 |
|  | 3 | Максимальное суточное потребление | тыс. м3/сут | 19,74 | 19,80 | 19,85 | 19,91 | 19,97 | 20,39 |
|  | 4 | Минимальное суточное потребление | тыс. м3/сут | 7,97 | 8,00 | 8,03 | 8,06 | 8,09 | 8,32 |

Учитывая планы развития незастроенных территорий муниципального образования, а именно планы возведения районов жилой застройки, были определены расчетные расходы воды для данных участков. Расчетные расходы определены на основании сведений предоставленных администрацией МО «Город Сарапул» по планируемой численности населения и типу предполагаемой застройки. Расчеты выполнены в соответствии с СП 30.13330.2020.

Таблица 41 – Исходные данные для расчета водопотребления районов перспективной застройки

| № п\ п | Наименование жил.района, тип застройки | Кадастровый квартал | Площадь уч-ка, га | Население, чел | Жилой фонд, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котово (индивидуальная застройка) | 18:30:000885 | 21 | 525 | 15,75 |
| 2 | Гудок (индивидуальная застройка) | 18:30:000300 | 13,3 | 332 | 9,96 |
| 3 | Дубровка (север, индивидуальная застройка) | 18:30:000766 | 25,7 | 640 | 19,26 |
|  | Дубровка (восток, индивидуальная застройка) | 18:30:000770 | 20,8 | 520 | 15,6 |
| 4 | Гудок-2 (малоэт.застр) | 18:30:000805 | 2,6 | 679 | 12,22 |
| 5 | Новосельский (усадеб.застр) | 18:30:000799, | 39,8 | 995 | 29,85 |
|  |  | 18:30:000850, |  |  |  |
|  |  | 18:30:000778 |  |  |  |
| 6 | Радужный (индивидуальная застройка) | 18:30:000727 | 2,7 | 67 | 2,01 |
|  |  | 18:30:000828 |  |  |  |
| 7 | Элеконд, из них | 18:30:000878 | 115,2 | 25750 | 781,65 |
| 7.1 | Элеконд (индивидуальная застройка) |  | 12,2 | 305 | 9,15 |
| 7.2 | Элеконд (многокв.застр) |  | 103 | 25750 | 772,5 |
| 8 | Реконструкция территории, ограниченной ул. Куйбышева, ул. Амурская, ул. Декабристов, ул. Фабричная (малоэтажная многоквартирная застройка) | 18:30:000099 | 4,7 | 744 | 17,65 |
| 8 | Итого: |  | 245,8 | 30557 | 903,95 |

Таблица 42 – Расчетные расходы согласно СП 30.13300. 2020, таблица А.2

| Водопотребитель | Изме-ритель | Норма расхода воды, л |  |  |  | Расход воды прибором, л/с (л/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в средние сутки |  | в час наибольшего водопотребления |  | общий (холодной и горячей) | холодной или горячей |

|  |  | общая (в т. ч. горячей) | горячей | общая (в т. ч. горячей) | горячей | qtot0 (qtot0,hr) | qc0, qh0 (qc0,hr, qh0,hr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | qtotu,m | qhu,m | qtothr,u | qhhr,u |  |  |
| Жилые здания оборудованные внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 1 житель | 180 | 70 | 10,3 | 5,8 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| Жилые здания оборудованные внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным водоснабжением | 1 житель | 210 | 75 | 11,6 | 6,5 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |

Результаты расчетов представлены в таблицах 43 – 46.

Таблица 43 – Максимальные значения расходов воды для микрорайонов перспективной застройки

| № п\п | Наименование жил.района, тип застройки | Секундные, л/с |  | Часовые, м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий, qtot | ГВС, qh | Общий, q tot hr | ГВС, q h hr |
| 1 | Котово (индивидуальная застройка) | 3,84 | - | 9,55 | - |
| 2 | Гудок (индивидуальная застройка) | 2,85 | - | 6,80 | - |
| 3 | Дубровка (север, индивидуальная за-стройка) | 4,39 | - | 11,12 | - |
| 4 | Дубровка (восток, индивидуальная за-стройка) | 3,81 | - | 9,47 | - |
| 5 | Гудок-2 (малоэт.застр) | 4,56 | - | 11,64 | - |
| 6 | Новосельский (усадеб.застр) | 5,96 | - | 15,75 | - |
| 7 | Радужный (индивидуальная застройка) | 1,15 | - | 2,34 | - |
| 8 | Элеконд, из них | 98,91 | - | 333,105 | - |

| № п\п | Наименование жил.района, тип застройки | Секундные, л/с |  | Часовые, м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий, qtot | ГВС, qh | Общий, q tot hr | ГВС, q h hr |
| 8.1 | Элеконд (индивидуальная застройка) | 2,71 | - | 6,41 | - |
| 8.2 | Элеконд (многокв.застр) | 97,28 | 55,40 | 326,70 | 184,20 |
| 9 | Реконструкция территории, ограниченной ул. Куйбышева, ул. Амурская, ул. Декабристов, ул. Фабричная (малоэтаж- ная многоквартирная застройка) | 5,29 | - | 13,71 | - |
|  | Итого: | 230,73 | 55,40 | 746,60 | 184,20 |

Таблица 44 – Средние значения расходов воды для микрорайонов перспективной застройки

| № п\п | Наименование жил.района, тип застройки | Часовые, м3/ч |  | Суточные, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий, qtot | ГВС, qh | Общий, qntot | ГВС, qnh |
| 1 | Котово (индивидуальная застройка) | 3,94 | - | 94,50 | - |
| 2 | Гудок (индивидуальная застройка) | 2,49 | - | 59,76 | - |
| 3 | Дубровка (север, индивидуальная застройка) | 4,80 | - | 115,20 | - |
| 4 | Дубровка (восток, индивидуальная застройка) | 3,90 | - | 93,60 | - |
| 5 | Гудок-2 (малоэт.застр) | 5,09 | - | 122,22 | - |
| 6 | Новосельский (усадеб.застр) | 7,46 | - | 179,10 | - |
| 7 | Радужный (индивидуальная застройка) | 0,50 | - | 12,06 | - |
| 8 | Элеконд, из них | 227,60 | - | 5462,40 | - |

| № п\п | Наименование жил.района, тип застройки | Часовые, м3/ч |  | Суточные, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий, qtot | ГВС, qh | Общий, qntot | ГВС, qnh |
| 8.1 | Элеконд (индивидуальная застройка) | 2,29 | - | 54,90 | - |
| 8.2 | Элеконд (многокв.застр) | 225,31 | 80,47 | 5407,50 | 1931,25 |
| 9 | Реконструкция территории, ограниченной ул. Куйбышева, ул. Амурская, ул. Декабристов, ул. Фабричная (малоэтажная многоквартирная застройка) | 6,51 | - | 156,24 | - |
|  | Итого: | 489,90 | 80,47 | 11757,48 | 1931,25 |

Таблица 45 – Средние значения расходов воды для объектов образования, культуры и спорта

|  |  | Количество | Максимальный расход |  | Средний суточный расход сточных вод q tot, м3/сут n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование микрорайона | пользователей учреждения | воды |  |  |
|  |  |  | Секундный | Часовой q tot, |  |
|  |  |  | qtot, л/с | hr м3/час |  |
| 1 | дошкольная образовательная организация | 110 мест | 2,62 | 3,42 | 6,6 |
| 2 | дошкольная образовательная организация и общеобразовательная организация | 190 мест и 150 учащихся | 23,90 | 8,48 | 20,4 |
| 3 | дошкольная образовательная организация и общеобразовательная организация | 110 мест и 150 учащихся | 35,11 | 6,78 | 15,6 |
| 4 | дошкольная образовательная организация | 190 мест | 40,80 | 5,25 | 11,4 |
| 5 | дошкольная образовательная организация | 260 мест | 65,64 | 6,78 | 15,6 |
| 6 | дошкольная образовательная организация | 260 мест | 80,90 | 6,78 | 15,6 |
| 7 | общеобразовательная организация | 1000 мест | 92,61 | 4,85 | 10,0 |

| 8 | общеобразовательная организация | 1000 мест | 107,31 | 4,85 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | общеобразовательная организация | 400 мест | 67,56 | 2,41 | 4,0 |
| 10 | общеобразовательная организация | 825 мест | 120,05 | 4,16 | 8,3 |
| 11 | общеобразовательная организация | 850 мест | 135,76 | 4,29 | 8,5 |
| 12 | общеобразовательная организация | 825 мест | 145,87 | 4,16 | 8,3 |
| 13 | дошкольная образовательная организа- ция и общеобразовательная организация | 60 мест и 60 учащихся | 113,16 | 3,64 | 7,2 |
| 14 | музей истории города | 150 человек в день | 0,77 | 0,52 | 1,3 |

  - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы представлено в разделе 2.5.6. настоящего отчета. Места расположения источников горячего водоснабжения представлены в таблице 46:

Таблица 46 – Сведения о месте расположения источников горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование балансодержателя | Наименование объекта, адрес, место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-ПТУ29, ул. Калинина,7а |
| 2 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-ПТУ11, ул. 20 лет Победы, 21а |
| 3 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-Элеконд, ул. Калинина, 10а |
| 4 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-20 лет Победы, ул. 20 лет Победы, 3б |
| 5 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-ЭГЗ, ул.20 лет Победы, 5б |
| 6 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-36кв., ул. Мельникова, 7а |
| 7 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-ВСО, ул. 20 лет Победы, 27а |
| 8 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-280 кв., ул. Ленинградская, 11а |

| 9 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-288 кв., ул. Фрунзе, 9а |
| --- | --- | --- |
| 10 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-285 кв., ул. Электрозаводская, 4в |
| 11 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-306 кв., ул. Молодежная, 5б |
| 12 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-245 кв., ул. Лескова, 16а |
| 13 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-242 кв., ул. Вокзальная, 8а |
| 14 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-Путейская, ул. Путейская, 3а |
| 15 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-239 кв., ул. Ленина, 62а |
| 16 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-232 кв., ул. Озерная, 102а |
| 17 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-134 кв., ул. Гоголя, 99а |
| 18 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-133 кв., ул. Амурская, 27а |
| 19 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-144 кв., ул. Азина, 144а |
| 20 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-220 кв., ул. Дубровская, 59а |
| 21 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-137 кв., ул. Ленина, 2а |
| 22 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-120 кв., ул. Дубровская, 53а |
| 23 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-142 кв., ул. Азина, 88а |
| 24 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-114 кв., ул. Пугачева, 58 |
| 25 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-162 кв., ул. Интернациональная, 55в |
| 26 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ЦТП-168 кв., ул. Интернациональная, 59а |
| 27 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | ИТП-Ленина, 8а, ул. Ленина, 8а |
| 28 | МУП г. Сарапула «Городские ТеплоСистемы» | Котельная, ул. Седельникова, 27 |
| 29 | ООО «Губахинская энергетическая компания» | ЦТП-161 кв., ул. Гоголя, 40 |
| 30 | ИП Володин А. Ю. | ЦТП-Азина, 146, ул. Азина, 146 |
| 31 | ООО «Сарапултеплоэнерго» | Котельная, ул. 1-ая Дачная, 28а |
| 32 | ООО «Сарапултеплоэнерго» | Котельная, ул. 4-ый Зеленый, 25 |
| 33 | ООО «Сарапултеплоэнерго» | Котельная, ул. Вечтомова, 1а |
| 34 | ООО «Сарапултеплоэнерго» | Котельная, ул. Горького, 106а |
| 35 | ООО «Сарапултеплоэнерго» | Котельная, ул. Дубровская, 15а |
| 36 | ООО «Сарапултеплоэнерго» | Котельная, ул. Еф. Колчина, 36 |
| 37 | ООО «Сарапултеплоэнерго» | Котельная, ул. Мысовская, 62б |
| 38 | ООО «Сарапултеплоэнерго» | Котельная, ул. Пугачева, 143а |
| 39 | ООО «Сарапултеплоэнерго» | Котельная, ул. Раскольникова, 1 |
| 40 | ООО «Сириус» | Котельная, ул. Труда, 12б |
| 41 | ООО «Удмуртская теплоснабжающая компания» | Котельная, ул. Учхоз, 13в |
| 42 | ООО «Удмуртская теплоснабжающая компания» | Котельная, ул. Набережная, 14 |

  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей и питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей и питьевой воды представлены в таблице 47.

Фактическое потребление горячей и питьевой воды определено на основании данных об объемах поданной воды в водопроводную сеть водоснабжающеми

организациями. Ожидаемые объемы потребления определены на основании расчетных данных с учетом планов перспективного развития города.

Таблица 47 – Сведения о фактическом потреблении воды

| № п/ п | Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фактическое годовое потребление питьевой воды, с учетом ГВС | тыс. м3 | 4964,00 | 4881,00 | 5059,00 | 5252,00 | 5489,00 |
| 2 | Среднесуточное потребление питьевой воды с учетом ГВС | тыс. м3 | 13,60 | 13,37 | 13,86 | 14,39 | 15,04 |
| 3 | Фактическое годовое потребление ГВС | тыс. м3 | 937,00 | 925,00 | 878,00 | 919,00 | 916,00 |
| 4 | Среднесуточное потребление ГВС | тыс. м3 | 2,57 | 2,53 | 2,41 | 2,52 | 2,51 |

Сведения о фактическом максимальном потреблении воды отсутствуют, фактический максимальных объем подъема воды составил 25,18 тыс. м3/сут в 2023 году.

Сведения об ожидаемом потреблении воды представлены в таблице 48.

Таблица 48 – Сведения об ожидаемом потреблении воды

| № вар. | № п/п | Наименование | Ед. изм. | Планируемые объемы потребления воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| 1 вариант | 1 | Годовое потребление | тыс. м3/год | 6735,05 | 6805,46 | 6875,86 | 6946,27 | 7016,67 | 7310,23 |
|  | 2 | Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 18,45 | 18,65 | 18,84 | 19,03 | 19,22 | 20,03 |
|  | 3 | Максимальное суточное потребление | тыс. м3/сут | 23,99 | 24,24 | 24,49 | 24,74 | 24,99 | 26,04 |
| 2 вариант | 1 | Годовое потребление | тыс. м3/год | 5543,72 | 5598,44 | 5653,16 | 5707,89 | 5762,61 | 5990,77 |
|  | 2 | Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 15,19 | 15,34 | 15,49 | 15,64 | 15,79 | 16,41 |

| № вар. | № п/п | Наименование | Ед. изм. | Планируемые объемы потребления воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
|  | 3 | Максимальное суточное потребление | тыс. м3/сут | 19,74 | 19,94 | 20,13 | 20,33 | 20,52 | 21,34 |
| 3 вариант | 1 | Годовое потребление | тыс. м3/год | 6643,35 | 6621,49 | 6599,11 | 6577,11 | 6555,56 | 6456,34 |
|  | 2 | Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 18,20 | 18,14 | 18,08 | 18,02 | 17,96 | 17,69 |
|  | 3 | Максимальное суточное потребление | тыс. м3/сут | 23,66 | 23,58 | 23,50 | 23,43 | 23,35 | 23,00 |
| 4 вариант (основной) | 1 | Годовое потребление | тыс. м3/год | 5541,28 | 5558,26 | 5574,56 | 5590,86 | 5607,24 | 5725,36 |
|  | 2 | Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 15,18 | 15,23 | 15,27 | 15,32 | 15,36 | 15,69 |
|  | 3 | Максимальное суточное потребление | тыс. м3/сут | 19,74 | 19,80 | 19,85 | 19,91 | 19,97 | 20,39 |

Перспективный объем подачи горячей воды определить не представляется возможным в виду отсутствия сведений о развития системы горячего водоснабжения, а также планах по строительству централизованной системы горячего водоснабжения в микрорайонах перспективной застройки.

  - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжения по типам абонентов, в том числе на водоснабжения жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

Оценка расходов воды представлена в таблице . Прогноз основывался на планах: застройки новых микрорайонов Гудок и Гудок-2, жилых районов Новосельский, Элеконд-3, Дубровка-2, Радужный; выборочном уплотнении жилых кварталов в пределах действующих нормативов (в Центральном жилом районе); ликвидации ветхого фонда в СЗЗ промузлов, постепенный вывод коммунально-склад-ских и промышленных предприятий с набережной р. Камы; поэтапная реконструкция мало – среднеэтажного и усадебного фонда Центрального района.

Таблица 49 – Прогноз распределения воды по типам абонентов

| № вари анта | № п/п | Категория потребителей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант | 1 | Суммарный объем поданной воды потребителям, в т.ч. | 6805,5 | 6875,9 | 6946,3 | 7016,7 | 7087,1 | 7322,2 |
|  | 1.1 | частный жилой фонд | 705,4 | 714,5 | 723,7 | 732,9 | 742,0 | 772,6 |
|  | 1.2 | многоквартирные дома | 2505,3 | 2537,8 | 2570,4 | 2602,9 | 2635,5 | 2744,2 |
|  | 1.3 | промышленность, производство | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 |
|  | 1.4 | бюджетный фонд | 297,2 | 301,1 | 304,9 | 308,8 | 312,7 | 325,6 |
|  | 1.5 | иные потребители | 700,6 | 709,7 | 718,8 | 727,9 | 737,0 | 767,4 |
|  | 1.6 | производство ГВС | 1210,0 | 1225,7 | 1241,4 | 1257,1 | 1272,9 | 1325,4 |
| 2 вариант | 1 | Суммарный объем поданной воды потребителям, в т.ч. | 5598,4 | 5653,2 | 5707,9 | 5762,6 | 5817,3 | 6000,1 |
|  | 1.1 | частный жилой фонд | 548,2 | 555,4 | 562,5 | 569,6 | 576,7 | 600,5 |
|  | 1.2 | многоквартирные дома | 1947,2 | 1972,5 | 1997,8 | 2023,1 | 2048,4 | 2132,9 |
|  | 1.3 | промышленность, производство | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 |
|  | 1.4 | бюджетный фонд | 240,5 | 248,2 | 255,9 | 263,7 | 271,4 | 305,1 |
|  | 1.5 | иные потребители | 535,1 | 537,4 | 539,8 | 542,1 | 544,4 | 544,4 |
|  | 1.6 | производство ГВС | 940,4 | 952,7 | 964,9 | 977,1 | 989,3 | 1030,1 |
| 3 вариант | 1 | Суммарный объем поданной воды потребителям, в т.ч. | 6621,5 | 6599,1 | 6577,1 | 6555,6 | 6534,5 | 6438,9 |
|  | 1.1 | частный жилой фонд | 681,4 | 678,5 | 675,7 | 672,8 | 670,1 | 657,7 |
|  | 1.2 | многоквартирные дома | 2420,2 | 2409,9 | 2399,7 | 2389,7 | 2380,0 | 2335,8 |
|  | 1.3 | промышленность, производство | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 |
|  | 1.4 | бюджетный фонд | 287,1 | 285,9 | 284,7 | 283,5 | 282,3 | 277,1 |
|  | 1.5 | иные потребители | 676,8 | 673,9 | 671,1 | 668,3 | 665,6 | 653,2 |

| № вари анта | № п/п | Категория потребителей | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.6 | производство ГВС | 1168,9 | 1163,9 | 1159,0 | 1154,2 | 1149,5 | 1128,1 |
| 4 вариант (основной) | 1 | Суммарный объем поданной воды потребителям, в т.ч. | 5524,0 | 5540,4 | 5556,9 | 5573,4 | 5590,0 | 5710,4 |
|  | 1.1 | частный жилой фонд | 538,6 | 540,7 | 542,8 | 545,0 | 547,1 | 562,8 |
|  | 1.2 | многоквартирные дома | 1912,8 | 1920,4 | 1928,0 | 1935,6 | 1943,3 | 1999,0 |
|  | 1.3 | промышленность, производство | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 |
|  | 1.4 | бюджетный фонд | 236,4 | 242,0 | 247,7 | 253,3 | 258,9 | 289,2 |
|  | 1.5 | иные потребители | 525,5 | 522,8 | 520,2 | 517,6 | 515,1 | 506,9 |
|  | 1.6 | производство ГВС | 923,8 | 927,5 | 931,2 | 934,8 | 938,6 | 965,4 |

  - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей и питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Фактические потери воды в водопроводных сетях за 2025 г. составили 1615,00 тыс. м3, что соответствует 29,42 % от суммарного объема поданной воды в сеть и 22,28% от общего объема поднятой воды. Динамика изменения потерь воды за период с 2021 по 2025 гг, а также среднесуточные потери воды за анало-гичный период представлены в таблице 50.

Таблица 50 – Сведения о фактических годовых и среднесуточных потерях вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарный объем поданной воды в сеть | тыс.м3 | 7133,00 | 6974,00 | 6907,00 | 7213,00 | 7249,00 |
| 2 | Суммарный объем поданной воды потребителям | тыс.м3 | 4964,00 | 4881,00 | 5059,00 | 5252,00 | 5489,00 |
| 3 | Годовые потери воды в водопроводных сетях | тыс.м3 | 2014,00 | 1938,00 | 1679,00 | 1811,00 | 1615,00 |
| 4 | Доля потерь в общем объеме поданной воды потребите- лям | % | 40,57% | 39,70% | 33,19% | 34,48% | 29,42% |
| 5 | Среднесуточные потери воды в водопроводных сетях | тыс.м3/сут | 5,52 | 5,31 | 4,60 | 4,96 | 4,42 |

За 2025 г. наблюдается снижение доли потерь воды в водопроводных сетях. Величина снижения потерь по отношению к 2021 г. составила – 11,15 п.п. (в отношении к объемам подачи воды потребителю).

Планируемые потери воды в водопроводных сетях г. Сарапула представлены в таблице 51.

Таблица 51 – Планируемые потери воды в водопроводных сетях при различных вариантах развития системы водоснабжения

| Варианты | Наименование | Ед. изм. | Значение планируемых потерь воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| 1 вариант | Годовые потери |  |  |  |  |  |  |  |
|  | воды в водопроводных | тыс.м3 | 1943,6 | 1869,4 | 1735,1 | 1695,0 | 1653,4 | 1711,5 |
|  | сетях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потери воды в водопроводных | % | 5,32 | 5,12 | 4,75 | 4,64 | 4,53 | 4,69 |
|  | сетях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля потерь в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общем объеме поданной воды | тыс.м3/сут | 28,86% | 27,47% | 25,23% | 24,40% | 23,56% | 23,41% |
|  | потребителям |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 вариант | Годовые потери |  |  |  |  |  |  |  |
|  | воды в водопроводных | тыс.м3 | 1599,8 | 1537,9 | 1426,5 | 1392,8 | 1357,9 | 1402,6 |
|  | сетях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потери воды в водопроводных | % | 4,38 | 4,21 | 3,91 | 3,82 | 3,72 | 3,84 |
|  | сетях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля потерь в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общем объеме поданной воды | тыс.м3/сут | 28,86% | 27,47% | 25,23% | 24,40% | 23,56% | 23,41% |
|  | потребителям |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 вариант | Годовые потери |  |  |  |  |  |  |  |
|  | воды в водопроводных | тыс.м3 | 1917,1 | 1818,9 | 1665,2 | 1604,9 | 1544,8 | 1511,6 |
|  | сетях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потери воды в водопроводных | % | 5,25 | 4,98 | 4,56 | 4,40 | 4,23 | 4,14 |
|  | сетях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля потерь в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общем объеме поданной воды | тыс.м3/сут | 28,86% | 27,47% | 25,23% | 24,40% | 23,56% | 23,41% |
|  | потребителям |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 вариант (основной) | Годовые потери |  |  |  |  |  |  |  |
|  | воды в водопроводных | тыс.м3 | 1599,1 | 1526,8 | 1406,7 | 1364,2 | 1321,3 | 1340,4 |
|  | сетях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднесуточные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потери воды в водопроводных | % | 4,38 | 4,18 | 3,85 | 3,74 | 3,62 | 3,67 |
|  | сетях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля потерь в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общем объеме поданной воды | тыс.м3/сут | 28,86% | 27,47% | 25,23% | 24,40% | 23,56% | 23,41% |
|  | потребителям |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения по потерям воды в сетях горячего водоснабжения отсутствуют, учет не ведется. Планируемые потери в сетях горячего водоснабжения определить не представляется возможным в виду отсутствия сведений и планов развития системы горячего водоснабжения.

  - Перспективные балансы водоснабжения (общий баланс подачи и реализации воды, территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам, структурный баланс реализации воды по группам абонентов)

Перспективные балансы составлены на основе сведений о фактических и планируемых потерях горячей и питьевой воды при ее транспортировке, прогнозе распределения расходов воды на водоснабжения по типам абонентов, сведений об ожидаемом потреблении горячей и питьевой воды, прогнозных балансы потребления горячей, питьевой воды. Перспективные балансы представлены в таблице 52.

Таблица 52 – Перспективный баланс подачи и реализации воды, в т.ч. структурный баланс реализации воды по группам абонентов

| № вар. | № п/п | Структурная составляющая баланса | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант | 1 | Объем поданной воды в сеть | 8678,6 | 8674,9 | 8610,9 | 8641,2 | 8670,1 | 9021,7 |
|  | 2 | Суммарный объем поданной воды потребителям, в т.ч. | 6735,1 | 6805,5 | 6875,9 | 6946,3 | 7016,7 | 7310,2 |
|  | 2.1 | частный жилой фонд | 696,2 | 705,4 | 714,5 | 723,7 | 732,9 | 771,1 |
|  | 2.2 | многоквартирные дома | 2472,7 | 2505,3 | 2537,8 | 2570,4 | 2602,9 | 2738,7 |
|  | 2.3 | промышленность, производство | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 |
|  | 2.4 | бюджетный фонд | 293,3 | 297,2 | 301,1 | 304,9 | 308,8 | 324,9 |
|  | 2.5 | иные потребители | 691,5 | 700,6 | 709,7 | 718,8 | 727,9 | 765,9 |
|  | 2.6 | производство ГВС | 1194,3 | 1210,0 | 1225,7 | 1241,4 | 1257,1 | 1322,7 |
|  | 3 | Потери воды в водопроводных сетях | 1943,6 | 1869,4 | 1735,1 | 1695,0 | 1653,4 | 1711,5 |
| 2 вариант | 1 | Объем поданной воды в сеть | 7143,5 | 7136,3 | 7079,7 | 7100,7 | 7120,5 | 7393,3 |
|  | 2 | Суммарный объем поданной воды потребителям, в т.ч. | 5543,7 | 5598,4 | 5653,2 | 5707,9 | 5762,6 | 5990,8 |
|  | 2.1 | частный жилой фонд | 541,1 | 548,2 | 555,4 | 562,5 | 569,6 | 599,3 |
|  | 2.2 | многоквартирные дома | 1921,9 | 1947,2 | 1972,5 | 1997,8 | 2023,1 | 2128,6 |
|  | 2.3 | промышленность, производство | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 |
|  | 2.4 | бюджетный фонд | 237,5 | 245,2 | 252,9 | 260,7 | 268,4 | 304,6 |
|  | 2.5 | иные потребители | 528,0 | 530,3 | 532,7 | 535,0 | 537,4 | 543,2 |
|  | 2.6 | производство ГВС | 928,2 | 940,4 | 952,7 | 964,9 | 977,1 | 1028,0 |
|  | 3 | Потери воды в водопроводных сетях | 1599,8 | 1537,9 | 1426,5 | 1392,8 | 1357,9 | 1402,6 |
| 3 вариант | 1 | Объем поданной воды в сеть | 8560,5 | 8440,4 | 8264,3 | 8182,0 | 8100,3 | 7967,9 |
|  | 2 | Суммарный объем поданной воды потребителям, в т.ч. | 6643,4 | 6621,5 | 6599,1 | 6577,1 | 6555,6 | 6456,3 |
|  | 2.1 | частный жилой фонд | 684,3 | 681,4 | 678,5 | 675,7 | 672,8 | 659,9 |
|  | 2.2 | многоквартирные дома | 2430,3 | 2420,2 | 2409,9 | 2399,7 | 2389,7 | 2343,9 |
|  | 2.3 | промышленность, производство | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 |
|  | 2.4 | бюджетный фонд | 288,3 | 287,1 | 285,9 | 284,7 | 283,5 | 278,1 |
|  | 2.5 | иные потребители | 679,7 | 676,8 | 673,9 | 671,1 | 668,3 | 655,5 |

|  | 2.6 | производство ГВС | 1173,8 | 1168,9 | 1163,9 | 1159,0 | 1154,2 | 1132,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Потери воды в водопроводных сетях | 1917,1 | 1818,9 | 1665,2 | 1604,9 | 1544,8 | 1511,6 |
| 4 вариант (основной) | 1 | Объем поданной воды в сеть | 7140,4 | 7085,1 | 6981,2 | 6955,1 | 6928,5 | 7065,8 |
|  | 2 | Суммарный объем поданной воды потребителям, в т.ч. | 5541,3 | 5558,3 | 5574,6 | 5590,9 | 5607,2 | 5725,4 |
|  | 2.1 | частный жилой фонд | 540,8 | 543,0 | 545,1 | 547,3 | 549,4 | 564,8 |
|  | 2.2 | многоквартирные дома | 1920,8 | 1928,6 | 1936,2 | 1943,7 | 1951,3 | 2005,9 |
|  | 2.3 | промышленность, производство | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 | 1387,0 |
|  | 2.4 | бюджетный фонд | 237,3 | 243,0 | 248,6 | 254,3 | 259,9 | 290,0 |
|  | 2.5 | иные потребители | 527,7 | 525,2 | 522,5 | 519,9 | 517,3 | 508,9 |
|  | 2.6 | производство ГВС | 927,7 | 931,5 | 935,1 | 938,7 | 942,4 | 968,8 |
|  | 3 | Потери воды в водопроводных сетях | 1599,1 | 1526,8 | 1406,7 | 1364,2 | 1321,3 | 1340,4 |

7000,0

6000,0

5000,0

4000,0

3000,0

2000,0

1000,0

промышленность, производство

1387,0

1387,0

1387,0

1387,0

1387,0

1387,0

Ниже приведены диаграммы перспективного баланса подачи и реализации воды для 4 варианта, принятого наиболее вероятным на момент составления схемы.

| 0,0 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производство ГВС | 927,7 | 931,5 | 935,1 | 938,7 | 942,4 | 968,8 |
| иные потребители | 527,7 | 525,2 | 522,5 | 519,9 | 517,3 | 508,9 |
| бюджетный фонд | 237,3 | 243,0 | 248,6 | 254,3 | 259,9 | 290,0 |

| многоквартирные дома | 1920,8 | 1928,6 | 1936,2 | 1943,7 | 1951,3 | 2005,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| частный жилой фонд | 540,8 | 543,0 | 545,1 | 547,3 | 549,4 | 564,8 |

Рисунок 39 – Диаграмма перспективного баланса подачи и реализации воды по структурным составляющим

Как видно из диаграммы, планируемое увеличение площади жилого фонда и объектов общественно-делового назначения не окажет существенного влияния на общие объемы потребления воды в перспективе развития.

Планы по увеличению объемов производства (расширению сектора промышленности) отсутствуют, сведения по планируемому увеличению объемов потребления воды существующими крупными промышленными потребителями не предоставлены. Перспектива расходов воды на категорию «промышленность, про-изводство» принята на существующем уровне.

Сокращение доли потерь воды в водопроводных сетях за счет замены изношенных участков водопроводных сетей и выполнения планов по развитию и реконструкции сетей водоснабжения, позволит не только обеспечить прирост потребления в жилом секторе, но и приведет к снижению общего объема подаваемой воды.

8%

19%

28%

7%

4%

14%

20%

частный жилой фонд	 многоквартирные дома

промышленность, производство	 бюджетный фонд

иные потребители	 производство ГВС

Рисунок 40 – Диаграмма перспективного баланса подачи и реализации воды по структурным составляющим на 2035 г.

На конец рассматриваемого периода потери в системе водоснабжения будут составлять 32,03% в объеме подачи воды потребителям согласно утвержденному плану, предоставленному МУП «Сарапульский водоканал», или 24,26% в общем объеме подъема воды.

Таблица 53 – Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам, с учетом потерь в сетях

| Зона водоснабжения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхняя и нижняя | 4880,05 | 4842,29 | 4771,31 | 4753,42 | 4735,29 | 4829,08 |
| Водопроводная насосная станция 3-го подъема | 1331,74 | 1321,43 | 1302,06 | 1297,18 | 1292,23 | 1317,83 |
| Водопроводная насосная станция 4-го подъема (ВНС "Элеконд") | 902,76 | 895,78 | 882,65 | 879,34 | 875,98 | 893,33 |
| Водопроводная насосная станция "Гончарова, 67" | 25,81 | 25,61 | 25,23 | 25,14 | 25,04 | 25,54 |

|  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2036 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводная насосная станция "Гончарова, 67" | 25,81 |  |  | 25,61 |  |  | 25,23 |  |  | 25,14 |  |  | 25,04 |  |  | 25,54 |  |  |
| Водопроводная насосная станция 4-го подъема (ВНС "Элеконд") | 902,76 |  |  | 895,78 |  |  | 882,65 |  |  | 879,34 |  |  | 875,98 |  |  | 893,33 |  |  |
| Водопроводная насосная станция 3-го подъема | 1331,74 |  |  | 1321,43 |  |  | 1302,06 |  |  | 1297,18 |  |  | 1292,23 |  |  | 1317,83 |  |  |
| Верхняя и нижняя | 4880,05 |  |  | 4842,29 |  |  | 4771,31 |  |  | 4753,42 |  |  | 4735,29 |  |  | 4829,08 |  |  |

8000,00

7000,00

6000,00

5000,00

4000,00

3000,00

2000,00

1000,00

0,00

Рисунок 41 – Диаграмма территориального баланса подачи воды по технологическим зонам (с учетом потерь).

Как видно из диаграммы, основным вариантом развития систем водоснабжения рассматривается сравнительное постоянство структурных и территориальных составляющих, связанное в первую очередь с убывающей численностью населения

города, что не позволит новому жилищному строительству внести значительных изменений в объемы структурных или территориальных составляющих подачи воды.

  - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой воды и величины потерь горячей, питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам Сведения о перспективных объемах подачи воды и соответствующей им за-

грузке существующих источников водоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 54 – Сведения о перспективных объемах подачи воды

| № вар. | Объем подачи воды |  |  |  |  |  |  | Существующая мощ- ность источников | наибольший % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристика | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 |  |  |
| 1 | Среднесуточный | 23,78 | 23,77 | 23,59 | 23,67 | 23,75 | 24,72 | 70 | 34% |
|  | Максимальный суточный | 31,64 | 31,62 | 31,39 | 31,50 | 31,60 | 32,89 | 70 | 45% |
| 2 | Среднесуточный | 19,57 | 19,55 | 19,40 | 19,45 | 19,51 | 20,26 | 70 | 28% |
|  | Максимальный суточный | 26,04 | 26,01 | 25,81 | 25,88 | 25,96 | 26,95 | 70 | 37% |
| 3 | Среднесуточный | 23,45 | 23,12 | 22,64 | 22,42 | 22,19 | 21,83 | 70 | 34% |
|  | Максимальный суточный | 31,21 | 30,77 | 30,13 | 29,83 | 29,53 | 29,04 | 70 | 45% |
| 4 | Среднесуточный | 19,56 | 19,41 | 19,13 | 19,06 | 18,98 | 19,36 | 70 | 28% |
|  | Максимальный суточный | 26,03 | 25,83 | 25,45 | 25,35 | 25,26 | 25,76 | 70 | 37% |

Из вышепредставленной таблицы видно, что при любых вариантах развития системы водоснабжения города, мощность существующих источников достаточна для обеспечения необходимого объема подачи воды как в средние сутки, так и в сутки максимального водопотребления. Значительный резерв производительности источника водоснабжения позволяет направить мероприятия по реконструкции и модернизации существующих сооружений на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

  - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 416-Ф3 от 07.12.2011

«О водоснабжении и водоотведении» Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона № 416-Ф3 от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» статусом гарантирующей организации наделяется организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присо-единено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Таким образом гарантирующей организацией для централизованной системы водоснабжения находящейся в муниципальной собственности города Сарапула Удмуртской Республики, является муниципальное унитарное предприятие г. Сарапула «Сарапульский водоканал» (МУП г. Сарапула «Сарапульский водока-нал») расположенное по адресу: Удмуртская Республика г. Сарапул, ул. Труда, д.29.

- Предложения по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Целью мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения МО «Город Сарапул» является бесперебойное и надежное снабжение всех потребителей водой, отвечающей требованиям нормативов качества, снижение избыточных напоров на участках сетей, повышение энергетической эффективности водоснабжающего оборудования на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий, контроль и

автоматическое регулирование процесса водоснабжения. Период реализации мероприятий – 2026-2035 гг.

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам представлен в таблицах 55 и 56:

Таблица 55 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам (ОСВ и ВНС).

| № п/п | Наименование мероприятий | Года реализации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | ПО |
| 1 | Реконструкция насосной станции второго подъема. Разработкапро-ектно-сметной документации (ПСД). | 2026 | 2027 |
| 2 | Замена запорно-регулирующей арматуры на скорых фильтрах ОСВ | 2027 | 2028 |
| 3 | Капремонт скорых фильтров | 2027 | 2027 |
| 4 | Приобретение и замена насосов-дозаторов подачи реагентов, насосов перекачки реагентов. | 2027 | 2027 |
| 5 | Капитальный ремонт ж/бетонных емкостей сооружений ОСВ | 2028 | 2028 |
| 6 | Внедрение автоматизированной системы дозирования химических реагентов с разработкой проектно- сметной документации). | 2028 | 2028 |
| 7 | Замена хоз-питьевого водопровода на площадке ОСВ: | 2027 | 2027 |
| 8 | Реконструкция сооружений основного блока ОСВ (дооснаще-ние камер хлопьеобразования низкооборотными мешалками, оборудование существующих отстойников тонкослойными модулями, замена песчаной загрузки фильтров на двухслойную загрузку (кварцевый песок и гранулированный уголь). | 2027 | 2030 |
| 9 | Реконструкция реагентного хозяйства ОСВ (введение порош-кообраз-ного активного угля ПАУ). | 2030 | 2030 |
| 10 | Внедрение на ОСВ альтернативного метода обеззараживания воды комбинированным дезинфектантом «Диоксид хлора и хлор» произво- димого на установках №ДХ-100-5» с разработкой проектно- сметной документации (ПСД). | 2030 | 2030 |
| 11 | Реконструкция сооружения повторного использования воды. | 2027 | 2027 |
| 12 | Техническое обследование очистных сооружений водопровода с разра- боткой технических решений для модернизации и реконструкции ОСВ. | 2027 | 2029 |
| 13 | Замена участка промывного трубопровода от новой врезки до ВНС второго подъема с разработкой проектно сметной документации (ПСД). | 2027 | 2027 |
| 14 | Разработка проектно сметной документации по устройству вентиляции на производственных площадках реагентного хозяйства, фильтроваль- ном зале. | 2028 | 2028 |
| 15 | Замена существующего оборудования УФ-обеззараживания | 2030 | 2035 |
| 16 | Приобретение мешалки для приготовления раствора флокулянта. | 2028 | 2028 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Года реализации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | ПО |
| 17 | Замена трубопроводов подачи химических реагентов от насосов дозаторов с заменой запорной арматурой: | 2028 | 2028 |
| 18 | Замена датчиков уровня воды РЧВ №1,2. | 2027 | 2027 |
| 19 | Приобретение и монтаж вентиляционных клапанов с фильтрами на емкостные сооружения: | 2028 | 2028 |
| 20 | Капитальный ремонт Ру-6кВ и ЩСУ-0,4 кВ с разработкой ПСД. | 2027 | 2027 |
| 21 | Капитальный ремонт щитов управления запорной арматурой скорых фильтров. | 2027 | 2027 |
| 22 | Замена внутреннего водопровода с запорной арматурой в зданиях и сооружениях ОСВ: | 2027 | 2029 |
| 23 | Замена задвижек Д150мм с ручным управлением на трубопроводе опорожнения контактной камеры №1,2: | 2028 | 2028 |
| 24 | Замена задвижек Д200мм с ручным управлением и трубопроводов опорожнения отстойников Д200мм. | 2028 | 2028 |
| 25 | Замена задвижек Д400мм с ручным управлением на трубопроводах подачи воды на камеры хлопьеобразования: | 2028 | 2028 |
| 26 | Провести геометрическое нивелирование высотных отметок трубопро- водов подачи воды на каждый скорый фильтр. | 2027 | 2027 |
| 27 | Дохлорирование питьевой воды гипохлоритом натрия на по-выситель- ных водопроводных станциях ВНС - 3 подъема, ВНС- Элеконд, ВНС-Южный | 2029 | 2035 |
| 28 | Модернизация ВНС 1 подъема с.Яромаска (замена насосов на новые в количестве 3 шт., обратные клапана в количестве 2 шт., всасывающей задвижки ø600 мм в количестве 3 шт., напорной задвижки ø500 мм с электроприводом в количестве 3 шт., установка низковольтного ПЧ, трансформатора, вакуум-ного выключателя) | 2025 | 2030 |
| 29 | Замена высоковольтного оборудования на новое ВНС 1 | 2027 | 2035 |
| 30 | Замена напорного коллектора Ø600 в шахте насосной станции ВНС 1 | 2028 | 2032 |
| 31 | Замена управления насосными агрегатами на управление с частотными преобразователями и плавным пуском. (регулирование подачи воды по частоте вращения) ВНС 1 | 2026 | 2029 |
| 32 | Замена оборудования вращающихся сеток на новое ВНС 1 | 2032 | 2035 |
| 33 | Восстановление герметизации приёмных камер насосной станции ВНС 1 | 2029 | 2030 |
| 34 | Замена насосного агрегата(300 Д60) №2 на новый с частотным преобразователем ВНС 3 | 2026 | 2028 |
| 35 | Установка ультразвуковых расходомеров на напорных трубопроводах ВНС 3 | 2026 | 2028 |
| 36 | Реконструкция камеры переключения на территории насосной станции ВНС-Элеконд | 2027 | 2035 |
| 37 | Установка дистанционных уровнемеров на резервуары чистой воды ВНС-Элеконд | 2027 | 2035 |
| 38 | Установка ультразвуковых расходомеров на напорных трубопроводах ВНС-Элеконд | 2027 | 2035 |
| 39 | Замена насосного агрегата(300 Д60) №1 на новый с частотным преобразователем ВНС-Элеконд | 2027 | 2035 |
| 40 | Реконструкция насосной станции ВНС-Южный: Установка новой группы насосов с частотными преобразователями для нужд «СЭГЗ» и «КБ»; Замена управления насосными агрега-тами №4,6 на пос.Южный с возможностью регулирования частотными преобразователями по установленному давлению. | 2025 | 2026 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Года реализации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | ПО |
| 41 | Строительство новых резервуаров чистой воды в количестве 2-х шт ВНС-Южный | 2027 | 2030 |
| 42 | Проектирование и строительство ВНС-5 в микрорайоне Южный посе- лок | 2030 | 2035 |
| 43 | Выполнение комплекса изыскательских (гидрогеологических) работ на территории города и разработка проектно-сметную документации на строительство второго (независимого) источника водоснабжения | 2027 | 2028 |

Таблица 56 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам (водопроводные сети).

| № п/п | Наименование мероприятия | Года реализации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | ПО |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения ж.р. «Дубровка» в г. Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР) | 2025 | 2028 |
| 2 | Строительство участка водопровода для подключения потребителей ж.р. Дубровка | 2027 | 2029 |
| 3 | Строительство сетей водоснабжения ж.р. «Дубровка-2» в г. Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР) | 2028 | 2030 |
| 4 | Строительство сетей водоснабжения ж.р. «Котово» в г. Сарапул Уд- муртской Республики (в том числе ПИР) | 2027 | 2032 |
| 5 | Строительство сетей водоснабжения ж.р. «Гудок-2» в г. Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР) | 2029 | 2030 |
| 6 | Строительство сетей водоснабжения ж.р. «Радужный» в г. Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР) | 2029 | 2030 |
| 7 | Строительство сетей водоснабжения ж.р. «Новосельский» в г. Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР) | 2027 | 2029 |
| 8 | Строительство сетей водоснабжения пос. «КХП» в г. Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР) | 2027 | 2029 |
| 9 | Замена водопроводного дюкера через водоотводной канал по ул. Комсомольская Д=350мм, L-106м в г. Сарапул Удмуртской Респуб- лики. | 2026 | 2026 |
| 10 | Замена водопроводной сети по ул. Комсомольская, от ул. Декабри- стов до ул. Куйбышева, Д=315мм, L-250 м в г. Сарапул, Удмуртской Республики. | 2026 | 2026 |
| 11 | Замена участка сети водоснабжения по ул.1-я Дачная от ул. Седельникова до ул. Красногвардейская Д=315мм, L-90 м в г. Сарапуле Уд- муртской Республике, протяженностью 90 м. | 2026 | 2026 |
| 12 | Замена участка сети водоснабжения по ул. Чистякова от ул. Турге- нева до Водопроводной насосной станции 4-го подъема Д=400 мм, L-420 м в г. Сарапуле Удмуртской Республике | 2027 | 2027 |
| 13 | Замена участка сети водоснабжения по ул. Чистякова от ул. Молодежная до ул. Тургенева Д=426 мм, L-225 м в г. Сарапуле Удмуртской Республике | 2027 | 2027 |
| 14 | Замена участка сети водоснабжения по ул. Советская-Красноармей-ская Д=500мм, L-24м. г. Сарапуле Удмуртской Республики | 2027 | 2027 |
| 15 | Замена участка сети водоснабжения по ул. Пролетарская, от ул. К. Маркса до ул. Азина Д=160мм, L-240м. г. Сарапуле Удмуртской Республики | 2027 | 2027 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Года реализации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | ПО |
| 16 | Замена участка сети водоснабжения по ул. Наб. реки. Сарапулки, от ул. Азина до МКД №73 по ул. Гоголя Д=110мм, L-545м. г. Сарапуле Удмуртской Республики | 2027 | 2027 |
| 17 | Замена участка сети водоснабжения по пер. Дачный, ул. Пролетарская, от ул. Пугачева до ул. Некрасова Д=160мм, L-330м. Д=110мм, L-22м.Д=90мм, L-45м. г. Сарапуле Удмуртской Республики | 2027 | 2027 |
| 18 | Замена участка сети водоснабжения по ул. Ленина, от ул. Путейская до Ж/Д вокзала Д=110мм, L-195м.в г. Сарапуле Удмуртской Республики | 2027 | 2027 |
| 19 | Замена участка сети водоснабжения по ул. Еф. Колчина от ул. Интернациональная до ул. Пугачева Д=530 мм, L-190 м. в г. Сарапуле Удмуртской | 2027 | 2027 |
| 20 | Замена участка сети водоснабжения по ул. Советская от ул. Лесная до ул. Гоголя Д=250 мм, L-1209 м. в г. Сарапуле Удмуртской | 2027 | 2027 |
| 21 | Замена участка сети водоснабжения по ул. Трактовая от ж/д №3 по ул. Трактовая до перекрестка пер. Трактовая ул.Раскольникова Д=250 мм, L-232м. в г. Сарапуле Удмуртской | 2027 | 2027 |
| 22 | Замена участка сети водоснабжения по ул. Раскольникова от ул. Ст. Разина до ул. Интернациональная Д=530 мм, L-170 м. в г. Сарапуле Удмуртской Республики | 2027 | 2027 |
| 23 | Замена участка водопровода от водопроводной насосной станции пос. Южный до ул. Электрозаводская – ул. Фрунзе Удмуртская Рес- публика, г. Сарапул. (в том числе ПИР) (2-я очередь) | 2027 | 2027 |
| 24 | Замена участка водопровода по ул. Путейская, 5, на объекте «Водо- провод ул. Путейская, 5» Удмуртская Республика, г. Сарапул. (в том числе ПИР) | 2028 | 2028 |
| 25 | Замена участка водопровода по ул. Путейская, 7, на объекте «Водо-провод ул. Путейская, 7» Удмуртская Республика, г. Сарапул. (в том числе ПИР) | 2028 | 2028 |
| 26 | Замена участка водопровода по ул. Труда от ул. Горького до ул. Интернациональная на объекте "от Кр. Площади по Труда до Ст. Ра- зина" в г. Сарапуле Удмуртской Республики | 2029 | 2029 |
| 27 | Замена 2-х водоводов технической воды Д=700мм от ВНС - I подъема до очистных сооружений водопровода, протяженностью2х3755м | 2028 | 2028 |
| 28 | Замена напорного водовода верхней зоны от ОСВ до ул. Седельни- кова (по улицам Мысовская (от ул. Соболева), Пионерская, Еф. Колчина, Вечтомова, Достоевского), протяженностью 2 000м (в т.ч.ПИР) | 2028 | 2028 |
| 29 | Замена напорного водовода верхней зоны от ОСВ до ул. Тимирязева (по улицам: Мира, Трактовая, Раскольникова, протяженностью1 853м (в т.ч. ПИР) | 2028 | 2028 |
| 30 | Замена самотечного водовода нижней зоны от ОСВ до ул. Лесная (по улицам: Раскольникова, Пионерская, Еф. Колчина, Вечтомова, До- стоевского, Седельникова), протяженностью 3 343м (в т.ч. ПИР) | 2026 | 2028 |
| 31 | Замена самотечного водовода от ОСВ до ВНС 3-го подъема (по ули- цам: Раскольникова, Пионерская, Мысовская, Седельникова, Лесная), протяженностью 4 568м (в т.ч. ПИР) | 2027 | 2031 |
| 32 | Замена водопровода Д=600мм по ул. Дзержинского от ул. Дубровская до ул. Амурская, протяженностью 620м | 2029 | 2029 |
| 33 | Замена водопровода Д=600мм по ул. Красноармейская от ул. Интернациональная до реки Большая Сарапулка, протяженностью 509м | 2028 | 2028 |
| 34 | Замена водопровода Д=500мм по ул. Амурская от ул. Куйбышева до канала, протяженностью 210м | 2029 | 2029 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Года реализации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | ПО |
| 35 | Замена водопровода Д=500мм по ул. Амурская от ул. Куйбышева до ул. Амурская, 62, протяженностью 370м | 2028 | 2028 |
| 36 | Замена водовода Д=500мм от ул. Лесная до ВНС п. Южный, протя- женностью 3 000м (в т.ч. ПИР) | 2029 | 2029 |
| 37 | Замена водопровода по ул. Выгон от ул. Дзержинского до ул. Красноармейская, 170, протяженностью 250м | 2026 | 2026 |
| 38 | Замена напорного водопровода по ул. Лесная от ул. Советская до ул. Седельникова, протяженностью 193м (в т.ч. ПИР) | 2027 | 2027 |
| 39 | Замена самотечного водопровода по ул. Лесная от ул. Советская до ул. Седельникова, протяженностью 202м (в т.ч. ПИР) | 2030 | 2030 |
| 40 | Замена водопровода Д=500мм по ул. Советская от водопроводной ка- меры по ул. Раскольникова до ул. Красноармейская, протяженностью 210м | 2030 | 2030 |
| 41 | Замена участка водопровода Д=100мм от ВК у ж.д. №5 по ул. Фрунзе до ВК у ж.д. №1 по ул. Жуковского | 2033 | 2033 |
| 42 | Замена водопровода Д=500мм по ул. Тургенева от ул. Толстого до ул. Чистякова, протяженностью 875м | 2029 | 2029 |
| 43 | Замена водопровода Д=500мм по ул. Путейская от ул. Серова до ВК у СарБИ, протяженностью 572м | 2030 | 2030 |
| 44 | Замена водопровода Д=500мм по ул. Комсомольская от ул. Гоголя до ул. Крылова, протяженностью 166м | 2029 | 2029 |
| 45 | Замена водопровода Д=500мм по ул. П. Баржевиков от ул. Гоголя до ул. Кирова, протяженностью 500м | 2030 | 2030 |
| 46 | Замена участка водопровода по ул. Пугачева (от ул. Еф. Колчина до ВК у ж.д. №81 по ул. Пугачева) протяженностью 221м | 2034 | 2034 |
| 47 | Замена водопровода Д=500мм по ул. П. Баржевиков от ул. Озерная до ул. Комсомольская, протяженностью 845м | 2027 | 2027 |
| 48 | Замена водопровода Д=500мм по ул. Комсомольская от ул. Железнодорожная до ул. Серова, протяженностью 972м | 2030 | 2030 |
| 49 | Замена водопровода Д=500мм по ул. Молодежная от ул. Чистякова до ул. Левиатова, протяженностью 877м | 2030 | 2030 |
| 50 | Замена водопровода Д=300мм по ул. 20 лет Победы от ул. Чистякова до ул. Дальняя, протяженностью 550м | 2028 | 2028 |
| 51 | Замена водопровода Д=300мм по ул. Пролетарская от ул. Азина до ул. Гоголя, протяженностью 236м | 2028 | 2028 |
| 52 | Замена водопровода Д=300мм по ул.8-е Марта до пр. 4-й Зеленый, протяженностью 900м | 2027 | 2027 |
| 53 | Замена водопровода Д=200мм по ул. Вечтомова от ул. Достоевского до ул. Гоголя, протяженностью 435м | 2028 | 2028 |
| 54 | Замена водопровода Д=200мм по ул. Гагарина от ул. Еф.Колчина до ул. Гагарина, 39, протяженностью 407м | 2027 | 2027 |
| 55 | Замена водопровода Д=200мм по ул. Гагарина от ул. 1-я Дачная до ул. Еф.Колчина, протяженностью 722м | 2030 | 2030 |
| 56 | Замена участка водопровода по ул. Первомайская (от ул. Еф. Кол- чина до ул. К. Маркса) | 2035 | 2035 |
| 57 | Замена участка водопровода по ул. К. Маркса (от ул. Первомайская до ул.Седельникова) | 2032 | 2032 |
| 58 | Замена внутриквартального водопровода Д=150мм от ВК по ул. Ле- нинградская, 15а до ВК по ул. Фурманова, протяженностью 193м | 2030 | 2030 |
| 59 | Замена водопровода Д=150мм по ул. К. Маркса от ул. Интернациональная до р. Сарапулка, протяженностью 652м | 2030 | 2030 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Года реализации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | ПО |
| 60 | Замена водопровода Д=150мм по ул. Красноармейская от ул. Ок-тябрьская до ул. Советская, протяженностью 1031м | 2027 | 2027 |
| 61 | Замена водопровода Д=150мм по ул. Красноперова от ул. Достоев- ского до пер. 3-й Загородный, протяженностью 393м | 2027 | 2027 |
| 62 | Замена водопровода Д=150мм по ул. Мостовая от ул. Садовая до ул. Кооперативная, протяженностью 180м | 2030 | 2030 |
| 63 | Замена водопровода Д=150мм по ул. Мысовская от ул. Соболева до ул. К. Маркса, протяженностью 816м | 2030 | 2030 |
| 64 | Замена водопровода Д=150мм по ул. Рабочая от ул. Азина до ул. Рабочая, 2, протяженностью 578м | 2029 | 2029 |
| 65 | Замена водопровода Д=150мм по ул. Соболева от ул. Достоевского до ул. Еф.Колчина, ул. Гудок до ул. Раскольникова, протяженностью 1103м | 2026 | 2026 |
| 66 | Замена водопровода Д=150мм по ул. Электрозаводская от ул. Фрунзе до ул. Фурманова, протяженностью 460м | 2027 | 2027 |
| 67 | Замена водопровода Д=150мм по ул. Труда от пер. 3-й Дубровский до ул. Труда, 122, протяженностью 686м | 2027 | 2027 |
| 68 | Замена водопровода Д=125мм по ул. Гагарина от ул. Раскольникова до ул. К. Маркса, протяженностью 463м | 2026 | 2026 |
| 69 | Замена водопровода Д=125мм по ул. К. Маркса от ул. Седельникова до ул. Интернациональная, протяженностью 972м | 2030 | 2030 |
| 70 | Замена водопровода Д=125мм по ул. Советская от ул. Раскольникова до ул. Гоголя, протяженностью 946м | 2029 | 2029 |
| 71 | Замена водопровода Д=125мм по ул. Ст. Разина от ул. К. Маркса до ул. Азина, протяженностью 245м | 2028 | 2028 |
| 72 | Замена водопровода Д=100мм по ул. Вокзальная от ж.д. №18 по ул. Вокзальная до ул. Путейская, протяженностью 167м | 2030 | 2030 |
| 73 | Замена водопровода Д=100мм по ул. Гоголя от ул. Амурская до пер. Азинский, протяженностью 456м | 2027 | 2027 |
| 74 | Замена водопровода Д=100мм по ул. Достоевского от ул. Красноперова до ул. Сивкова, 33а, протяженностью 300м | 2029 | 2029 |
| 75 | Замена водопровода Д=100мм по ул. Матросова от ул. Жуковского до ул. Фурманова, протяженностью 234м | 2029 | 2029 |
| 76 | Замена водопровода Д=100мм по ул. Н. Садоводство от ул. Мостовая до ж.д. №29 ул. Н. Садоводство протяженностью 410м | 2028 | 2028 |
| 77 | Замена водопровода Д=89мм по ул. Пугачева, 72 от ВК у ж.д.64 до ж.д. №70 ул. Пугачева, протяженностью 116м | 2026 | 2026 |
| 78 | Замена участка водопровода по ул. Первомайская (от ул. Некрасова до ул. Еф. Колчина) | 2033 | 2033 |
| 79 | Строительство участка водопровода Д=200мм от ж.д.№24а по ул. Азина Слобода до перекрестка ул. Фабричная – ул. Железнодорожная, протяженностью 361м (для закольцовки водопровода Д=200ммпо ул. Железнодорожная, водопровода Д=200мм по ул. Азина) | 2029 | 2029 |
| 80 | Строительство внутриквартального водопровода Д=150мм в 120 квартале от ВК ул. Озерная, 18 до ул. К.Маркса, протяженностью 70м (для закольцовки водопровода Д=250мм, водопровода Д=150мм по ул.К. Маркса) | 2029 | 2029 |
| 81 | Строительство участка водопровода Д=150мм от ул. Фрунзе до ВК в/ввода на трибуны «Сокол», протяженностью 210м (для закольцовки водопровода по ул. Фрунзе и водопровода по ул. Молодежная) | 2030 | 2030 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Года реализации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | ПО |
| 82 | Строительство участка водопровода Д=125мм по ул. Гагарина от ул. Лесная, 13 до ул. 1-я Дачная, протяженностью 280м (для закольцовки внутриквартального водопровода кв. 216 Д=125-200мм и во-допро- вода Д=200мм по ул. 1-я Дачная) | 2029 | 2029 |
| 83 | Строительство участка водопровода Д=100м от ж.д. №83 по ул. Пугачева до ВК на в/вводе ж.д.№58-б по ул. Гоголя, протяженностью 110м (для закольцовки водопровода Д= 125мм по ул. Пугачева и водопровода Д=100мм по ул. Гоголя) | 2026 | 2026 |
| 84 | Строительство участка водопровода Д=100мм от ВК на в/вводе ж.д.№73 ул. Гоголя до ВК на в/вводе «прогимназии №10», протяженностью 214м (для закольцовки водопровода Д=100мм по ул. Гоголя и водопровода Д=300мм по ул. Пролетарская) | 2029 | 2029 |
| 85 | Строительство участка водопровода Д=100мм от ж.д. №18 по ул. Вокзальная до ул. Ленина, протяженностью 180м (для закольцовки водопровода Д=200мм по ул. Ленина и водопровода Д=100мм по ул. Вокзальная) | 2029 | 2029 |
| 86 | Строительство водопроводного колодца по ул. Лесная (для закольцовки водопровода Д=500мм по ул. Седельникова и водопровода Д=500мм по ул. Лесная) | 2030 | 2030 |
| 87 | Восстановление участка водопровода Д=200мм от ВК ул. Чистякова, 46 до ВК ул. Чистякова, 48, протяженностью 60м | 2027 | 2027 |
| 88 | Восстановление участка водопровода Д=150мм по пр. Энергетиков от ВК/ПГ ул. П.Морозова до ВК ул. Кормченкина, протяженностью 71м | 2029 | 2029 |
| 89 | Восстановление участка водопровода Д=100мм по ул. Набережная р. Сарапулка от ул. Набережная р. Сарапулка, 18б до ул. Азина | 2027 | 2027 |
| 90 | Восстановление участка водопровода Д=100мм по ул. Пролетарская от ул. Пролетарская, 7 до ул. Пролетарская, 9, протяженностью 90м | 2027 | 2027 |
| 91 | Замена участка водопровода по ул. Седельникова (от ул. Еф. Колчина до ул. Азина) | 2034 | 2034 |
| 92 | Замена водопровода Д=500мм по ул. Комсомольская от ул. Железнодорожная до водоотводного канала (в т.ч. ПИР) | 2028 | 2028 |
| 93 | Замена водопровода Д=500мм по ул. Железнодорожная от ул. Комсомольская до ул. Амурская, протяженностью 300м | 2027 | 2027 |
| 94 | Замена водопровода Д=500мм по ул. Амурская – ул. Кирова (от ул. Азина до ул. П. Баржевиков) | 2028 | 2028 |
| 95 | Установка регулятора давления РД-4 в ВК (перекресток ул. Некрасова – ул. Гагарина) | 2028 | 2028 |
| 96 | Установка регулятора давления РД-1 в ВК (перекресток ул. Первомайская – ул. Е. Колчина) | 2028 | 2028 |
| 97 | Установка регулятора давления РД-3 в ВК (перекресток ул. Пугачева – ул. 1-я Дачная) | 2028 | 2028 |
| 98 | Установка регулятора давления РД-2 в ВК (перекресток ул. Азина –ул. Интернациональная) | 2028 | 2028 |
| 99 | Замена участка водопровода по ул. Раскольникова (от ул. Балканская до ул. Седельникова) | 2030 | 2030 |
| 100 | Замена участка водопровода Д=125мм по ул. Горького (от ул. Азина до ул. К. Маркса) | 2031 | 2031 |
| 101 | Замена участка водопровода по ул. Азина (от ул. Горького до ул. Гагарина) | 2032 | 2032 |
| 102 | Замена участка водопровода по ул. Советская (от ул. Гоголя до ул. Красноармейской) | 2033 | 2033 |

| № п/п | Наименование мероприятия | Года реализации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | ПО |
| 103 | Замена участка водопровода по ул. Горького (от ул. Гоголя до ул. Азина) | 2034 | 2034 |
| 104 | Замена участка водопровода по ул. Горького (от ВК у ж.д. №66 по ул.Горького до ВК у ж.д. №55 по ул. Горького) | 2035 | 2035 |
| 105 | Замена участка водопровода по ул. Азина от ул. Азина Слобода до ул. Азина, 146г, протяженностью 427м | 2030 | 2030 |
| 106 | Замена участка водопровода по ул. Полевая (от ВК/ПГ у ж.д. №35 по ул. Полевая до ул. Достоевская) | 2031 | 2031 |
| 107 | Модернизация (реконструкция) водопроводного ввода на МКД по ул. Калинина, 12 на объекте «Водопровод ул. Калинина, 10» в г. Сарапуле УР (в том числе ПИР) | 2026 | 2026 |
| 108 | Поэтапная реконструкция участков водопроводных сетей с сверхнор-мативным износом | 2031 | 2035 |

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

    - Модернизация и реконструкция насосных станций

На основании проведенного анализа в главе 1.5.3. «Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды» определены насосные станции работающие с низкой эффективностью и имеющие потенциал по энергосбережению и повышению надежности подачи воды. К таким станциям относятся:

      - Водопроводная насосная станция первого подъема (ВНС-1);

      - Водопроводная насосная станция второго подъема (ВНС-2);

      - Водопроводная насосная станция микрорайона Южный (ВНС-Южная).

В качестве примера представлена водопроводная насосная станция первого подъема (ВНС-1) Для определения потенциальной экономии электрической энергии от предлагаемой модернизации и реконструкции, производится сравнитель-ным расчетом мощности насосного агрегата при существующих условиях работы, и после реконструкции.

3

При существующем режиме работы, а именно регулировании объема поднимаемой воды задвижкой (дросселирование), объем потребляемой электрической энергии определяется по формуле:

Рд

где:

U – напряжение в сети, В.



*U * I p * cos ;

I p – сила тока при работе насосного агрегата, А.

cos  – коэффициент мощности.

Потребляемая мощность после проведения реконструкции определена по следующей формул:

Р 

0,0027 * Q * H

ч		;

где:

Q – Объем поднимаемой воды, м3.

H – Требуемый напор, м.

 – коэффициент полезного действия насосного агрегата.

Полученные результаты при различных режимах работы насосной станции сведены в таблицу :

Таблица 57 – Сравнительный анализ работы ВНС-1

| Режим работы насосной станции | При существующем режиме, кВт | После реконструкции, кВт | Потенциал, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 55А – 1394 часа | 513 | 377 | 136 |
| 60А – 4258 часа | 561 | 452 | 109 |
| 65А – 2583 часа | 607 | 514 | 93 |

Годовая экономия электрической энергии после реализации мероприятия составит:

136 * 1394 + 109 * 4258 + 93 * 2583 = 893,93 тыс. кВт*час

Что в денежном эквиваленте определенном от стоимости электрической энергии за базовый год, составит 2 592,4 тыс.руб/год.

Помимо снижения затрат денежных средств и электроэнергии на транспортировку воды, предлагаемое мероприятие позволит повысить надежность работы насосной станции, исключить кавитацию на рабочем колесе насосного агрегата, а также автоматизировать работу станции с возможностью последующей интегра-ции в общую систему контроля подачи и распределения воды.

Насосная станция второго подъема (ВНС-2) в настоящее время работает не эффективно. На основании таблицы – Технические характеристики основных насосных агрегатов ВНС-2 можно сделать вывод, что существующие насосные агрегаты не обеспечивают надежной и эффективной подачи воды в водопроводную сеть города. Установленные насосные агрегаты имеют большой запас по производительности в связи с чем, в настоящее время вынужденно применяется режим работы, при котором подачу воды в разные зоны осуществляет один насосный агрегат. Инструмент регулирования объемов подаваемой воды на насосной станции отсутствует, при максимальном водоразборе (пиковое потребление воды) наблюдается падения давления воды во второй верхней зоне.

Необходимо провести реконструкцию насосной станции, а именно осуществить подбор насосных агрегатов под параметры соответствующие параметрам водопроводной сети в т.ч. при пиковом водоразборе. Внедрить раздельную подачу воды для каждой из зон с раздельной работой насосных агрегатов. Оснастить насосные агрегаты преобразователями частоты переменного тока с датчиком обратной связи по давлению.

Насосная станция ВНС-Южная работает в настоящее время работает не эффективно. На основании таблицы – Технические характеристики основных насосных агрегатов ВНС-Южная, можно сделать вывод, что существующие насосные агрегаты не обеспечивают надежной и эффективной подачи воды в водопроводную сеть города. Установленные насосные агрегаты имеют большой запас по

производительности в связи с чем, в настоящее время эксплуатирующая организация вынуждена регулировать объем подаваемой воды дросселированием напорной задвижкой. Помимо дросселирования в настоящее время вынужденно применяется режим работы, при котором подачу воды в разные зоны (АО «СЭГЗ» и АО «КБЭ XXI века, жилой район Южный) осуществляет один насосный агрегат. Помимо низкой эффективности работы, существующие насосные агрегаты осуществляют забор воды из водопроводной сети напорных коллекторов ул. Лесная и ул. Азина, что негативно сказывается на близлежащих потребителях, питающихся с данных сетей (АО «МИЛКОМ», ООО «Сарапульский мясокомбинат»). Насосные агрегаты подключены к указанным сетям в виду разрушенного состояния резервуаров чистой воды расположенных на территории станции. В соответствии с Актом комплексного обследования состояния сетей водоснабжения и водоотведения пос. Южный, от 20 мая 1997 г. установлено что существующая территория насосной станции заболочена, с северной стороны забора станции проходит газопровод Ду-500мм, а также расположена сточная канава. Помимо указанных негативных факторов в радиусе 35 м от насосной станции проходит самотечный канализационный коллектор микрорайон Ду-400 мм. микрорайона Элеконд.

Учитывая нынешнее состояние и месторасположение насосной станции ВНС-Южная, необходимо выполнить работы по проектированию и строительству новой насосной станции.

    - Модернизация и реконструкция сооружений системы водоснабжения на ОСВ

Износ основных фондов очистных сооружений водопровода (ОСВ) составляет – 59 %. В настоящее время в виду отсутствия капитальных вложений, строительные конструкции камер хлопьеобразования и отстойников имеют течи воды. Система гидросброса осадка работает неэффективно, присутствует необходимость реконструкции канализационного коллектора. Хранилища и расходные баки

имеют разрушение химзащиты. Обновление фильтрующей загрузки не производилось более 20 лет. Обновление изношенной запорной арматуры производится низ-кими темпами, что влияет не только на качество очистки воды, но и увеличивает количество потерь воды в технологических сооружениях станции и соответственно потерь электроэнергии на транспортировку данной воды.

    - Замена и капитальный ремонт участков водопроводных сетей

При разработке схемы водоснабжения были выявлены следующие основные факторы, оказывающие негативное влияние на эффективность функционирования систем транспортировки и распределения воды, а именно, завышенные диаметры трубопроводов для ряда магистральных и квартальных сетей приводящие к снижению скорости (застаиванию воды) на этих участках и как следствие снижению качества воды у потребителей, а также высокий износ для ряда участков трубопроводов достигающий 100 %. Выявленные проблемы характерны для участков магистральных и квартальных сетей водоснабжения, представленных на рисунках 42 -59.

Рисунок 42 – Участок водопроводной сети Д=100мм по ул. Набережная р.

Сарапулка от ул. Набережная р. Сарапулка, 18б до ул. Азина

Рисунок 43 – Участок водопроводной сети по ул. Комсомольская от ул. Железнодорожная до водоотводного канала (в т.ч. ПИР)

Рисунок 44 – Участок водопроводной сети Д=500мм по ул. Амурская – ул.

Кирова (от ул. Азина до ул. П. Баржевиков)

Рисунок 45 – Участок водопроводной сети по ул. Раскольникова (от ул.

Балканская до ул. Седельникова)

Рисунок 46 – Участок водопроводной сети Д=125мм по ул. Горького (от ул.

Азина до ул. К. Маркса)

Рисунок 47 – Участок водопроводной сети по ул. Азина (от ул. Горького до

ул. Гагарина)

Рисунок 48 – Участок водопроводной сети по ул. Советская (от ул. Гоголя

до ул. Раскольникова)

Рисунок 49 – Участок водопроводной сети по ул. Горького (от ул. Гоголя до

ул. Азина)

Рисунок 50 – Участок водопроводной сети по ул. Горького (от ВК у ж.д.

№66 по ул.Горького до ВК у ж.д. №55 по ул. Горького)

Рисунок 51 – Участок водопроводной сети по ул. Полевая (от ВК/ПГ у ж.д.

№35 по ул. Полевая до ВК/ПГ у ж.д. №1а по пр. Пионерский)

Рисунок 52 – Участок водопроводной сети по ул. Советская (от ул. 1-я Дач-

ная до ул. Некрасова)

Рисунок 53 – Участок водопроводной сети Д=100мм от ВК у ж.д. №5 по ул.

Фрунзе до ВК у ж.д. №1 по ул. Жуковского

Рисунок 54 – Участок водопроводной сети по ул. Пугачева (от ул. Еф. Колчина до ВК у ж.д. №81 по ул. Пугачева) протяженностью 221 м

Рисунок 55 – Участок водопроводной сети по ул. Первомайская (от ул. Еф.

Колчина до ул. К. Маркса)

Рисунок 56 – Участок водопроводной сети по ул. К. Маркса (от ул. Первомайская до ул.Седельникова)

Рисунок 57 – Участок водопроводной сети по ул. Первомайская (от ул.

Некрасова до ул. Еф. Колчина)

Рисунок 58 – Участок водопроводной сети по ул. Седельникова (от ул. Еф.

Колчина до ул. Азина)

Рисунок 59 – Участок водопроводной сети по ул. Вокзальная, 18 на объекте

«Водопровод от ж.д. Путейская, 3 до Вокзальная, 18» в г. Сарапуле УР (в том числе ПИР)

По указанным участкам сети был проведен анализ их работы при существующих условиях по средствам электронной модели системы водоснабжения города и разработаны рекомендации по замене трубопроводов с подбором диаметров. Сравнительный анализ с перечнем предлагаемых к замене участков сетей представлен в таблице 58.

При замене трубопроводов в качестве альтернативы существующим стальным и чугунным рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Полиэтиленовые водопроводные напорные трубы применяются для строительства и ремонта наружных трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40°С, в соответствии со СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети водоснабжения и канализации». Применение полиэтиленовых трубопроводов в системе холодного водоснабжения оправдано как в технологическом, эксплуатационном, так и в экономическом плане.

Основные преимущества труб изготовленных из полиэтилена низкого давле-

ния:

- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы металлических аналогов;

- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов сокращается до 2—2,5 раз;

- большая эластичность, что позволяет легко вписывать их в повороты трассы;

- возможность использования щадящих методов прокладки (узкотраншейный монтаж, направленное бурение, пробойные и/или прорезные технологии, иные бестраншейные технологии), сокращающих расходы на монтаж, а также уменьшающих отрицательное воздействие на окружающую среду;

- значительное сокращение сроков ведения работ — скорость прокладки полиэтиленовых сетей может превышать скорость прокладки стального экви-валента до 10 раз и более;

- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохими-ческой защиты;

- полиэтиленовые трубы для водопровода обладают большей пропускной способностью (до 10—15% выше, чем у стальных) вследствие высокой гладко-сти;

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений;

- отсутствие необходимости использования дорогостоящих программ подготовки персонала (технологии сварки, монтажа ПНД труб для водоснабжения), а также наличие широкого диапазона муфт, соединительных деталей для применения стыковых сварочных аппаратов, электромуфтовых сварочных аппаратов для сварки встык с высокой степенью автоматизации позволяет свести до минимума вероятность ошибки оператора.

Таблица 58 – Магистральные и квартальные сети водоснабжения имеющие сверхнормативный износ и заниженные скорости движения воды на участке, а также подобранные трубопроводы для их замены

| № п/п | Наименование участка сети |  |  |  |  | Характеристика существующих трубопроводов |  |  | Предлагаемые трубопроводы и их характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало участка | Конец участка | Адресная привязка участка | Протяженн ость, м | Год ввода | Внутренни й диаметр, м | Материал | Ско-рость, л/с | Внутренний диаметр, м | Материал | Скорость, л/с |
| 1 | ВК-4-23-2 | ВК-4-23-17 | От Азина-Седельникова до Седельникова-Е.Колчина (по ул. Седельникова) | 500 | 1967 | 0,5 | Чугун | 0,01-0,0015 | 0,3 | Пластмасса | 0,04-0,004 |
| 2 | ВК-5-2-65-39 | ВК-5-2-65-17 | От Седельникова-Раскольникова до Раскольникова –Балканская (по ул. Раскольникова) | 245 | 1910 | 0,1 | Чугун | 1,3 | 0,1 | Пластмасса | 1,3 |
| 3 | ВК-4-23-36-31 | ПГ-208 | От Горького- Азина до Горького-К.Маркса (по ул. Горького) | 210 | 1910 | 0,125 | Чугун | 0,46 | 0,1 | Пластмасса | 0,75 |
| 4 | ВК-4-23-36-33 | ПГ-224 | От советская-Азина до Азина-Гагарина (по ул. Азина) | 330 | 1910 | 0,1 | Чугун | 0,02 | 0,09 | Пластмасса | 0,27 |
| 5 | ВК-4-27-4-24 | ВК-4-27-4-67 | От Советская-Гоголя до Советская-Раскольникова (по Советской) | 900 | 1910 | 0,125 | Чугун | 0,01 | 0,09 | Пластмасса | 0,37 |
| 6 | ПГ-204 | ВК-4-27-7-44 | От Гоголя-Горького до Горького-Азина (по Горького) | 240 | 1910 | 0,125 | Чугун | 0,67 | 0,09 | Пластмасса | 1,3 |

| 7 | ВК-4-27-7-18 | ВК-4-27-7-33 | От Горького, 66 до Горького, 55 (по Горького) | 350 | 1910 | 0,125 | Чугун | 0,02 | 0,09 | Пластмасса | 0,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ВК-4-105-17 | ВК-4-105-17-40 | От Азина 146д до ж/д путей ул. Азина Слобода (по ул. Азина, Азина Слобода) | 1050 | 1942 | 0,2 | Чугун | 0,11 | 0,09 | Пластмасса | 0,4 |
| 9 | ПГ-260 | ВК-4-23-86-7 | От Труда-Пролетарская до Пролетарская-Раскольникова (по Пролетарской) | 185 | 1952 | 0,1 | Чугун | 0,4 | 0,065 | Пластмасса | 0,76 |
| 10 | ВК-4-105-22 | ВК-4-105-22-24 | От Азина-Рабочая до Рабочая-Мостовая (по Рабочей) | 660 | 1952 | 0,15 | Чугун | 0,09 | 0,09 | Пластмасса | 0,3 |
| 11 | ПГ-59 | ПГ-53 | От Пионерский проезд-Соболева до Костычева-Пастухова (по ул. Пионерский проезд, Достоевского, Полевая, Костычева) | 900 | 1953 | 0,15 | Чугун | 0,06 | 0,09 | Пластмасса | 0,78 |
| 12 | ВК-3-55-5 | ВК-4-27-5 | От 1-я Дачная-Советская до Советская-Некрасова (по ул. Советская) | 250 | 1953 | 0,2 | Чугун | 0,03 | 0,09 | Пластмасса | 0,2 |
| 13 | ПГ-401 | ВК-4-49-23-7 | От Жуковского ,1 до Фрунзе, 5 (по переулку) | 190 | 1953 | 0,1 | Чугун | 0,01 | 0,065 | Пластмасса | 0,4 |
| 14 | Узел-5-2-80 | ПГ-138 | От Седельникова-Красноармейская до Седельникова-К.Маркса (по ул. Седельнискова) | 250 | 1954 | 0,2 | Чугун | 0,67 | 0,15 | Пластмасса | 1,06 |
| 15 | ВК-5-2-65-1 | Узел-5-2-80 | От Красный переулок-Раскольникова до Седельникова- | 590 | 1958 | 0,2 | Чугун | 0,57 | 0,15 | Пластмасса | 1,01 |

|  |  |  | Красноармейская (по ул. Красный переулок, Седельникова, Красноармейская) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ВК-3-78-49-1 | ВК-3-78-48-11 | От Пугачева-Е.Колчина до Пугачева-Гоголя (по ул. Пугачева) | 240 | 1955 | 0,125 | Чугун | 0,1 | 0,065 | Пластмасса | 0,3 |
| 17 | ВК-3-55-40 | ВК-3-55-62 | От Первомайской-Е.Колчина до Первомайской-К. Маркса (по ул. К.Маркса) | 700 | 1957 | 0,2 | Чугун | 0,7 | 0,15 | Пластмасса | 1,22 |
| 18 | ВК-3-55-62 | ПГ-138 | От Первомайской-К. Маркса до К.Маркса- Седельникова (по ул. К.Маркса) | 520 | 1958 | 0,2 | Чугун | 0,7 | 0,15 | Пластмасса | 1,28 |
| 19 | ПГ-195 | ВК-3-55-39 | От Некрасова-Первомайская до Первомайской-Е.Колчина (по ул. Первомайская) | 500 | 1957 | 0,2 | Чугун | 0,3 | 0,15 | Пластмасса | 0,5 |

* - Предлагаемые трубопроводы и их характеристика определены с учетом подключения к системе водоснабжения участков перспективной застройки.

При развитии системы водоснабжения г. Сарапула для замены и реконструкции участков водопроводных сетей произведены расчеты и предлагается использование полиэтиленовых труб. При этом учитывая многолетний положительный опыт МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» в использовании высокопроч-ных шарографитовых чугунных труб (ВЧШГ), для магистральных участков сетей диаметром 300 мм и более необходимо применение чугунных труб (ВЧШГ).

    - Установка автоматических регуляторов давления воды на участках водопроводных сетей

В настоящее время большая часть потребителей нижней зоны водоснабжения испытывает избыточное давление в водопроводной сети, превышающее 0,6 мПа. В соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.28 свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.вод.ст. При напорах в сети более 60 м.вод.ст. для отдельных зданий или районов следует предусматривать установку регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения.

Распределение давления в зонах существующей системе водоснабжения г. Сарапула представлено на рисунках 61 - 65, где каждый участок водопроводной сети выделен цветом в зависимости от давления воды на данном участке. Цветовая гамма распределения давления составлена в соответствии с рисунком 60.

Рисунок 60 – Цветовая гамма распределения давления для участков водопро-

водной сети г. Сарапула

Рисунок 61 – Распределение давления в магистральных и квартальных участках водопроводной сети верхней зоны водоснабжения г. Сарапула

Рисунок 62 – Распределение давления в магистральных и квартальных участках водопроводной сети нижней зоны водоснабжения г. Сарапула

Рисунок 63 – Распределение давления в магистральных и квартальных участках водопроводной сети зоны водоснабжения ВНС-3 г. Сарапула

Рисунок 64 – Распределение давления в магистральных и квартальных участках водопроводной сети зоны водоснабжения ВНС-Элеконд г. Сарапула

Рисунок 65 – Распределение давления в магистральных и квартальных участках водопроводной сети зоны водоснабжения ВНС-Южный г. Сарапула

Как видно из представленных схем распределения давления в водопроводной сети, избыточное давление наблюдается преимущественно:

- в нижней зоне водоснабжения (до 95 м. вод. ст.) – что вызвано значительным перепадом высот рельефа местности и отсутствием на сетях регули-рующей арматуры.

- В зоне водоснабжения ВНС-Южный (до 80-85 м. вод.ст.) – что является следствием высокого давления создаваемого насосными агрегатами на источнике водоснабжения данного микрорайона.

- Для потребителей микрорайона Элеконд (до 70 м.вод.ст.) расположенных по ул. Индустриальная – что является следствием перепада высот на рельефе местности достигающего 45 м, между насосной станцией ВНС-3 и ул.Индустриальная.

- Для потребителей п. Западный (до 80 м.вод.ст.) расположенных по ул. проезд Энергетиков и ул. 1 – 8 Зеленый проезд – что является следствием перепада высот на рельефе местности достигающего 40 м, между насосной станцией ВНС-3 и ул.Индустриальная.

На рисунках - изображены участки сети с пьезометрическими графиками отображающими существующее распределение давление в системе водоснабжения и распределение давления после реализации мероприятий по установке регуляторов давления в указанных точках. Места установки регуляторов давления воды определены с учетом закольцованности системы водоснабжения и этажности зданий, расположенных на участках сети.

Сравнительный анализ распределения давления в водопроводной сети после установки регулятора давления в колодце ВК 4-7 (перекресток ул. Азина и Интернациональная) представлен на пьезометрических графиках рисунка 66.

Рисунок 66 – Участок сравнения пьезометрических графиков до и после установки регулятора давления в колодце ВК 4-7 (перекресток ул. Азина и Интер-

национальная)

Рисунок 67 – Сравнительный анализ пьезометрических графиков до и после установки регулятора давления в колодце ВК4-7 (перекресток ул. Азина и Интернациональная)

САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2026–2035 г.

Сравнительный анализ распределения давления в водопроводной сети после установки регулятора давления в колодце ВК 3-78-11 (перекресток ул. Пугачева и 1-я Дачная) представлен на пьезометрических графиках рисунка 68.

Рисунок 68 – Участок сравнения пьезометрических графиков до и после установки регулятора давления в колодце ВК 3-78-11 (перекресток ул. Пугачева и 1-я Дачная)

Рисунок 69 – Сравнительный анализ пьезометрических графиков до и после установки регулятора давления в колодце ВК 3-78-11 (перекресток ул. Пугачева и 1-я Дачная)

САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2026–2035 г.

Сравнительный анализ распределения давления в водопроводной сети после установки регулятора давления в колодце ВК 3-55-39 (перекресток ул. Первомайская и Ефима Колчина) представлен на пьезометрических графиках рисунка 70.

Рисунок 70 – Участок сравнения пьезометрических графиков до и после установки регулятора давления в колодце ВК 3-55-39 (перекресток ул. Первомай-

ская и Ефима Колчина)

Рисунок 71 – Сравнительный анализ пьезометрических графиков до и после установки регулятора давления в колодце ВК 3-55-39 (перекресток ул. Первомайская и Ефима

Колчина)

САРАПУЛ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ на период 2026–2035 г.

Сравнительный анализ распределения давления в водопроводной сети после установки регулятора давления в колодце ВК 3-101 (перекресток ул. Некрасова и Гагарина) представлен на пьезометрических графиках рисунка 72.

Рисунок 72 – Участок сравнения пьезометрических графиков до и после установки регулятора давления в колодце ВК 3-101 (перекресток ул. Некрасова и

Гагарина)

Рисунок 73 – Сравнительный анализ пьезометрических графиков до и после установки регулятора давления в колодце ВК 3-101 (перекресток ул. Некрасова и Гагарина)

После выполнения предлагаемых мероприятий, распределение давления в магистральных и квартальных участках водопроводной сети нижней зоны будет распределено следующим образом:

Рисунок 74 – Распределение давления в магистральных и квартальных участках водопроводной сети нижней зоны водоснабжения г. Сарапула, после выполнения

предлагаемых мероприятий по установке регуляторов давления

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Перечень вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения с разбивкой по годам представлен в таблице 59.

Таблица 59 – Перечень вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Года реализации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | ПО |
| 1 | Реконструкция насосной станции второго подъема. Разработка проектно-сметной документации (ПСД). | 2026 | 2027 |
| 2 | Приобретение и замена насосов-дозаторов подачи реагентов, насосов перекачки реагентов. | 2027 | 2027 |
| 3 | Внедрение автоматизированной системы дозирования химических реагентов с разработкой проектно- сметной документации). | 2028 | 2028 |
| 4 | Реконструкция сооружений основного блока ОСВ (дооснаще-ние камер хлопьеобразования низкооборотными мешалками, оборудование существующих отстойников тонкослойными модулями, замена песчаной загрузки фильтров на двухслой- ную загрузку (кварцевый песок и гранулированный уголь). | 2027 | 2030 |
| 5 | Реконструкция реагентного хозяйства ОСВ (введение порошкообразного активного угля ПАУ). | 2030 | 2030 |
| 6 | Внедрение на ОСВ альтернативного метода обеззараживания воды комбинированным дезинфектантом «Диоксид хлора и хлор» производимого на установках №ДХ-100-5» с разработкой проектно- сметной документации (ПСД). | 2030 | 2030 |
| 7 | Реконструкция сооружения повторного использования воды. | 2027 | 2027 |
| 8 | Дохлорирование питьевой воды гипохлоритом натрия на повысительных водопроводных станциях ВНС - 3 подъема, ВНС - Элеконд, ВНС-Южный | 2029 | 2035 |
| 9 | Модернизация ВНС 1 подъема с.Яромаска (замена насосов на новые в количестве 3 шт., обратные клапана в количестве 2 шт., всасывающей задвижки ø600 мм в количестве 3 шт., напорной задвижки ø500 мм с электроприводом в количестве 3 шт., установка низковольтного ПЧ, трансформатора, вакуумного выключателя) | 2025 | 2030 |
| 10 | Реконструкция насосной станции ВНС-Южный: Установка новой группы насосов с частотными преобразователями для нужд «СЭГЗ» и «КБ»; Замена управления насосными агрегатами №4,6 на микрорайоне Южный поселок с возможностью регулирования частотными преобразователями по установленному давлению. | 2025 | 2026 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Года реализации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | ПО |
| 11 | Строительство новых резервуаров чистой воды в количестве 2-х шт ВНС-Южный | 2027 | 2030 |
| 12 | Строительство сетей водоснабжения ж.р. «Дубровка» в г. Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР) | 2025 | 2028 |
| 13 | Строительство участка водопровода для подключения потребителей ж.р. Дубровка | 2027 | 2029 |
| 14 | Строительство сетей водоснабжения ж.р. «Дубровка-2» в г. Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР) | 2028 | 2030 |
| 15 | Строительство сетей водоснабжения ж.р. «Котово» в г. Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР) | 2027 | 2032 |
| 16 | Строительство сетей водоснабжения ж.р. «Гудок-2» в г. Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР) | 2029 | 2030 |
| 17 | Строительство сетей водоснабжения ж.р. «Радужный» в г. Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР) | 2029 | 2030 |
| 18 | Строительство сетей водоснабжения ж.р. «Новосельский» в г. Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР) | 2027 | 2029 |
| 19 | Строительство сетей водоснабжения пос. «КХП» в г. Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР) | 2027 | 2029 |
| 20 | Строительство участка водопровода Д=200мм по ул. Гагарина от ул. Гоголя-ул.Азина до ул. Ст. Разина, протяженностью 300м (для закольцовки водопровода Д=150-200мм по ул. Гагарина и водопровода Д=200мм по ул. Ст.Разина) | 2029 | 2029 |
| 21 | Строительство участка водопровода Д=200мм от ж.д.№24а по ул. Азина Слобода до перекрестка ул. Фабричная – ул. Железнодорожная, протяженностью 361м (для закольцовки водо- провода Д=200мм по ул. Железнодорожная, водопровода Д=200мм по ул. Азина) | 2029 | 2029 |
| 22 | Строительство внутриквартального водопровода Д=150мм в 120 квартале от ВК ул. Озерная, 18 до ул. К.Маркса, протяженностью 70м (для закольцовки водопровода Д=250мм, водопровода Д=150мм по ул.К. Маркса) | 2029 | 2029 |
| 23 | Строительство участка водопровода Д=150мм от ул. Фрунзе до ВК в/ввода на трибуны «Сокол», протяженностью 210м (для закольцовки водопровода по ул. Фрунзе и водопровода по ул. Молодежная) | 2030 | 2030 |
| 24 | Строительство участка водопровода Д=125мм по ул. Гагарина от ул. Лесная, 13 до ул. 1-я Дачная, протяженностью 280м (для закольцовки внутриквартального водопровода кв. 216 Д=125-200мм и водопровода Д=200мм по ул. 1-я Дачная) | 2029 | 2029 |
| 25 | Строительство участка водопровода Д=100м от ж.д. №83 по ул. Пугачева до ВК на в/вводе ж.д.№58-б по ул. Гоголя, протяженностью 110м (для закольцовки водопровода Д= 125мм по ул. Пугачева и водопровода Д=100мм по ул. Гоголя) | 2026 | 2026 |
| 26 | Строительство участка водопровода Д=100мм от ВК на в/вводе ж.д.№73 ул. Гоголя до ВК на в/вводе «прогимназии №10», протяженностью 214м (для закольцовки водопровода | 2029 | 2029 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Года реализации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | ПО |
|  | Д=100мм по ул. Гоголя и водопровода Д=300мм по ул. Пролетарская) |  |  |
| 27 | Строительство участка водопровода Д=100мм от ж.д. №18 по ул. Вокзальная до ул. Ленина, протяженностью 180м (для закольцовки водопровода Д=200мм по ул. Ленина и водопровода Д=100мм по ул. Вокзальная) | 2029 | 2029 |
| 28 | Строительство водопроводного колодца по ул. Лесная (для закольцовки водопровода Д=500мм по ул. Седельникова и водопровода Д=500мм по ул. Лесная) | 2030 | 2030 |
| 29 | Строительство водопроводного дюкера через водоотводной канал по ул. Комсомольская (в т.ч. ПИР) | 2030 | 2030 |
| 30 | Проектирование и строительство ВНС-5 в микрорайоне Южный поселок | 2030 | 2030 |
| 31 | Выполнение комплекса изыскательских (гидрогеологических) работ на территории города и разработать проектно-сметную документацию на строительство второго (независимого) источника водоснабжения | 2027 | 2028 |

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение

В настоящее время все объекты системы централизованного водоснабжения г. Сарапула эксплуатируются с постоянным обслуживающим персоналом. Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) подачи и распределения воды отсутствует. Управление технологическим процессом осуществляется по средством телефонной связи между центральной диспетчерской службой и постоянным обслуживающим персоналом на участках. Регулирование давления и объемов подаваемой воды в сети водоснабжения на насосной станции первого подъема (ВНС-1), насосной станции второго подъема (ВНС-2) и насосной станции мкр. Южный (ВНС-Южная) осуществляется вручную операторами насосных станций. Методы регулирования: включение-отключение насосов и перекры-тие потока задвижкой (дросселирование). На насосных станциях ВНС-3, ВНС-Элеконд и ВНС-гончарова установлены преобразователи частоты переменного тока  на  электродвигателях  насосных  агрегатов  которые  автоматически

поддерживают заданное давление на участках системы водоснабжения по средствам связи с датчиком давления, установленным на напорном трубопроводе. Постоянный обслуживающий персонал осуществляет контроль и обслуживание оборудования.

Для автоматизации регулирования объемов подачи воды и давления в системе водоснабжения г. Сарапула предлагается к внедрению энергоэффективное и технологичное решение – организация автоматизированной системы управления технологическим процессом. Автоматизированная система предназначена для осуществления сбора и обработки информации о работе оборудования водозаборных и очистных сооружений, водопроводных насосных станций, а также для централизованного управления объектами водоснабжения.

Основные цели создания автоматизированной системы:

- обеспечение продолжительной безаварийной работы насосных агрегатов и вспомогательного оборудования;

- оперативное управление и контроль работы оборудования в реальном режиме времени;

- получение и отображение в режиме реального времени в удобном графиче-ском виде полной информации о технологическом процессе и состоянии оборудования. Круглосуточный контроль за процессами. Снижение влияния человеческого фактора.

- регистрация всех системных событий, ведение отчетных документов в автоматическом режиме, быстрая и адекватная реакция на аварийные ситуации;

- учет энергоресурсов и количества поданной воды, экономия энергоресурсов;

- подсчет времени наработки оборудования и предупреждение о необходимости проведения профилактических и регламентных работ.

- обработка и создание надежных архивов информации.

- сбор, обработка и передача информации на пульт центральной диспетчерской службы и корпоративную сеть водоснабжающего предприятия;

- возможность расширения и наращивания системы.

Рисунок 75 – Схема автоматизации, диспетчеризации и управления

АСУ ТП имеет трехуровневую систему и предназначена для круглосуточной работы в режиме реального времени:

- Нижний уровень. На данном уровне измерение параметров и управление оборудованием осуществляется шкафами управления, устанавливаемыми непосредственно в зданиях и сооружениях насосных станций. Логическое управление работой шкафа осуществляет контроллер (ПЛК). Контроллер собирает сигналы с оборудования путем последовательного опроса входных модулей, производит расчет и формирует таблицу текущих параметров для передачи их на верхний уровень АСУТП.

- Средний уровень. Средний уровень системы диспетчеризации представлен устройством сбора и передачи данных (УСПД). УСПД представляет собой контроллер связи, который производит циклический опрос удаленно расположенных контрол-леров управления, получает от них пакет данных и помещает его в собственную область памяти, соответствующую конкретному технологическому объекту управления. По окончании очередного цикла опроса УСПД формирует широковеща-тельную рассылку состояния принятых данных и возобновляет цикл опроса. УСПД осуществляет опрос всех информационных каналов по всем объектам в пределах заданного времени.

- Верхний уровень. С уровня УСПД данные поступают на верхний уровень в центральную диспетчерскую службу (ЦДС), где функционирует система визуализации SCADA. Сервер опроса уровня SCADA в режиме реального времени опраши-вает УСПД на предмет получения новых данных с объекта. Выбирает текущий пакет данных из УСПД, производит дешифрацию и заносит эти данные о внутренние регистры (теги), а также в базу данных. Данные отображаются на экранных формах системы визуализации и сохраняются на сервере базы данных. Архивы тревог за-писываются в базу данных постоянно. Из ЦДС данные по проводной либо беспро-водной связи, в составе локальной сети, дублируются на компьютер в соответствующую службу расположенную в здании управления по адресу Труда 24.

Рисунок 76 – Схема уровней системы АСУ ТП

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применение при осуществлении расчетов за потребленную воду

Сведения об оснащенности зданий приборным учетом и их применение при осуществлении расчетов за потребленную воду представлены в разделе 3.5 «Опи-сание существующее системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета».

При развитии системы диспетчеризации и автоматизации, необходимо параллельно внедрять автоматизированные информационно-измерительные системы

(АИИС) технического учёта энергоресурсов (ТУЭ), позволяющие решать задачи учёта распределения различных энергоресурсов внутри предприятия между его структурными подразделениями, производственными участками, отдельным оборудованием и т.д.

Внедрение АИИС ТУЭ в первую очередь позволяет решить проблемы связанные с неэффективным использованием энергоресурсов из-за организационных потерь и «человеческого» фактора. Это, прежде всего, инструмент объективного и оперативного контроля.

Внедрение системы технического учета позволит снизить объём потребления энергоресурсов, за счёт:

- повышения оперативности управления энергопотреблением;

- централизованного контроля потребления энергоресурсов;

- документированного контроля потребления энергоресурсов структурными подразделениями;

- персонализированного контроля соблюдения технологической дисциплины и оптимизации режимов работы оборудования;

- повышения оперативности выявления непроизводственных потерь энергоресурсов в виде протечек, аварийных режимов работы оборудования и т.д.;

- повышения оперативности выявления и ликвидации несанкционированных подключений;

- повышения точности и оперативности сбора данных для внедрения на предприятии энергетического менеджмента (в частности системы нормирования энергопотребления);

- предоставления руководству объективного инструмента контроля реализации проводимых мероприятий и программ энергосбережения;

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО «Город Сарапул» и их обоснование

В связи с ожидаемым увеличением численности жителей и ростом объемов строительства жилья планируется развитие сетей централизованного водоснабжения по следующим критериям:

- Подключение новых абонентов к системе водоснабжения в районе с централизованной системой водоснабжения предусмотрено в ближайших колодцах магистральных и (или) квартальных сетей.

- Подключение абонентов расположенных на территории перспективной жилой застройки планируется с прокладкой новых сетей водоснабжения.

Подключение водопроводных сетей жилого района «Дубровка» к системе централизованного водоснабжения г. Сарапула планируется выполнением работ по строительству трубопровода Ду 100 мм общей протяженностью 480 м вдоль улицы Мира. Точка подключения – строящийся водовод Ду 500 мм в районе пересечения ул. Мира. Участок подключения с рельефом земли представлен на рисунке 77.

Рисунок 77 – Участок планируемого подключения микрорайона Дубровка к централизованной системе водоснабжения г. Сарапула

Подключение участка перспективного строительства «Радужный» к системе централизованного водоснабжения г. Сарапула планируется от существующего

колодца ВК 3-59-1-62 (на углу пересечения ул. Калинина и ул. Чистякова) выполнением работ по строительству трубопровода Ду 200 мм общей протяженностью 620 м. Маршрут прохождения трубопровода с рельефом земли представлен на рисунке 78.

Рисунок 78 – Участок планируемого подключения территории перспективного строительства «Радужный» к централизованной системе водоснабжения г.

Сарапула

Подключение участка перспективного строительства «Дубровка-2» к системе централизованного водоснабжения г. Сарапула планируется от водопровода

=300мм (в районе пересечения водопроводов идущих по ул. Западная и по ул. 4-ый Зеленый проезд) выполнением работ по строительству трубопровода Ду 200 мм общей протяженностью 1600 м. Маршрут прохождения трубопровода до самой высокой отметки участка с рельефом земли представлен на рисунке 79.

Рисунок 79 – Участок планируемого подключения территории перспективного строительства «Дубровка-2» к централизованной системе водоснабжения г.

Сарапула

Подключение участка перспективного строительства «Гудок» к системе централизованного водоснабжения г. Сарапула планируется от существующих участков сетей. Магистральная водопроводная сеть, к которой будут подключены або-ненты находится в самой высокой точке местности данного участка Маршрут прохождения трубопровода с рельефом земли представлен на рисунке .

Рисунок 80 – Участок планируемого подключения территории перспективного строительства «Гудок» к централизованной системе водоснабжения г. Сара-

пула

Подключение участка перспективного строительства «Гудок-2» к системе централизованного водоснабжения г. Сарапула планируется от существующего водопроводного колодца ВК 3-31-1. Предлагаемый к подключению водопроводный колодец находится в самой высокой точке местности данного участка Участок с рельефом земли представлен на рисунке 81.

Рисунок 81 – Участок планируемого подключения территории перспективного строительства «Гудок-2» к централизованной системе водоснабжения г. Са-

рапула

  - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуа-

ров.

Для повышения качества и надежности системы водоснабжения жилого рай-

она Южный предлагается строительство новой водопроводной насосной станции на площадке на пересечении улиц Кирпичная и Электрозаводская. Существующая водопроводная насосная станция не обеспечивает надежное и качественное водоснабжения абонентов.

На рисунке 82 представлена схема месторасположения предлагаемой к строительству повысительной насосной станции и схема подключения к водопроводным сетям.

Рисунок 82 – Место размещения предлагаемой к строительству повысительной насосной станции микрорайона Южный (ВНС-Южная)

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, об-разующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водо-очистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, уве-личивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. Для предотвращения не-благоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки на территории очистных сооружений водопровода применяется ресурсосберегающая, природо-охранная технология повторного использования промывных вод. Для обработки промывных вод используется сооружение повторного использования воды, после которого осветленная вода подается в «голову» сооружений, а песок – в резервуар-усреднитель и далее через песколовки на рельеф местности. В планах по развитию системы водоснабжения и водоотведения запланированы мероприятия по подключению системы сброса вод с резервуара усреднителя, а также ливневых вод с территории ОСВ в централизованную систему водоотведения. Данные мероприятия представлены в книге 2 раздел Схема водоотведения МО «Город Сарапул».

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

До недавнего времени на станции водоподготовки в качестве основного обез-зараживающего агента применялся хлор. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодер-жащих веществ оказывают негативное воздействие на организм человека. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий, на предприятии было принято решение о прекращении использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений г.Сарапула. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты (гипохлорит натрия). Это позволило не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвеча-ющего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

Транспортировка и хранение гипохлорита натрия осуществляется в соответствии с ГОСТ 11086-76* «Гипохлорит натрия».

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

  - Общие положения

Оценка реализации объемов капитальных вложений для осуществления строительства, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения произведена в соответствии подпунктом «е» пункта 5 и пунктом 12 «Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 782 от 5 сентября 2013 года.

В соответствии с пунктом 12 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения раздел "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения" должна включать включает в себя с разбивкой по годам:

- оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

- оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выпол-ненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-лированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

    - Сроки реализации

Общий срок выполнения работ по Схеме, начиная с планового 2026 года, составляет  10  лет  в  соответствии  с  п.6  «Требований  к  содержанию  схем

водоснабжения и водоотведения». Расчетный период действия схемы до 2035 года. Шаг расчета принимался равным одному году.

    - Официальные источники

Для приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы водоснабжения и водоотведения к ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

  - прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2035 года, разработанный Министерством экономического развития РФ в 2021 году;

  - сценарные условия развития электроэнергетики Российской Федерации на период до 2030 года разработанные, ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» по поручению Министерства энергетики России в 2011 году (далее – Сценарные условия);

  - временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с таблицей прогнозных индексов цен производителей, индексов-де-фляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации от 05.10.2011 №21790-АКДОЗ и от 22.10.2014 № 26025-АВ/10034.

Применяемые в расчетах эффективности инвестиций и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы водоснабжения к ценам соответствующих лет индексы-дефляторы приведены в таблице 60.

Таблица 60 – Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы-дефля-торы, принятые в расчетах эффективности инвестиций и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы водоснабжения к ценам соответствующих лет, %

| Годы | Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) | Годы | Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 104,3 | 2031 | 104,0 |
| 2026 | 104,2 | 2032 | 104,0 |
| 2027 | 104,1 | 2033 | 104,0 |
| 2028 | 104,0 | 2034 | 104,0 |
| 2029 | 104,0 | 2035 | 104,0 |
| 2030 | 104,0 | 2035 | 104,0 |

    - Основные предпосылки и допущения, использованные для определения потребности в инвестициях

Общий объем необходимых инвестиций в осуществление рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предполагаемые мероприятия по строительству объектов централизованной систем водоснабжения и водоотведения и реконструкции и модернизации данных объектов. Расчет инвестиционных затрат по видам предполагаемых мероприятий был произведен в соответствии со следующими основными положениями.

Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения

Расчет финансовых потребностей для технического перевооружения и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения выполнен с учетом стоимости оборудования и стоимости проектно-сметной документации, а также строи-тельно-монтажных и пуско-наладочных работ, включая стоимость работ по демон-тажу существующего оборудования, и непредвиденные расходы.

В настоящее время на рынке имеется широкий выбор как импортного, так и отечественного оборудования для объектов водоснабжения и водоотведения. Данное  оборудование  отличается  стоимостью,  показателями  эффективности  и

надежности работы. Средняя стоимость оборудования определена по результатам анализа коммерческих предложений различных поставщиков.

Строительство, реконструкция и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения

Расчет финансовых потребностей строительства (реконструкции) сетей водоснабжения и водоотведения выполнен с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2024 «Сети водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16.02.2024 г. № 113/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»

НЦС рассчитаны в ценах на 2024 год для базового района (Московская область).

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения.

Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км трассы.

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразова-ния для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения и водоотведения в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Приведение стоимости капитальных вложений к ценам соответствующих лет для Удмуртской Республики осуществлялось с применением коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-климатические, инже-нерно–геологические и другие условия осуществления строительства, в соответствии с «Методическими рекомендациями по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и

инженерной инфраструктуры» утвержденными Приказом Минрегионразвития РФ от 04.10.2011 года № 481 (с изм. от 27.12.2011 г. № 604).

Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства для Удмуртской Республики, составляет 1,01.

Коэффициент перехода от цен базового района (Московской области) к уровню цен Удмуртской Республики для сетей водоснабжения и канализации принят в соответствии с НЦС 81-02-14-2024 «Сети водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16.02.2024 г. № 113/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» и составляет 0,78.

При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части города к показателям применяется коэффициент 1,06.

При перевозке мокрого грунта к табличным значениям применяется коэффициент 1,1.

Прогнозный индекс принят на основании индексов цен по видам экономической деятельности по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вло-жения)», принятые для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (60).

    - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения

Общий объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы холодного и горячего водоснабжения составит 2 055 862,86 тыс.руб. в период с 2026 по 2035 гг. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС). Перечни мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем холодного водоснабжения с указанием предполагаемых источников финансирования, способов оценки величины инвестиций и целей реализации мероприятий предоставлены в таблицах 61, 62.

Капитальные вложения в строительство объектов системы холодного водоснабжения представлены в таблице 61. Потребность в финансировании проектов по строительству, реконструкции и модернизации очистных сооружений водопровода и водопроводных насосных станций составляет 926 509,64 тыс.руб. в период с 2026 по 2035 г.г. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС).

Объем капитальных вложений, необходимый для реконструкции и модернизации объектов системы холодного водоснабжения представлен в таблице

62. Потребность в финансировании проектов по строительству, реконструкции и модернизации сетей водоснабжения составляет 1 129 353,22 тыс.руб. в период с 2026 по 2035 гг. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС).

Таблица 61 – Финансовые потребности в реализацию проектов по строительству, реконструкции и модернизации очистных сооружений водопровода и водопроводных насосных станций

| № п/п | Наименование мероприятий | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого затрат | предполагаемые источники финансирования |  | способ оценки величины инвестиций | цели реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет-ные | прочие |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт насосного оборудования на ВНС-2 подъема по ул.Раскольникова,1 в г. Сарапуле Удмуртской Республики | 26654,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26654,58 | 26651,91 | 2,67 | по аналогичным объектам | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 2 | Замена запорно-регулирующей арматуры на скорых фильтрах ОСВ | 0,00 | 4480,21 | 4659,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9139,62 | 0,00 | 9139,62 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 3 | Капремонт скорых фильтров | 0,00 | 722,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,55 | 0,00 | 722,55 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 4 | Приобретение и замена насосов-дозаторов подачи реагентов, насосов перекачки реагентов. | 0,00 | 4227,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4227,38 | 0,00 | 4227,38 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 5 | Капитальный ремонт ж/бетонных емкостей сооружений ОСВ | 0,00 | 0,00 | 6265,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6265,16 | 0,00 | 6265,16 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 6 | Внедрение автоматизированной системы дозирования химических реагентов с разработкой проектно- сметной документации). | 0,00 | 0,00 | 7061,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7061,88 | 0,00 | 7061,88 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 7 | Замена хоз-питьевого водопровода на площадке ОСВ: | 0,00 | 1024,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1024,67 | 0,00 | 1024,67 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 8 | Реконструкция сооружений основного блока ОСВ (дооснащение камер хлопьеобразования низкооборотными мешалками, оборудование существующих отстойников тонкослойными модулями, замена песча- ной загрузки фильтров на двухслойную загрузку (кварцевый песоки гранулированный уголь). | 0,00 | 128969,14 | 134127,90 | 139493,02 | 145072,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547662,79 | 0,00 | 547662,79 | По проектным данным | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 9 | Реконструкция реагентного хозяйства ОСВ (введение порошкообразного активного угля ПАУ). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43425,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43425,18 | 0,00 | 43425,18 | По проектным данным | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 10 | Внедрение на ОСВ альтернативного метода обеззараживания воды комбинированным дезинфектантом «Диоксид хлора и хлор» производимого на установках №ДХ-100-5» с разработкой проектно- сметной документации (ПСД). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13503,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13503,95 | 0,00 | 13503,95 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 11 | Реконструкция сооружения повторного использования воды. | 0,00 | 905,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,09 | 0,00 | 905,09 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 12 | Техническое обследование очистных сооружений во- допровода с разработкой технических решений для модернизации и реконструкции ОСВ. | 0,00 | 188,56 | 196,10 | 203,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,61 | 0,00 | 588,61 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 13 | Замена участка промывного трубопровода от новой врезки до ВНС второго подъема с разработкой проектно сметной документации (ПСД). | 0,00 | 7353,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7353,87 | 0,00 | 7353,87 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 14 | Разработка проектно сметной документации по устройству вентиляции на производственных площад- ках реагентного хозяйства, фильтровальном зале. | 0,00 | 0,00 | 235,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,32 | 0,00 | 235,32 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 15 | Замена существующего оборудования УФ-обеззараживания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17324,77 | 18017,76 | 18738,47 | 19488,01 | 20267,53 | 21078,23 | 114914,77 | 0,00 | 114914,77 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 16 | Приобретение мешалки для приготовления раствора флокулянта. | 0,00 | 0,00 | 470,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,65 | 0,00 | 470,65 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 17 | Замена трубопроводов подачи химических реагентов от насосов дозаторов с заменой запорной арматурой: | 0,00 | 0,00 | 3529,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3529,86 | 0,00 | 3529,86 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 18 | Замена датчиков уровня воды РЧВ №1,2. | 0,00 | 565,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,68 | 0,00 | 565,68 | по аналогичным объектам | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 19 | Приобретение и монтаж вентиляционных клапанов с фильтрами на емкостные сооружения | 0,00 | 0,00 | 1176,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1176,62 | 0,00 | 1176,62 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 20 | Капитальный ремонт Ру-6кВ и ЩСУ-0,4 кВ с разработкой ПСД. | 0,00 | 3959,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3959,78 | 0,00 | 3959,78 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 21 | Капитальный ремонт щитов управления запорной арматурой скорых фильтров. | 0,00 | 1357,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1357,64 | 0,00 | 1357,64 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 22 | Замена внутреннего водопровода с запорной арматурой в зданиях и сооружениях ОСВ: | 0,00 | 565,68 | 588,31 | 611,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1765,83 | 0,00 | 1765,83 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 23 | Замена задвижек Д150мм с ручным управлением на трубопроводе опорожнения контактной камеры №1,2: | 0,00 | 0,00 | 352,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,99 | 0,00 | 352,99 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |

| № п/п | Наименование мероприятий | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого затрат | предполагаемые ис- точники финансирования |  | способ оценки величины инвестиций | цели реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет-ные | прочие |  |  |
| 24 | Замена задвижек Д200мм с ручным управлением и трубопроводов опорожнения отстойников Д200мм. | 0,00 | 0,00 | 705,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,97 | 0,00 | 705,97 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 25 | Замена задвижек Д400мм с ручным управлением на трубопроводах подачи воды на камеры хлопьеобразования: | 0,00 | 0,00 | 4235,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4235,83 | 0,00 | 4235,83 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 26 | Провести геометрическое нивелирование высотных отметок трубопроводов подачи воды на каждый скорый фильтр. | 0,00 | 113,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,14 | 0,00 | 113,14 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 27 | Дохлорирование питьевой воды гипохлоритом натрия на повысительных водопроводных станциях ВНС - 3 подъема, ВНС - Элеконд, ВНС-Южный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,64 | 181,62 | 188,89 | 196,44 | 204,30 | 212,47 | 220,97 | 1379,34 | 0,00 | 1379,34 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 28 | Модернизация ВНС 1 подъема с.Яромаска (Модернизация ВНС 1 подъема с.Яромаска (замена насосов на новые в количестве 3 шт., обратные клапана в количестве 2 шт., всасывающей задвижки ø600 мм в количестве 3 шт., напорной задвижки ø500 мм с электроприводом в количестве 3 шт., установка низковольтного ПЧ, трансформатора, вакуумного выключателя) | 7596,49 | 7907,95 | 8224,27 | 8553,24 | 8895,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48467,63 | 0,00 | 48467,63 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 29 | Замена высоковольтного оборудования на новое ВНС 1 | 0,00 | 1257,07 | 1307,36 | 1359,65 | 1414,04 | 1470,60 | 1529,42 | 1590,60 | 1654,22 | 1720,39 | 13303,34 | 0,00 | 13303,34 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 30 | Замена напорного коллектора Ø600 в шахте насосной станции ВНС 1 | 0,00 | 0,00 | 1176,62 | 1223,68 | 1272,63 | 1323,54 | 1376,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6372,95 | 0,00 | 6372,95 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 31 | Замена управления насосными агрегатами на управление с частотными преобразователями и плавным пуском. (регулирование подачи воды по частоте враще- ния) ВНС 1 | 2717,02 | 2828,41 | 2941,55 | 3059,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11546,19 | 0,00 | 11546,19 | по аналогичным объектам | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 32 | Замена оборудования вращающихся сеток на новое ВНС 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,24 | 715,77 | 744,40 | 774,18 | 2922,58 | 0,00 | 2922,58 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 33 | Восстановление герметизации приёмных камер насосной станции ВНС 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,84 | 636,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1248,16 | 0,00 | 1248,16 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 34 | Замена насосного агрегата (300 Д60) №2 на новый с частотным преобразователем ВНС 3 | 543,40 | 565,68 | 588,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1697,40 | 0,00 | 1697,40 | по аналогичным объектам | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 35 | Установка ультразвуковых расходомеров на напорных трубопроводах ВНС 3 | 108,68 | 113,14 | 117,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,48 | 0,00 | 339,48 | по аналогичным объектам | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 36 | Реконструкция камеры переключения на территории насосной станции ВНС-Элеконд | 0,00 | 125,71 | 130,74 | 135,96 | 141,40 | 147,06 | 152,94 | 159,06 | 165,42 | 172,04 | 1330,33 | 0,00 | 1330,33 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 37 | Установка дистанционных уровнемеров на резервуары чистой воды ВНС-Элеконд | 0,00 | 37,71 | 39,22 | 40,79 | 42,42 | 44,12 | 45,88 | 47,72 | 49,63 | 51,61 | 399,10 | 0,00 | 399,10 | по аналогичным объектам | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 38 | Установка ультразвуковых расходомеров на напорных трубопроводах ВНС-Элеконд | 0,00 | 37,71 | 39,22 | 40,79 | 42,42 | 44,12 | 45,88 | 47,72 | 49,63 | 51,61 | 399,10 | 0,00 | 399,10 | по аналогичным объектам | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 39 | Замена насосного агрегата (300 Д60) №1 на новый с частотным преобразователем ВНС-Элеконд | 0,00 | 188,56 | 196,10 | 203,95 | 212,11 | 220,59 | 229,41 | 238,59 | 248,13 | 258,06 | 1995,50 | 0,00 | 1995,50 | по аналогичным объектам | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 40 | Реконструкция насосной станции ВНС-Южный: Установка новой группы насосов с частотными преобразователями для нужд «СЭГЗ» и «КБ»; Замена управления насосными агрегатами №4,6 на пос.Южный с возможностью регулирования частотными преобразова- телями по установленному давлению. | 5434,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10649,03 | 0,00 | 10649,03 | по аналогичным объектам | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 41 | Строительство новых резервуаров чистой воды в количестве 2-х шт ВНС-Южный | 0,00 | 565,68 | 588,31 | 611,84 | 636,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2402,15 | 0,00 | 2402,15 | по аналогичным объектам | Обеспечение подачи питьевой воды требуемого объема и качества |
| 42 | Проектирование и строительство ВНС-5 микрорайоне Южный поселок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3181,58 | 3308,84 | 3441,20 | 3578,84 | 3722,00 | 3870,88 | 21103,34 | 0,00 | 21103,34 | по аналогичным объектам | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 43 | Выполнение комплекса изыскательских (гидрогеоло-гических) работ на территории города и разработать проектно-сметную документацию на строительство второго (независимого) источника водоснабжения». | 0,00 | 5656,83 | 5883,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11539,92 | 0,00 | 11539,92 | по аналогичным объектам | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
|  | Всего | 43054,203 | 173717,83 | 184838,46 | 156324,41 | 235982,85 | 24765,51 | 26444,37 | 26070,607 | 27113,432 | 28197,969 | 926509,64 | 26651,91 | 899857,73 |  |  |

Таблица 62 – Финансовые потребности в реализацию проектов по строительству, реконструкции и модернизации сетей водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого затрат | предполагаемые источники финансиро- вания |  | способ оценки величины инвестиций | цели реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюд-жет- ные | прочие |  |  |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения ж.р. «Дубровка» в г. Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР) | 3183,40 | 3313,92 | 6501,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12998,87 | 0,00 | 12998,87 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 2 | Строительство участка водопровода для подключения потребителей ж.р. Дубровка | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3419,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9419,84 | 0,00 | 9419,84 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 3 | Строительство сетей водоснабжения ж.р. «Дубровка-2» в г. Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР) | 0,00 | 0,00 | 6701,82 | 6969,89 | 7248,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20920,41 | 0,00 | 20920,41 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 4 | Строительство сетей водоснабжения ж.р. «Котово» в г. Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР) | 0,00 | 4887,09 | 5082,57 | 5285,88 | 5497,31 | 5717,20 | 5945,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32415,94 | 0,00 | 32415,94 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 5 | Строительство сетей водоснабжения ж.р. «Гудок-2» в г. Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22270,77 | 23161,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45432,38 | 0,00 | 45432,38 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 6 | Строительство сетей водоснабжения ж.р. «Радужный» в г. Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11217,38 | 11666,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22883,45 | 0,00 | 22883,45 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 7 | Строительство сетей водоснабжения ж.р. «Новосельский» в г. Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР) | 0,00 | 3024,87 | 3145,86 | 3271,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9442,43 | 0,00 | 9442,43 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 8 | Строительство сетей водоснабжения пос. «КХП» в г. Сарапул Удмуртской Республики (в том числе ПИР) | 0,00 | 2848,40 | 2962,34 | 3080,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8891,58 | 0,00 | 8891,58 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 9 | Замена водопроводного дюкера через водоотводной канал по ул. Комсомольская Д=350мм, L-106м в г. Сарапул Удмуртской Республики. | 6210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6210,00 | 6209,38 | 0,62 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 10 | Замена водопроводной сети по ул. Комсомольская, от ул. Декабристов до ул. Куйбышева, Д=315мм, L-250 м в г. Сарапул, Удмуртской Республики. | 4330,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4330,94 | 4330,51 | 0,43 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 11 | Замена участка сети водоснабжения по ул.1-я Дачная от ул. Седельникова до ул. Красногвардейская Д=315мм, L-90 м в г. Сарапуле Удмуртской Республике, протяженностью 90 м. | 2041,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2041,02 | 0,00 | 2041,02 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 12 | Замена участка сети водоснабжения по ул. Чистякова от ул. Тургенева до Водопроводной насосной станции 4-го подъема Д=400 мм, L-420 м в г. Сарапуле Удмуртской Республике | 0,00 | 8950,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8950,14 | 0,00 | 8950,14 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 13 | Замена участка сети водоснабжения по ул. Чистякова от ул. Молодежная до ул. Тургенева Д=426 мм, L-225 м в г. Сарапуле Удмуртской Республике | 0,00 | 3816,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3816,58 | 0,00 | 3816,58 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 14 | Замена участка сети водоснабжения по ул. Советская-Красноармейская Д=500мм, L-24м. г. Сарапуле Удмуртской Республики | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 672,00 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 15 | Замена участка сети водоснабжения по ул. Пролетарская, от ул. К. Маркса до ул. Азина Д=160мм, L-240м. г. Сарапуле Удмуртской Республики | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 16 | Замена участка сети водоснабжения по ул. Наб. реки. Сарапулки, от ул. Азина до МКД №73 по ул. Гоголя Д=110мм, L-545м. г. Сарапуле Удмуртской Республики | 0,00 | 4360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4360,00 | 0,00 | 4360,00 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 17 | Замена участка сети водоснабжения по пер. Дачный, ул. Пролетарская, от ул. Пугачева до ул. Некрасова Д=160мм, L-330м. Д=110мм, L-22м.Д=90мм, L-45м. г. Сарапуле Удмуртской Республики | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 18 | Замена участка сети водоснабжения по ул. Ленина, от ул. Путейская до Ж/Д вокзала Д=110мм, L-195м.в г. Сарапуле Удмуртской Республики | 0,00 | 1560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1560,00 | 0,00 | 1560,00 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 19 | Замена участка сети водоснабжения по ул. Еф. Колчина от ул. Интернациональная до ул. Пугачева Д=530 мм, L-190 м. в г. Сарапуле Удмуртской | 0,00 | 6080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6080,00 | 0,00 | 6080,00 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |

| № п/п | Наименование мероприятия | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого затрат | предполагаемые ис- точники финансирования |  | способ оценки величины инвестиций | цели реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюд-жет-ные | прочие |  |  |
| 20 | Замена участка сети водоснабжения по ул. Советская от ул. Лесная до ул. Гоголя Д=250 мм, L-1209 м. в г. Сарапуле Удмуртской | 0,00 | 21737,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21737,82 | 0,00 | 21737,82 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 21 | Замена участка сети водоснабжения по ул. Трактовая от ж/д №3 по ул. Трактовая до перекрестка пер. Трактовая ул.Раскольникова Д=250 мм, L-232м. в г. Сарапуле Удмуртской | 0,00 | 4171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4171,00 | 0,00 | 4171,00 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 22 | Замена участка сети водоснабжения по ул. Раскольникова от ул. Ст. Разина до ул. Интернациональная Д=530 мм, L-170 м. в г. Сарапуле Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 5440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5440,00 | 0,00 | 5440,00 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 23 | Замена участка водопровода от водопроводной насосной станции пос. Южный до ул. Электрозаводская – ул. Фрунзе Удмуртская Респуб- лика, г. Сарапул. (в том числе ПИР) (2-я очередь) | 0,00 | 0,00 | 4149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4149,00 | 0,00 | 4149,00 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 24 | Замена участка водопровода по ул. Путейская, 5, на объекте «Водопро-вод ул. Путейская, 5» Удмуртская Республика, г. Сарапул. (в том числе ПИР) | 0,00 | 0,00 | 2264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2264,00 | 0,00 | 2264,00 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 25 | Замена участка водопровода по ул. Путейская, 7, на объекте «Водопро-вод ул. Путейская, 7» Удмуртская Республика, г. Сарапул. (в том числе ПИР) | 0,00 | 0,00 | 1616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1616,00 | 0,00 | 1616,00 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 26 | Замена участка водопровода по ул. Труда от ул. Горького до ул. Интернациональная на объекте "от Кр. Площади по Труда до Ст. Разина" в г. Сарапуле Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17914,00 | 0,00 | 17914,00 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | обеспечение водоснабжением объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 27 | Замена 2-х водоводов технической воды Д=700мм от ВНС - I подъема до очистных сооружений водопровода, протяженностью2х3755м | 0,00 | 0,00 | 284582,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284582,09 | 0,00 | 284582,09 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 28 | Замена напорного водовода верхней зоны от ОСВ до ул. Седельникова (по улицам Мысовская (от ул. Соболева), Пионерская, Еф. Колчина, Вечтомова, Достоевского), протяженностью 2 000м (в т.ч.ПИР) | 0,00 | 0,00 | 11488,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11488,25 | 0,00 | 11488,25 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 29 | Замена напорного водовода верхней зоны от ОСВ до ул. Тимирязева (по улицам: Мира, Трактовая, Раскольникова, протяженностью1 853м (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 0,00 | 10643,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10643,86 | 0,00 | 10643,86 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 30 | Замена самотечного водовода нижней зоны от ОСВ до ул. Лесная (по улицам: Раскольникова, Пионерская, Еф. Колчина, Вечтомова, Достоевского, Седельникова), протяженностью 3 343м (в т.ч. ПИР) | 5912,28 | 6154,68 | 6400,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18467,83 | 0,00 | 18467,83 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 31 | Замена самотечного водовода от ОСВ до ВНС 3-го подъема (по улицам: Раскольникова, Пионерская, Мысовская, Седельникова, Лесная), протяженностью 4 568м (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 5045,99 | 5247,83 | 5457,74 | 5676,05 | 5903,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27330,71 | 0,00 | 27330,72 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 32 | Замена водопровода Д=600мм по ул. Дзержинского от ул. Дубровская до ул. Амурская, протяженностью 620м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19324,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19324,65 | 0,00 | 19324,65 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффек- тивности подачи питьевой воды абонентам |
| 33 | Замена водопровода Д=600мм по ул. Красноармейская от ул. Интернациональная до реки Большая Сарапулка, протяженностью 509м | 0,00 | 0,00 | 15254,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15254,72 | 0,00 | 15254,72 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффек- тивности подачи питьевой воды абонентам |
| 34 | Замена водопровода Д=500мм по ул. Амурская от ул. Куйбышева до канала, протяженностью 210м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4817,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4817,55 | 0,00 | 4817,55 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффек- тивности подачи питьевой воды абонентам |
| 35 | Замена водопровода Д=500мм по ул. Амурская от ул. Куйбышева до ул. Амурская, 62, протяженностью 370м | 0,00 | 0,00 | 8161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8161,60 | 0,00 | 8161,60 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 36 | Замена водовода Д=500мм от ул. Лесная до ВНС п. Южный, протяженностью 3 000м (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68822,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68822,14 | 0,00 | 68822,14 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 37 | Замена водопровода по ул. Выгон от ул. Дзержинского до ул. Красноармейская, 170, протяженностью 250м | 1326,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1326,42 | 0,00 | 1326,42 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 38 | Замена напорного водопровода по ул. Лесная от ул. Советская до ул. Седельникова, протяженностью 193м (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 1065,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1065,98 | 0,00 | 1065,98 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 39 | Замена самотечного водопровода по ул. Лесная от ул. Советская до ул. Седельникова, протяженностью 202м (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1254,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1254,99 | 0,00 | 1254,99 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффек- тивности подачи питьевой воды абонентам |

| № п/п | Наименование мероприятия | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого затрат | предполагаемые ис- точники финансирования |  | способ оценки величины инвестиций | цели реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюд-жет-ные | прочие |  |  |
| 40 | Замена водопровода Д=500мм по ул. Советская от водопроводной камеры по ул. Раскольникова до ул. Красноармейская, протяженностью 210м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5010,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5010,25 | 0,00 | 5010,25 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 41 | Замена участка водопровода Д=100мм от ВК у ж.д. №5 по ул. Фрунзе до ВК у ж.д. №1 по ул. Жуковского | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1397,72 | 0,00 | 0,00 | 1397,72 | 0,00 | 1397,72 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 42 | Замена водопровода Д=500мм по ул. Тургенева от ул. Толстого до ул. Чистякова, протяженностью 875м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20073,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20073,12 | 0,00 | 20073,12 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 43 | Замена водопровода Д=500мм по ул. Путейская от ул. Серова до ВК у СарБИ, протяженностью 572м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13646,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13646,97 | 0,00 | 13646,97 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффек- тивности подачи питьевой воды абонентам |
| 44 | Замена водопровода Д=500мм по ул. Комсомольская от ул. Гоголя до ул. Крылова, протяженностью 166м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3808,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3808,16 | 0,00 | 3808,16 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффек- тивности подачи питьевой воды абонентам |
| 45 | Замена водопровода Д=500мм по ул. П. Баржевиков от ул. Гоголя до ул. Кирова, протяженностью 500м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11929,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11929,17 | 0,00 | 11929,17 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 46 | Замена участка водопровода по ул. Пугачева (от ул. Еф. Колчина до ВК у ж.д. №81 по ул. Пугачева) протяженностью 221м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1709,42 | 0,00 | 1709,42 | 0,00 | 1709,42 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 47 | Замена водопровода Д=500мм по ул. П. Баржевиков от ул. Озерная до ул. Комсомольская, протяженностью 845м | 0,00 | 17922,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17922,43 | 0,00 | 17922,43 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 48 | Замена водопровода Д=500мм по ул. Комсомольская от ул. Железнодорожная до ул. Серова, протяженностью 972м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23190,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23190,31 | 0,00 | 23190,31 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 49 | Замена водопровода Д=500мм по ул. Молодежная от ул. Чистякова до ул. Левиатова, протяженностью 877м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20923,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20923,76 | 0,00 | 20923,76 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффек- тивности подачи питьевой воды абонентам |
| 50 | Замена водопровода Д=300мм по ул. 20 лет Победы от ул. Чистякова до ул. Дальняя, протяженностью 550м | 0,00 | 0,00 | 6165,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6165,55 | 0,00 | 6165,55 | на основании укрупненных нормативов | Повышение надежности и эффек-тивностиподачи |
| 51 | Замена водопровода Д=300мм по ул. Пролетарская от ул. Азина до ул. Гоголя, протяженностью 236м | 0,00 | 0,00 | 2645,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2645,58 | 0,00 | 2645,58 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффек- тивности подачи питьевой воды абонентам |
| 52 | Замена водопровода Д=300мм по ул.8-е Марта до пр. 4-й Зеленый, протяженностью 900м | 0,00 | 9701,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9701,04 | 0,00 | 9701,04 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффек- тивности подачи пить-вой воды абонентам |
| 53 | Замена водопровода Д=200мм по ул. Вечтомова от ул. Достоевского до ул. Гоголя, протяженностью 435м | 0,00 | 0,00 | 3410,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3410,69 | 0,00 | 3410,69 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 54 | Замена водопровода Д=200мм по ул. Гагарина от ул. Еф.Колчина до ул. Гагарина, 39, протяженностью 407м | 0,00 | 3068,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3068,41 | 0,00 | 3068,41 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 55 | Замена водопровода Д=200мм по ул. Гагарина от ул. 1-я Дачная до ул. Еф.Колчина, протяженностью 722м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6122,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6122,89 | 0,00 | 6122,89 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 56 | Замена участка водопровода по ул. Первомайская (от ул. Еф. Колчина до ул. К. Маркса) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7531,98 | 7531,98 | 0,00 | 7531,98 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 57 | Замена участка водопровода по ул. К. Маркса (от ул. Первомайская до ул.Седельникова) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4659,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4659,61 | 0,00 | 4659,61 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффек- тивности подачи питьевой воды абонентам |
| 58 | Замена внутриквартального водопровода Д=150мм от ВК по ул. Ленинградская, 15а до ВК по ул. Фурманова, протяженностью 193м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1398,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1398,85 | 0,00 | 1398,85 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффек- тивности подачи питьевой воды абонентам |
| 59 | Замена водопровода Д=150мм по ул. К. Маркса от ул. Интернациональная до р. Сарапулка, протяженностью 652м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4725,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4725,65 | 0,00 | 4725,65 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 60 | Замена водопровода Д=150мм по ул. Красноармейская от ул. Октябрь-ская до ул. Советская, протяженностью 1031м | 0,00 | 6643,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6643,13 | 0,00 | 6643,13 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 61 | Замена водопровода Д=150мм по ул. Красноперова от ул. Достоевского до пер. 3-й Загородный, протяженностью 393м | 0,00 | 2532,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2532,25 | 0,00 | 2532,25 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 62 | Замена водопровода Д=150мм по ул. Мостовая от ул. Садовая до ул. Кооперативная, протяженностью 180м | 1114,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1114,13 | 0,00 | 1114,13 | на основании укрупнен-ныхнормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности иэффек-тивности подачи питьевой воды абонентам |

| № п/п | Наименование мероприятия | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого затрат | предполагаемые ис- точники финансирования |  | способ оценки величины инвестиций | цели реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюд-жет-ные | прочие |  |  |
| 63 | Замена водопровода Д=150мм по ул. Мысовская от ул. Соболева до ул. К. Маркса, протяженностью 816м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5914,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5914,31 | 0,00 | 5914,31 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 64 | Замена водопровода Д=150мм по ул. Рабочая от ул. Азина до ул. Рабочая, 2, протяженностью 578м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4028,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4028,17 | 0,00 | 4028,17 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 65 | Замена водопровода Д=150мм по ул. Соболева от ул. Достоевского до ул. Еф.Колчина, ул. Гудок до ул. Раскольникова, протяженностью 1103м | 6827,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6827,14 | 0,00 | 6827,14 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 66 | Замена водопровода Д=150мм по ул. Электрозаводская от ул. Фрунзе до ул. Фурманова, протяженностью 460м | 0,00 | 2963,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2963,96 | 0,00 | 2963,96 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффек- тивности подачи питьевой воды абонентам |
| 67 | Замена водопровода Д=150мм по ул. Труда от пер. 3-й Дубровский до ул. Труда, 122, протяженностью 686м | 0,00 | 4420,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4420,16 | 0,00 | 4420,16 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффек- тивности подачи питьевой воды абонентам |
| 68 | Замена водопровода Д=125мм по ул. Гагарина от ул. Раскольникова до ул. К. Маркса, протяженностью 463м | 2614,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2614,29 | 0,00 | 2614,29 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 69 | Замена водопровода Д=125мм по ул. К. Маркса от ул. Седельникова до ул. Интернациональная, протяженностью 972м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6426,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6426,73 | 0,00 | 6426,73 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 70 | Замена водопровода Д=125мм по ул. Советская от ул. Раскольникова до ул. Гоголя, протяженностью 946м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6014,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6014,25 | 0,00 | 6014,25 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 71 | Замена водопровода Д=125мм по ул. Ст. Разина от ул. К. Маркса до ул. Азина, протяженностью 245м | 0,00 | 0,00 | 1497,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1497,69 | 0,00 | 1497,69 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 72 | Замена водопровода Д=100мм по ул. Вокзальная от ж.д. №18 по ул. Вокзальная до ул. Путейская, протяженностью 167м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1037,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1037,54 | 0,00 | 1037,54 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффек- тивности подачи питьевой воды абонентам |
| 73 | Замена водопровода Д=100мм по ул. Гоголя от ул. Амурская до пер. Азинский, протяженностью 456м | 0,00 | 2518,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2518,58 | 0,00 | 2518,58 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффек- тивности подачи питьевой воды абонентам |
| 74 | Замена водопровода Д=100мм по ул. Достоевского от ул. Красноперова до ул. Сивкова, 33а, протяженностью 300м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1792,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1792,17 | 0,00 | 1792,17 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффек- тивности подачи питьевой воды абонентам |
| 75 | Замена водопровода Д=100мм по ул. Матросова от ул. Жуковского до ул. Фурманова, протяженностью 234м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1397,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1397,89 | 0,00 | 1397,89 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 76 | Замена водопровода Д=100мм по ул. Н. Садоводство от ул. Мостовая до ж.д. №29 ул. Н. Садоводство протяженностью 410м | 0,00 | 0,00 | 2355,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2355,09 | 0,00 | 2355,09 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 77 | Замена водопровода Д=89мм по ул. Пугачева, 72 от ВК у ж.д.64 до ж.д. №70 ул. Пугачева, протяженностью 116м | 615,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,46 | 0,00 | 615,46 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 78 | Замена участка водопровода по ул. Первомайская (от ул. Некрасова до ул. Еф. Колчина) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4540,74 | 0,00 | 0,00 | 4540,74 | 0,00 | 4540,74 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 79 | Строительство участка водопровода Д=200мм от ж.д.№24а по ул. Азина Слобода до перекрестка ул. Фабричная – ул. Железнодорожная, протяженностью 361м (для закольцовки водопровода Д=200ммпо ул. Железнодорожная, водопровода Д=200мм по ул. Азина) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2515,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2515,87 | 0,00 | 2515,87 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 80 | Строительство внутриквартального водопровода Д=150мм в 120 квартале от ВК ул. Озерная, 18 до ул. К.Маркса, протяженностью 70м (для закольцовки водопровода Д=250мм, водопровода Д=150мм по ул.К. Маркса) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,84 | 0,00 | 487,84 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 81 | Строительство участка водопровода Д=150мм от ул. Фрунзе до ВК в/ввода на трибуны «Сокол», протяженностью 210м (для закольцовки водопровода по ул. Фрунзе и водопровода по ул. Молодежная) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5010,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5010,25 | 0,00 | 5010,25 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 82 | Строительство участка водопровода Д=125мм по ул. Гагарина от ул. Лесная, 13 до ул. 1-я Дачная, протяженностью 280м (для закольцовки внутриквартального водопровода кв. 216 Д=125-200мм и во-допровода Д=200мм по ул. 1-я Дачная) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1780,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1780,12 | 0,00 | 1780,12 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 83 | Строительство участка водопровода Д=100м от ж.д. №83 по ул. Пугачева до ВК на в/вводе ж.д.№58-б по ул. Гоголя, протяженностью 110м (для закольцовки водопровода Д= 125мм по ул. Пугачева и водопровода Д=100мм по ул. Гоголя) | 583,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,62 | 0,00 | 583,62 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |

| № п/п | Наименование мероприятия | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого затрат | предполагаемые ис- точники финансирования |  | способ оценки величины инвестиций | цели реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюд-жет-ные | прочие |  |  |
| 84 | Строительство участка водопровода Д=100мм от ВК на в/вводе ж.д.№73 ул. Гоголя до ВК на в/вводе «прогимназии №10», протяженностью 214м (для закольцовки водопровода Д=100мм по ул. Гоголя и водопровода Д=300мм по ул. Пролетарская) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1278,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1278,41 | 0,00 | 1278,41 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 85 | Строительство участка водопровода Д=100мм от ж.д. №18 по ул. Вокзальная до ул. Ленина, протяженностью 180м (для закольцовки водо- провода Д=200мм по ул. Ленина и водопровода Д=100мм по ул. Вокзальная) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1075,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1075,30 | 0,00 | 1075,30 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 86 | Строительство водопроводного колодца по ул. Лесная (для закольцовки водопровода Д=500мм по ул. Седельникова и водопровода Д=500мм по ул. Лесная) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,32 | 0,00 | 636,32 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффек- тивности подачи питьевой воды абонентам |
| 87 | Восстановление участка водопровода Д=200мм от ВК ул. Чистякова, 46 до ВК ул. Чистякова, 48, протяженностью 60м | 0,00 | 452,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,35 | 0,00 | 452,35 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 88 | Восстановление участка водопровода Д=150мм по пр. Энергетиков от ВК/ПГ ул. П.Морозова до ВК ул. Кормченкина, протяженностью 71м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,81 | 0,00 | 494,81 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 89 | Восстановление участка водопровода Д=100мм по ул. Набережная р. Сарапулка от ул. Набережная р. Сарапулка, 18б до ул. Азина | 0,00 | 359,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,01 | 0,00 | 359,01 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 90 | Восстановление участка водопровода Д=100мм по ул. Пролетарская от ул. Пролетарская, 7 до ул. Пролетарская, 9, протяженностью 90м | 0,00 | 497,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,09 | 0,00 | 497,09 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 91 | Замена участка водопровода по ул. Седельникова (от ул. Еф. Колчина до ул. Азина) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3684,95 | 0,00 | 3684,95 | 0,00 | 3684,95 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффек- тивности подачи питьевой воды абонентам |
| 92 | Замена водопровода Д=500мм по ул. Комсомольская от ул. Железнодорожная до водоотводного канала (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 0,00 | 13279,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13279,14 | 0,00 | 13279,14 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффек- тивности подачи питьевой воды абонентам |
| 93 | Замена водопровода Д=500мм по ул. Железнодорожная от ул. Комсомольская до ул. Амурская, протяженностью 300м | 0,00 | 6362,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6362,99 | 0,00 | 6362,99 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 94 | Замена водопровода Д=500мм по ул. Амурская – ул. Кирова (от ул. Азина до ул. П. Баржевиков) | 0,00 | 0,00 | 17845,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17845,23 | 0,00 | 17845,23 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффек- тивности подачи питьевой воды абонентам |
| 95 | Установка регулятора давления РД-4 в ВК (перекресток ул. Некрасова –ул. Гагарина) | 0,00 | 0,00 | 337,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,92 | 0,00 | 337,92 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 96 | Установка регулятора давления РД-1 в ВК (перекресток ул. Первомайская – ул. Е. Колчина) | 0,00 | 0,00 | 337,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,92 | 0,00 | 337,92 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 97 | Установка регулятора давления РД-3 в ВК (перекресток ул. Пугачева –ул. 1-я Дачная) | 0,00 | 0,00 | 1421,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1421,97 | 0,00 | 1421,97 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 98 | Установка регулятора давления РД-2 в ВК (перекресток ул. Азина –ул. Интернациональная) | 0,00 | 0,00 | 2416,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2416,99 | 0,00 | 2416,99 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффек- тивности подачи питьевой воды абонентам |
| 99 | Замена участка водопровода по ул. Раскольникова (от ул. Балканская до ул. Седельникова) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1596,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1596,70 | 0,00 | 1596,70 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффек- тивности подачи питьевой воды абонентам |
| 100 | Замена участка водопровода Д=125мм по ул. Горького (от ул. Азина до ул. К. Маркса) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1595,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1595,31 | 0,00 | 1595,31 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 101 | Замена участка водопровода по ул. Азина (от ул. Горького до ул. Гагарина) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2298,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2298,18 | 0,00 | 2298,18 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 102 | Замена участка водопровода по ул. Советская (от ул. Гоголя до ул. Крас-ноармейской) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7035,82 | 0,00 | 0,00 | 7035,82 | 0,00 | 7035,82 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 103 | Замена участка водопровода по ул. Горького (от ул. Гоголя до ул. Азина) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1755,83 | 0,00 | 1755,83 | 0,00 | 1755,83 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 104 | Замена участка водопровода по ул. Горького (от ВК у ж.д. №66 по ул.Горького до ВК у ж.д. №55 по ул. Горького) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2509,83 | 2509,83 | 0,00 | 2509,83 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 105 | Замена участка водопровода по ул. Азина от ул. Азина Слобода до ул. Азина, 146г, протяженностью 427м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2823,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2823,27 | 0,00 | 2823,27 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффек- тивности подачи питьевой воды абонентам |

| № п/п | Наименование мероприятия | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого затрат | предполагаемые ис- точники финансирования |  | способ оценки величины инвестиций | цели реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюд-жет-ные | прочие |  |  |
| 106 | Замена участка водопровода по ул. Полевая (от ВК/ПГ у ж.д. №35 по ул. Полевая до ул. Достоевская) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5246,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5246,34 | 0,00 | 5246,34 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 107 | Модернизация (реконструкция) водопроводного ввода на МКД по ул. Калинина, 12 на объекте «Водопровод ул. Калинина, 10» в г. Сарапуле УР (в том числе ПИР) | 1086,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1086,81 | 0,00 | 1086,81 | по аналогичным объектам | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| 108 | Поэтапная реконструкция участков водопроводных сетей с сверхнорма-тивным износом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12922,72 | 13439,62 | 13977,21 | 14536,30 | 15117,75 | 69993,59 | 0,00 | 69993,59 | на основании укрупненных нормативов НЦС 81-02-14-2024 | Повышение надежности и эффективности подачи питьевой воды абонентам |
| Итого |  | 35845,51 | 146129,87 | 434356,14 | 216598,49 | 164897,69 | 31384,67 | 26343,30 | 26951,49 | 21686,50 | 25159,56 | 1129353,22 | 10539,89 | 1118813,34 | - | - |

  - Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения может осуществляться из двух основных источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ.

Стоимость мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов холодного водоснабжения составит 2 055 862,86 тыс. руб.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств водоснабжающих и сетевых организаций, состоящих из нераспределенной прибыли, амортизационного фонда, арендной платы, заемных средств организаций путем привлечения банковских кредитов, в том числе с привлечением инвестиционных компаний по схеме энергосервисного договора (ЭСД).

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы вышеуказанных организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения.

  - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения

Проведение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, учтенных в проектируемой Схемы водоснабжения, вызвано:

- технической необходимостью в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса объектов централизованных систем холодного и горячего водоснабжения с целью:

  - обеспечения доступности холодного и горячего водоснабжения с использованием централизованных систем холодного и горячего водоснабжения;

  - повышения надежности и эффективности подачи холодной и горячей воды абонентам;

  - обеспечения подачи холодной и горячей воды требуемого объема и качества;

  - обеспечения соответствия качества холодной и горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

- необходимостью обеспечения водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта.

т.е. проведение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем холодного и горячего водоснабжения обусловлено общественной (социально-экономической) эффективностью проекта.

- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения –показатели деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий определенных в схеме водоснабжения.

Целевые показатели устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с установленными требованиями и снижения объемов и масс загрязняющих веществ.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями:

- Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановления Правительства РФ № 340 от 15 мая 2010 года «Правила установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регули-руемые виды деятельности».

Целевые показатели деятельности устанавливаются исходя из:

- Фактических показателей деятельности организации за истекший период регулирования;

- Результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

Значения целевых показателей рассчитываются на каждый год реализации схемы водоснабжения исходя из планов перспективного развития системы водоснабжения и выполнения мероприятий рассчитанных на соответствующий период.

Таблица 63 – Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

| п/п | Показатель | Ед. изм | Базовый показатель, 2025г. | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля питьевой воды, подаваемая насосными станциями и источниками водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствую-щая нормативным требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля питьевой воды в водопроводной распределительной сети, не соответ-ствующая нормативным требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное годовое количество повреждений (аварий) на водопроводных сетях | ед./км. | 2,16 | 2,07 | 1,87 | 1,52 | 1,36 | 1,26 | 1,25 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 2.2 | Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 57,1 | 54,79 | 49,59 | 40,21 | 36,06 | 33,28 | 33,00 | 32,29 | 32,12 | 32,10 | 32,01 |
| 2.3 | Износ водопроводной сети | % | 71,6 | 73,58 | 71,75 | 65,00 | 62,66 | 62,49 | 64,79 | 65,80 | 66,05 | 66,32 | 66,60 |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | % | 89,9 | 90,8 | 91,5 | 92,7 | 93,4 | 93,7 | 93,7 | 94,3 | 94,4 | 94,4 | 94,4 |
| 3.2 | Время перерывов подачи воды абонентам в течение года | або-нент*час | 25,9 | 25,06 | 22,92 | 19,47 | 18,19 | 16,90 | 16,75 | 16,81 | 16,72 | 16,71 | 16,66 |
| 4 | Показатели энергоэффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельное годовое потребление электроэнергии на подачу воды абонентам | кВт.час/м3 | 1,012 | 0,997 | 0,981 | 0,966 | 0,951 | 0,936 | 0,920 | 0,905 | 0,905 | 0,905 | 0,905 |
| 4.2 | Доля потерь воды при транспортировке по отношению к общему объему отпущенной воды в сеть | % | 29,4 | 28,86 | 27,47 | 25,23 | 24,40 | 23,56 | 23,47 | 23,51 | 23,45 | 23,44 | 23,41 |
| 4.3 | Доля абонентов, оборудованных приборным учетом воды по отношению к общему количеству абонентов | % | 86,96 | 87,26 | 87,57 | 87,87 | 88,18 | 88,48 | 88,78 | 89,09 | 89,39 | 89,70 | 90,00 |
| 5 | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Стоимость реализации мероприятий инвестиционной программы по улучшению качества питьевой воды | тыс. руб. | 3765,46 | 3403,31 | 3538,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения были выявлены участки водопроводной сети централизованной системы водоснабжения, являю-щиеся бесхозными, а также находящиеся в частном пользовании абонентов. Перечень выявленных объектов представлен в таблице 64.

Таблица 64 – Перечень выявленных участков водопроводной сети являющихся бесхозными

| № | Кадастровый номер | Адрес | Протя-жен-ность, м | Дата регистрации как бесхозяйного сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18:30:000000:3534 | г. Сарапул, от ВК по ул. Фабричная до ввода на котельную ЦМС | 13 | 05.11.2024 |
| 2 | 18:30:000278:2586 | г. Сарапул, по 1-му Дачному переулку, от ул. Интернациональная до ул. Пугачева | 152 | 09.10.2024 |
| 3 | 18:30:0000205:499 | г. Сарапул, по ул. Труда, от ул. Интернациональная до 3-го Дубровского переулка | 885 | 09.10.2024 |
| 4 | 18:30:000427:1611 | г. Сарапул, по ул. Фрунзе, от ул. Моло- дежная до ул. Чапаева | 412 | 10.10.2024 |
| 5 | 18:30:000000:3524 | г. Сарапул, по ул. Жуковского, от ул. Электрозаводская до ул. Чапаева | 464 | 10.10.2024 |
| 6 | 18:30:000000:3526 | г. Сарапул, по ул. Фрунзе, от ул. Электро- заводская до ул. Молодежная | 321 | 14.10.2024 |
| 7 | 18:30:000281:729 | г. Сарапул, жил. дом. ул. Г агарина, 60, 60а, 60 в, 62а, 64, 66, 68, 70, 70а | 119 | 24.10.2024 |
| 8 | 18:30:000664:324 | г. Сарапул, ул. Мечникова, у домов 60,68,78,80,62,64,66,6 7,69,71,73,75 | 57 | 31.10.2024 |
| 9 | 18:30:000000:3531 | г. Сарапул, ул. Мичурина, у домов 87,88,89,90,91,92,94, 96, 986, 99, 100, 103, 105,106,107,108 а, 109,111 | 905 | 28.10.2024 |
| 10 | 18:30:000000:3532 | г. Сарапул, ул. Добролюбова, у домов 70, 74, 76, 78, 79, 80, 81,82,84,85,86,87,88, 89,90,91,92,93,95 | 988 | 28.10.2024 |
| 11 | 18:30:000664:322 | г. Сарапул, ул. Маяковского у домов 47,51,52 | 277 | 24.10.2024 |
| 12 | 18:30:000664:323 | г. Сарапул, ул. Менделеева у домов 53,56,58 | 300 | 25.10.2024 |
| 13 | 18:30:000000:3538 | г. Сарапул, МАОУ СОШ №13 ул. Молодежная, 5 | 137 | 14.11.2024 |
| 14 | 18:30:000426:1807 | г. Сарапул, МБДОУ д/с №19, ул. Левиатова, 2 | 105 | 12.11.2024 |

| № | Кадастровый номер | Адрес | Протя-жен-ность, м | Дата регистрации как бесхозяйного сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 18:30:000012:577 | г. Сарапул, МБДОУ д/с №32, ул. Азина, 146 | 72 | 15.11.2024 |
| 16 | 18:30:000000:2358 | УР, г. Сарапул, ул. Горького, 56 | 6 | 16.12.2015 |
| 17 | 18:30:000281:562 | УР, г. Сарапул, ул. 1 Дачная, 14 | 46 | 20.01.2016 |
| 18 | 18:30:000000:2377 | УР, г. Сарапул, ул. Пролетарская, 9а | 22 | 20.01.2016 |
| 19 | 18:30:000281:197 | УР, г. Сарапул, ул. 1 Дачная, 13 а. Морг | 25 | 23.12.2015 |
| 20 | 18:30:000000:3349 | Водопровод по ул. Садовая от ул. Мостовая до жилого дома №30 по ул. Садовая | 615 | 09.01.2023 |
| 21 | 18:30:000000:3350 | Водопровод по ул. Н.Садоводство от жилого дома №29 до жилого дома №42 по ул. Н. Садоводство | 264 | 09.01.2023 |
| 22 | 18:30:000000:3321 | Водопровод от ул. Мира до ул. Мечникова | 895 | 05.09.2022 |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Федеральный закон от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-дении»;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон РФ от 11.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Надежность систем водоснабжения. Абрамов Н.Н. 2-е изд. - М.: Стройиздат;

- Расчет водопроводных сетей. Абрамов Н.Н. Издание четвертое, переработанное и дополненное

- Таблицы для гидравлического расчета стальных, чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб. Шевелев Ф.А. Стройиздат 1973 г.

- СП 30.13330. 2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализиро-ванная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1).

- СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализиро-ванная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями N 1-5)

- СП 32.13330. 2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализирован-ная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями N 1, 2)

- Справочное пособие к СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Утвер-ждены приказом Минрегиона РФ от 16.05.2011 г. №204.

- МДС 81-02-12-2011. Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 4 октября 2011 года N 481).

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2024 г. № 918/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строи-тельства»

- Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2024. Сборник. Наружные сети водоснабжения и канализации (далее – НЦС 8l -02-14-2020).

- Методические указания по применению территориальных единичных расце-нок (ТЕР-2001) при определении стоимости строительной продукции на территории Удмуртской Республики, принятые и введенные в действие с 26.09.2005 г. постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26.09.2005 г. № 132.

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2035 года

- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных про-ектов», утвержденные Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г.

- Сценарные условия развития электроэнергетики Российской Федерации на период до 2030 года разработанные ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» по поручению Министерства энергетики России в 2011 году (далее – Сценарные условия).